附件1：  电磁环境影响及噪声预测专题

一、变电站电磁环境影响分析

1、预测评价方法
参照《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T 24-1998）要求，采用模拟类比测量的方法，即选择同类规模变电站进行电磁环境影响实测，将测量结果作为本项目建成后的电磁环境定量影响预测。

本次环评选择武汉110kV红庙村（梨园）变电站的电磁环境类比110kV合益变的电磁环境影响。本次类比数据采用110kV红庙村（梨园）变电站工程验收报告中监测数据。湖北省辐射环境管理站于2010年7月完成了武汉110kV红庙村（梨园）输变电工程电磁环境监测工作，监测报告见附件8。
110kV红庙村（梨园）变电站位于武汉市。110kV红庙村（梨园）变电站新建2台主变，容量为2×50MVA，110kV出线2回。

经了解，110kV红庙村（梨园）变电站运行以来，未发生环保设诉及纠纷。目前，尚未发现由变电站运行产生的环保问题。

新建宜昌110kV合益变电站与武汉110kV红庙村（梨园）变电站类比相似性见表1。

表14 新建宜昌110kV合益变电站与武汉110kV红庙村（梨园）变电站可比性分析一览表
	名称
	新建宜昌110kV合益变
	武汉110kV红庙村（梨园）变

	电压等级
	110kV
	110kV

	位置
	城市环境
	城市环境

	主变
	2×50MVA
	2×50MVA

	110kV进出线
	2回
	2回

	布置型式
	全户内式变电站
	全户内式变电站

	占地面积
	3002m2
	3337m2


从表14可以看出，新建宜昌110kV合益变电站与武汉110kV红庙村（梨园）变电站电压等级相同、布置型式相似。由于变电站产生的工频电场及无线电干扰主要与运行电压有关，对于设计和布置基本相同且电压等级相同的变电站，其产生的工频电场及无线电干扰均具有可比性；对于工频磁场，则主要与主变容量（即运行电流）有关，类比对象110kV红庙村（梨园）变电站主变容量与新建110kV合益变电站主变容量一致，其产生的工频磁场对外部环境的影响可以类比新建110kV合益变电站。

综上所述，新建宜昌110kV合益变电站与武汉110kV红庙村（梨园）变电站具有可比性，110kV红庙村（梨园）变电站电磁环境类比监测结果基本可反映出新建110kV合益变电站建成投运后的电磁环境影响程度及范围。因此，选择110kV红庙村（梨园）变电站作为类比对象是可行的。

2.1.2 类比监测情况

110kV红庙村（梨园）变验收监测情况详见附件8。

（1）监测布点

①工频电场、工频磁感应强度布点

在武汉110kV红庙村（梨园）变电站围墙外四周及围墙外0m、5m、10m、15m、20m、25m、30m处，测量离地1.5m处的工频电场强度、工频磁感应强度。

②无线电干扰监测布点

在武汉110kV红庙村（梨园）变电站围墙外四周及围墙外1m、2m、4m、8m、16m、20m、32m处，测量无线电干扰值。

（2）监测方法及测量仪器

监测方法均按国家现行有效的标准方法和有关技术规范要求进行。其中，工频电磁环境监测按照《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）和《高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》的规定进行；噪声按GB3096-2008《声环境质量标准》和GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》测量。

监测仪器为EFA-300工频场强仪，PMM9010无线电干扰测试仪，AWA6218B型噪声仪。

（3）监测环境及运行工况

监测时间为：2010年6月30日，监测气象条件为：天气晴朗，环境温度：26-36℃，风力：0.8m/s，相对湿度：49-54%。武汉110kV红庙村（梨园）变电站监测环境及运行工况见表2。

表2  武汉110kV红庙村（梨园）变电站监测环境及运行工况一览表

	项目
	运行工况

	
	电流（A）
	电压（kV）
	有功功率（MW）
	无功功率（MVar）

	红庙村变#1主变
	38.59~39.73
	109.3~115.8
	7.01~7.12
	2.10~2.18

	红庙村变#2主变
	38.56~39.65
	108.5~117.7
	6.98~7.15
	1.97~2.19

	110kV平红线（平梨线）
	16.75~23.89
	109.3~121.1
	0.77~0.82
	0.21~0.24

	110kV花红线（桂梨线）
	15.65~21.12
	112.7~115.1
	0.69~0.78
	0.18~0.22


（4）监测结果

武汉110kV红庙村（梨园）变电站工频电场、工频磁感应强度、无线电干扰监测结果列于表3、表4。

表3  武汉110kV红庙村（梨园）变电站工频电场、工频磁感应强度测量结果一览表

	监测点位置
	1.5m高处工频电场强度总量(kV/m）
	1.5m高处工频磁感应强度总量（×10-4m T）

	110kV红庙村变电站
	东侧0.5m
	0.021
	1.34

	
	南侧5m
	0.017
	0.71

	
	西侧5m
	0.016
	0.55

	
	红庙村（梨园）变电站厂界北侧围墙外监测断面
	北侧1m
	0.005
	1.35

	
	
	北侧5m
	0.005
	0.31

	
	
	北侧10m
	0.015
	0.78

	
	
	北侧15m
	0.024
	0.48

	
	
	北侧20m
	0.017
	0.52

	
	
	北侧25m
	0.016
	0.53

	
	
	北侧30m
	0.016
	0.66

	标准值
	4
	1.0×103


表4  0.5MHz时监测断面处无线电干扰水平监测结果（dB(μV/m)）

	断面起点

 测点距起点距离

(m)
	0
	1
	2
	4
	8
	16
	20
	32

	变电站高压侧（北侧）厂界
	/
	39.7
	39.5
	39.6
	40.1
	41.2
	40.5
	39.1

	标准值
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	46
	/


（5）类比测量结果分析

工频电场：武汉110kV红庙村（梨园）变电站围墙外各测点工频电场强度最大值为0.1kV/m，各点监测值均低于4kV/m。

工频磁感应强度：武汉110kV红庙村（梨园）变电站围墙外各测点工频磁感应强度最大值为1.35×10-4mT，各点监测值均低于0.1mT。

无线电干扰：武汉110kV红庙村（梨园）变电站围墙外各测点无线电干扰场强在0.5MHz频率下最大值为40.5dB（μV/m），各点监测值均低于46dB（μV/m）。

2.1.3 新建110kV合益变电磁环境影响分析评价

根据已运行的110kV红庙村（梨园）变电站类比测量的结果，对新建110kV合益变电站建成后投入运行的工频电场、工频磁感应强度及无线电干扰进行预测分析，现说明其环境影响范围和程度。

工频电场、工频磁感应强度：根据110kV红庙村（梨园）变电站类比监测结果，新建110kV合益变电站建成后各围墙外工频电场强度不会高于4kV/m的标准限值，工频磁感应强度不会高于0.1mT的标准限值。

无线电干扰：根据110kV红庙村（梨园）变电站类比监测结果，新建110kV合益变电站建成后投入运行时各围墙外20m处，0.5MHz频率下无线电干扰场强不会高于46dB（μV/m）的标准限值。

二、架空线路电磁环境影响分析

2.2.1 预测计算模式

本工程输电线路的工频电场、工频磁场以及无线电干扰影响预测参考《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）附录A、B、C推荐的计算模式进行。

（1）电场强度值的计算公式

单位长度导线下等效电荷的计算：

高压送电线上的等效电荷是线电荷，由于高压送电线半径r远小于架设高度h，因此等效电荷的位置认为是在送电导线的几何中心。设送电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算送电线上的等效电荷。多导线线路中导线上的等效电荷由矩阵方程计算：

[image: image36.wmf]2

2

y

x

H

H

H

+

=


式中：Ui一各导线对地电压的单列矩阵；

      Qi一各导线上等效电荷的单列矩阵；

      λij一各导线的电位系数组成的n阶方阵(n为导线数目）；

     [U]矩阵可由送电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的l.05倍作为计算电压；

     [λ]矩阵由镜像原理求得。

计算由等效电荷产生的电场：

为计算地面电场强度的最大值，通常取夏天满负荷有最大弧垂时导线的最小对地高度。当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在(x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：


[image: image2.wmf]��

1

2

'

2

0

)

)

(

-

-

-

(

πε

2

1

m

i

i

i

i

i

i

x

L

x

x

L

x

x

Q

E

=

=



[image: image3.wmf]��

1

2

'

2

0

)

)

(

-

-

(

πε

2

1

m

i

i

i

i

i

i

y

L

y

y

L

y

y

Q

E

=

+

=


式中：xi，yi导线i的坐标(i=1，2，…m）;

      m－导线数目；

     Li，L’i－分别为导线i及其镜象至计算点的距离。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点的电场强度的水平和垂直分量为：


[image: image4.wmf]��

��

1

1

m

i

xI

xR

m

i

ixI

ixR

x

jE

E

E

j

E

E

=

=

+

=

+

=



[image: image5.wmf]��

��

1

1

m

i

yI

yR

m

i

iyI

iyR

y

jE

E

E

j

E

E

=

=

+

=

+

=


式中：
[image: image6.wmf]xR

E

—由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

      
[image: image7.wmf]xI

E

—由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

      
[image: image8.wmf]yR

E

—由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

      
[image: image9.wmf]yI

E

—由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成场强为：


[image: image10.wmf]()()

xy

xRxIyRyI

EEjExEjEyEE

-----

=+++=+


式中：
[image: image11.wmf]22

xxRxI

EEE

=+


      
[image: image12.wmf]22

yyRyI

EEE

=+


（2）磁场强度值的计算公式

根据“国标大电网会议第36.01工作组”的推荐方法计算高压送电线下空间工频磁场强度。

导线下方A点处的磁场强度：

[image: image1.png]438 - Wicrosoft ¥Word

BRO TED FWW

——

W FHw O

4 EX

m; e}




式中：

     I—导线i中的电流值；

     h—计算A点距导线的垂直高度；

     L—计算A点距导线的水平距离。

对于三相线路，须考虑场强的合成，合成后的水平和垂直场强分别为：

      Hx=H1x+ H2x+ H3x

      Hy=H1y+ H2y+ H3y
 [image: image33]H1x、H2x、H3x为各相导线的场强的水平分量；

H1y、H2y、H3y为各相导线的场强的垂直分量；

Hx、Hy为计算点处合成后的水平和垂直分量;

H为计算点处磁场强度合成总量磁场强度(A/m)。

为了与环境标准相对应，需要将磁场强度转换为磁感应强度(mT)，转换公式如下：

B=μ0H

式中：

B为磁感应强度(mT)；

H为磁场强度(A/m)；

μ0为真空的磁导率，μ0＝4π×10-4H/m。

（3）无线电干扰场强的计算公式

参照《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T -1998）附录中推荐的导线表面电位梯度计算方法，本工程线路各相电位梯度小于12kV/cm，理论上导线表面不起电晕，不预测无线电干扰。

2.2.2 预测内容及参数

（1）110kV线路电磁影响规律预测

110kV线路经非居民区及居民区，导线对地最低距离为6.0m及7.0m时，预测地面工频电磁场强度。

（2）预测线路经居民区时的距离要求

导线经居民区，如线路对地最低距离为7.0m时，线下电磁环境有超标现象，则预测地面全部达标时的线高要求；

（3）预测杆塔及参数

根据本工程新建输电线路特点，对110kV双回线路进行预测。根据工程资料，本次预测选用最有代表性的1E2-SJ1型双回直线塔为预测塔型，预测导线选用JL/G1A-240型。预测参数选取见表5。
表5 预测参数一览表

	参数名称
	合益变-白家冲变110kV双回架空线路

	电压等级
	110kV

	预测塔型
	1E2-SJ1

	跨越类型
	非居民区
	居民区
	跨越2层坡顶

	导线对地距离
	6m
	7m
	12.5m

	导线型号
	JL/G1A-240

	导线外径
	20.0mm

	额定电流
	538A

	预测杆塔参数
	B(-3.3，13.8） B(3.3，13.8）

A(-4.0，9.8）C（4.0，9.8）

C(-3.8，6）    A（3.8，6）
	B(-3.3，14.8） B(3.3，14.8）

A(-4.0，10.8）C（4.0，10.8）

C(-3.8，7）   A（3.8，7）
	B(-3.3，20.3） B(3.3，20.3）

A(-4.0，16.3）C（4.0，16.3）

C(-3.8，12.5） A（3.8，12.5）


2.2.3 110kV架空线路电磁影响规律预测及分析

根据《110～500kV架空送电线路设计技术规程》（DL/T5092-1999）、《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），110kV架空输电线路在居民区走线时，导线对地最小垂直距离为7.0m。

因此，本评价预测内容为：

(1)双回架空输电线路在非居民区走线，导线对地垂直距离为6.0m，地面1.5m高处的工频电场、工频磁感应强度。

(2)双回架空输电线路在居民区走线，导线对地垂直距离为7m，地面1.5m高处的工频电场、工频磁感应强度。

(3)双回架空输电线路跨越居民房屋时，导线对地垂直距离为12.5m（二层坡顶房屋按照7.5m计算，导线对屋顶垂直距离为5m），地面4.5m高处的工频电场、工频磁感应强度。
2.2.4预测结果

本工程双回架空输电线路在非居民区走线，导线对地垂直距离为6.0m，地面1.5m高处的工频电场、工频磁感应强度预测结果见表6及图11~6。

本工程双回架空输电线路在居民区时，需预测导线对地垂直距离为7m时，地面地面4.5m处以及线路跨越两层坡顶房时对地12.5m，地面4.5m处的工频电场及磁感应强度，预测结果详见表6及图1~6。
表6  1E2-SJ1型杆塔居民区走线工频电场及磁感应强度预测值一览表
	距中心线水平距离（m）
	对地6.0m，地面1.5m高处
	对地7m，地面1.5m高处
	对地12.5m，地面4.5m高处

	
	E(kV/m)
	B(μT)
	E(kV/m)
	B(μT)
	E(kV/m)
	B(μT)

	0
	1.69
	28.34
	1.86
	25.25
	0.87
	18.94

	1
	1.76
	28.95
	1.91
	25.35
	0.87
	18.93

	2
	1.91
	30.35
	2.02
	25.54
	0.88
	18.90

	3
	2.01
	31.47
	2.11
	25.53
	0.87
	18.80

	4
	2.00
	31.32
	2.10
	25.11
	0.87
	18.58

	5
	1.84
	29.76
	1.99
	24.19
	0.84
	18.21

	6
	1.62
	27.39
	1.81
	22.88
	0.81
	17.70

	7
	1.36
	24.81
	1.59
	21.37
	0.77
	17.05

	8
	1.13
	22.39
	1.37
	19.82
	0.72
	16.31

	9
	0.93
	20.26
	1.16
	18.33
	0.66
	15.53

	10
	0.76
	18.41
	0.98
	16.97
	0.61
	14.73

	15
	0.31
	12.44
	0.43
	12.00
	0.37
	11.23

	20
	0.15
	9.33
	0.21
	9.15
	0.23
	8.82


[image: image13.png]0.0

~16.0

0 =200

MEEPLENEE ()




图1  1E2-SJ1型杆塔双回线路电场强度分布情况（对地6.0m，地面1.5m）
[image: image14.png]MEEPLENEE ()




图2  1E2-SJ1型杆塔双回线路磁感应强度分布情况（对地6.0m，地面1.5m）
[image: image15.png]-4

[

L L L i L i
o SR T N R s A [ R
WAEE P






HYPERLINK "about:blank#"
图3  1E2-SJ1型杆塔双回线路电场强度分布情况（对地7m，地面1.5m）

[image: image16.png]MEEPLENEE ()




图4  1E2-SJ1型杆塔双回线路磁感应强度分布情况（对地7m，地面1.5m）

[image: image17.png]=

-4

rfm)

St
WA P






HYPERLINK "about:blank#"
图5  1E2-SJ1型杆塔双回线路电场强度分布情况（对地12.5m，地面4.5m）

[image: image18.png]SMEE 0

Wl & 8 P




图6  1E2-SJ1型杆塔双回线路磁感应强度分布情况（对地12.5m，地面4.5m）
由预测结果可知，1E2-SJ1型杆塔经过非居民区走线，导线对地6.0m时，地面1.5m高处的工频电场强度最大值为2.01kV/m，出现在距线路中心3m处，工频电场强度整体变化趋势是随着距离增加而逐渐减小，各点预测值均小于4kV/m；工频磁感应强度最大值为0.03147mT，出现在距线路中心3m处，工频磁感应强度随距离的增加而逐渐减少，线下各预测点均小于0.1mT。

1E2-SJ1型杆塔经过居民区走线，导线对地7m时，地面1.5m高处的工频电场强度最大值为2.11kV/m，出现在距线路中心3m处，工频电场强度随着距离增加而逐渐减小，各点预测值均小于4kV/m；工频磁感应强度最大值为0.02554mT，出现在距线路中心3m处，工频磁感应强度随距离的增加而逐渐减少，线下各预测点均小于0.1mT。
1E2-SJ1型杆塔经过居民区走线，线路跨越2层坡顶房，导线对地12.5m时，地面4.5m高处的工频电场强度最大值为0.88kV/m，出现在距线路中心2m处，工频电场强度随着距离增加而逐渐减小，各点预测值均小于4kV/m；工频磁感应强度最大值为0.01894mT，出现在距线路中心0m处，工频磁感应强度随距离的增加而逐渐减少，线下各预测点均小于0.1mT。
经预测，本工程线路在居民区走线时，距线路10m处的工频电场强度预测值约为0.98，工频磁感应强度预测值约为16.97。线路敏感点赵玉兰家距离本工程线路约12m，经预测该户居民处的工频电场强度均小于4kV/m，工频磁感应强度小于0.1mT。

三、电缆线路电磁环境影响分析

新建110kV电缆线路后产生的工频电场强度、工频磁感应强度及无线电干扰场强对环境的影响采用类比预测的方式进行分析评价。

3.1预测评价方法及条件

由于本工程电缆进线与梨园变（梨园变即原红庙村变电站，现运行名称已更改为梨园变）的电缆进线在电压等级、回数、敷设方式均基本一致，本环评通过类比梨园变的电缆线路进行预测分析。梨园变的电缆线路监测报告见附件8。本工程电缆与梨园变的电缆线路类比相似性见表7。
表7  本工程电缆与梨园变的电缆线路可比性分析一览表
	名称
	本工程电缆
	梨园变的电缆线路

	电压等级
	110kV
	110kV

	位置
	城市
	城市

	回数
	双回
	双回

	敷设方式
	排管敷设
	排管敷设


3.2梨园变电缆线验收监测情况

①监测布点

以垂直于电缆沟，自电缆沟中心线上距地面1.5m布点，见附件8。
②监测方法及测量仪器

工频电场、工频磁感应强度及无线电干扰监测按《高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》（GB/T 7349-2002）及《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》（DL/T 988-2005）进行。
工频电场及工频磁感应强度测量仪器：EFA-300工频场强仪、PMM9010无线电干扰测试仪。

③监测环境及运行工况

监测期间110kV平梨线：电流16.75~23.89A、电压109.3~121.1kV；110kV桂梨线：电流15.65~21.12A、电压112.7~115.1kV。

④测量结果分析

验收监测结果表明：电缆线地面工频电场强度最大值为0.016kV/m，工频磁感应强度最大值为0.079μT，均出线在电缆沟中心处，远低于标准值。20m处无线电干扰为39.4dB(μV/m)，满足标准要求。

表8  电缆线工频电场、工频磁感应强度测量结果一览表
	距电缆沟中心（m）
	电场强度（kV/m）
	磁感应强度（μT）

	0
	0.016
	0.079

	2
	0.015
	0.074

	4
	0.015
	0.073

	6
	0.014
	0.072

	8
	0.013
	0.072

	10
	0.010
	0.065

	12
	0.011
	0.066

	14
	0.009
	0.063

	16
	0.009
	0.065

	18
	0.008
	0.059

	20
	0.007
	0.041

	标准值
	4
	100


表9  电缆线无线电干扰测试结果一览表

	距电缆沟中心（m）
	0
	1
	2
	4
	8
	16
	20
	32

	无线电干扰
dB(μV/m)
	38.7
	38.8
	39.6
	39.3
	39.6
	38.5
	39.4
	39.8

	标准值
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	46
	/


3.3电缆线路电磁环境影响评价

根据梨园变电缆沟验收监测结果，本工程新建110kV电缆线路建成后工频电场强度、工频磁感应强度、无线电干扰均能够满足相关标准限值要求，即工频电场强度小于4kV/m，工频磁感应强度小于0.1mT，无线电干扰46 dB（μV/m）。
四、变电站噪声影响分析

4.1噪声源
110kV合益变电站运营期间的噪声主要来自主变等电气设备所产生的电磁噪声。根据对已运行的110kV变电站主变噪声监测的经验，110kV变电站主变噪声值在65dB（A）以内，武汉110kV梨园变主变1m处噪声值为58.0dB（A）~59.3dB（A），本工程单台主变噪声源强按65dB（A）进行计算。

4.2噪声环境影响模拟预测

噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声级产生衰减。

噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中“8.3  户外声传播衰减计算公式”：

[image: image19.png]Li)=La o) hatAat At hrathasd




式中：
[image: image20.wmf]L

A

(r)

——距离声源r处的A声级，dB；


[image: image21.wmf]L

A0

(r)

——参考位置r0处的A声级，dB；

[image: image22.wmf]div

A

——声波几何发散引起的A声级衰减，dB；

[image: image23.wmf]atm

A

——空气吸收引起的A声级衰减，dB；

[image: image24.wmf]gr

A

——地面效应引起的A声级衰减，dB；

[image: image25.wmf]bar

A

——屏障引起的A声级衰减，dB；

[image: image26.wmf]misc

A

——其它多方面效应引起的A声级衰减，dB。

根据110kV变电站的工程特点，噪声预测计算时，对噪声衰减进行减化，只考虑主变压器对周围声环境（敏感点）的影响，且只考虑几何发散衰减（Adiv），因主变压器处于半自由场，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）中“8.3.2 几何发散衰减（Adiv）”，噪声预测公式简化为：
[image: image27.png]Lo)= L)~ 20k @/n)-8




式中：
[image: image28.wmf]r

——预测点距离声源的距离，m；


[image: image29.wmf]0

r

——参考位置距离声源的距离，m。

本工程属于户内变，变电站厂界噪声的影响分析，可将噪声衰减进行减化，将整个户内设施认为是面声源。《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）中“8.3.2 几何发散衰减（Adiv）”，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性；当r>b/π，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性。其中面声源的b>a。

按照《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009），本工程噪声预测时先计算声源在预测点处经过几何发散衰减后的贡献值，再与背景值叠加，以得出预测点的A声级预测值。

噪声叠加计算公式如下：

[image: image30.png]1, =10lg 3100




式中：
[image: image31.wmf]L

——预测点的总声压级，dB（A）；

     
[image: image32.wmf]i

L

——第i个噪声源在计算点产生的声压级，dB（A）。
本工程变电站主要噪声设备位于变电站一层布置，2台主变位于站址户内设施东南部。为了预测变电站噪声对厂界的影响，可以将户内设施（2台主变）当做一个面源（26m×10m）进行噪声预测。根据常规开展进行的噪声预测可知，围墙的隔声衰减量一般为15~20 dB(A)，经过围墙隔声衰减后面源源强取60dB(A)。

为了预测变电站噪声对周边环境保护目标（150m远处）的影响，可以将户内设施（2台主变）当做一个点源进行噪声预测，隔声衰减后点源源强取60 dB(A)。

经模式预测计算，新建110kV合益变电站运行噪声对各预测点的噪声级贡献值及与本底值叠加值见表23，变电站周围环境敏感目标处的噪声贡献值及本底值叠加见表10。
表10  新建110kV合益变电站厂界噪声预测结果一览表   单位：（dB(A)）

	名称
	与噪声源距离（m）
	贡献值(dB(A)）
	现状值/叠加值（dB(A)）
	标准值

	
	
	
	昼间值
	夜间值
	昼/夜间值(dB(A)）

	东北侧厂界
	20.5
	33.7
	44.2/44.6
	40.1/41.0
	50/45

	西北侧厂界
	34.3
	29.3
	46.1/46.2
	40.6/40.9
	50/45

	东南侧厂界
	18.7
	34.6
	47.4/47.6
	41.3/42.1
	50/45

	西南侧厂界
	8.5
	41.4
	45.6/47.0
	40.2/43.9
	50/45


根据上表预测结果可知，110kV合益变电站建成后，变电站厂界昼、夜间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准。

4.3噪声模拟预测结果分析

变电站周围环境敏感目标处的噪声贡献值及本底值叠加见表11。
表11  新建110kV合益变电站保护目标噪声预测结果一览表     单位：（dB(A)）

	名称
	与噪声源距离（m）
	贡献值（dB(A)）
	现状值/叠加值
	标准值

	
	
	
	昼间值
	夜间值
	昼/夜间值(dB(A)）

	通达花园住宅小区
	150
	16.0
	49.4/49.4
	42.8/42.8
	50/45


根据上表预测结果可知，110kV合益变电站建成后，变电站最近环境敏感目标通达花园住宅小区昼、夜间满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准。

五、扩建间隔环境影响分析

220kV白家冲变电站本期扩建110kV出线间隔2个，不改变电压等级、不增加主变，其电磁环境影响仅限于扩建位置附近。根据多个220kV、110kV变电站的电磁环境监测结果，站内间隔及电气设备产生的电磁环境影响一般较小，要远低于站外进出线的影响。

根据现状监测结果，220kV白家冲变电站拟扩建110kV间隔测点处的工频电场强度总量值范围为(126.7~204.6)V/m，小于4kV/m标准限值。磁感应强度总量值范围为(0.126~0.246)μT，小于0.1mT标准限值。0.5MHz频率下无线电干扰范围为(42.1～42.4)dB(μV/m），小于53dB(μV/m），电磁环境质量现状满足标准要求。

因此，扩建间隔工程投运后，本环评预测扩建端围墙外工频电磁场及无线电干扰能够满足相应评价标准的要求的。

六、输电线路无线电干扰影响分析

110kV输电线路导线表面电位梯度小于12kV/cm，不产生电晕，无线电干扰影响很小。
七、架空线路噪声影响分析

110kV架空输电线路运行时，导线及设备表面基本不产生电晕，噪声环境影响很小。

� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���









1

[image: image34][image: image35.wmf]2

2

π

2

L

h

I

H

+

=

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567913.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

