宜都市高坝洲污水处理厂改扩建工程项目环境影响报告书                                                目录

目  录

1前言


61总则


61.1编制依据


91.2评价目的与评价原则


101.3环境影响识别及评价因子筛选


111.4评价等级、评价范围


181.5评价时段、内容与重点


191.6环境功能区划


191.7评价标准


231.8环境保护目标


241.9政策与规划及环境功能区划相符性分析


332项目工程概况


332.1企业现状


392.2拟建工程概况


452.3项目主要生产设备


562.4原材料、燃料、辅助材料及动力供应


602.5公用工程


652.6主要物料运输和储运


652.7自动控制系统


703项目工程分析


703.1工艺流程分析


803.2物料平衡


1013.3污染源及污染物分析


1173.4污染物非正常排放分析


1183.5污染源排放汇总


1193.6“三本账”分析


1214项目所在地区环境概况


1214.1自然环境概况


1254.2社会环境概况


1264.3区域污染源调查


1314.4地表水环境质量现状监测与评价


1354.5环境空气质量现状监测与评价


1374.6声环境质量现状监测与评价


1384.7地下水环境质量现状监测与评价


1424.8土壤环境质量现状监测与评价


1455环境影响评价


1455.1施工期环境影响分析


1475.2运营期环境空气影响评价


1885.3运营期地表水环境影响评价


1895.4运营期声环境影响分析


1915.5运营期固体废物影响分析


1925.6地下水和土壤环境影响分析


2046环境风险评价


2046.1风险调查


2076.2环境风险潜势划分


2116.3环境风险识别


2256.4风险事故情形分析


2276.5源项分析


2296.6风险预测与评价


2376.7风险管理


2466.8本项目相关的典型事故危害情况、事故防范措施及应急处理


2476.9事故风险应急预案


2506.10风险评估结论


2517污染防治措施


2517.1施工期污染防治措施


2527.2运营期大气污染防治措施


2657.3运营期水污染防治措施


2737.4运营期噪声治理措施


2747.5运营期固体废物处理与处置措施


2777.6地下水污染防治措施


2807.7排污口规范化要求


2827.8现有工程拆除活动中的污染防治要求


2908污染物总量控制建议


2908.1污染物排放总量确定的原则


2908.2总量控制因子


2908.3污染物排放总量确定


2939环境经济损益分析


2939.1环保投资估算


2969.2效益分析


29710环境管理与环境监控计划


29710.1环境管理与监测的目的


29710.2环境管理


29910.3环境监测


30010.4排污口规范化管理


30110.5项目环境保护验收一览表


30411产业政策及规划相符性分析


30411.1产业政策相符性分析


30411.2与相关政策相符性分析


30611.3 与相关规划符合性分析


30911.4 选址合理性分析


31011.5 厂区平面布局合理性分析


31112评价结论


31112.1项目概况


31112.2环境可行性


31612.3总结论



附图：

附图1：项目区地理位置图

附图2：项目评价范围图

附图3：项目周边敏感点分布图

附图4：项目平面布局图

附件5：项目分区防渗图

附图6：卫生防护距离包络线图
附图7：项目与宜昌市生态、环境空气及地表水红线规划相对位置关系图
附图8：与宜昌市化工园宜都园区位置关系图
附件：

附件1：委托书

附件2：备案证
附件3：营业执照
附件4：规划选址意见
附件5：国土局用地批复
附件6：监测报告
附件7：入园许可

附件8：危险废物处置协议

附表：

附表1：建设项目环境保护审批登记表     

前言
1、项目背景

2015年，为了提高高坝洲镇的城市污水处理水平，保护人民生活环境及供水水源安全，有效地遏制并逐步改善长江、清江的水质，宜都市政府组织建设、运行了宜都市高坝洲污水处理厂一期工程，对高坝洲高端装备制造产业园和规划的中坪区污水进行集中收集并处理。该工程污水处理规模为1.5万吨/日，在高坝州镇当时的排污情况下，可以达到《城镇污水处理厂污染物排放的标准》（GB18918-2002）一级A标准，一定程度上解决了该工程初期高坝州镇的水环境污染问题。

但随着城镇化、工业化的加速，以及高坝洲工业园区的建设，高坝洲镇工业产业规模增涨迅猛，工业废水排放量激增，使整个高坝州镇域内污水水量突增，并且污水污染特征改变。不仅加重了环境压力，也对高坝州污水处理厂一期工程的正常运行造成了影响。根据《高坝洲镇国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求，为了进一步提高宜都市高坝洲的污水收集率和处理率，改善居民生活质量及保障水质安全，切实、有效地改善区域内的水质环境问题，提升区域投资环境，促进宜都社会经济可持续发展，在高坝洲污水处理厂现有一期1.5万t/d处理规模上，根据现有污水水量和污染特征，进行该污水处理厂改扩工程。
为此，宜都净雅污水处理有限公司拟投资5975.01万元建设宜都市高坝洲污水处理厂改扩建工程项目，在污水处理厂预留用地建设，规模为1.5万吨/日，主要建设预处理池、生物处理池、MBR池、臭氧接触氧化池和次氯酸钠消毒池；同时对原有工程升级改造：主要新增预处理池、提升泵站、反硝化滤池、高效澄清池、滤布滤池等。本项目不包括污水收集及排放管网相关建设内容。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规规定，本项目为宜都市高坝洲污水处理厂改扩建工程项目，属于“三十三、水的生产和供应业 97 工业废水处理 新建、扩建集中处理的”应编制环境影响报告书。
2、环评工作过程

宜都净雅污水处理有限公司于2019年5月书面委托湖北昌荣环保咨询有限公司承担项目“宜都市高坝洲污水处理厂改扩建工程项目”的环境影响评价工作。

我单位在接受委托后，随即组织有关技术人员对工程场址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，制定了工作方案。

在环境质量现状监测期间，我单位与宜都净雅污水处理有限公司相关人员就项目组成、生产工艺、产污节点及所采取的污染防治措施等再次进行沟通确认，并初步完成了项目工程分析及污染防治措施分析内容，并在环境现状监测的基础上进行了相关环境影响评价。

按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，并结合产业政策、项目污染特点、环境质量现状、公众参与调查结果、环境影响预测等材料于2019年7月编制完成了《宜都市高坝洲污水处理厂改扩建工程项目环境影响报告书（送审稿）》，并于2019年7月提交建设单位呈报宜昌市生态环境局审查。
评价工作程序见图1。

[image: image1.png]|
|

W

WS

praoi ]

IR B S SR AT SR

1 BEFUARSKEAR TR A
2 #ATHIS TR
3 RS HHHRRAE

3
1 B MRAFIRP Y A 1%
2 BIEIPH B SRR SARY A AR
3 B TAE% 4R WP BT HRAE

BETHETR

Pt e TR
s B3

1 B0 TR AT 5
2 BEETBYWIMT G

1 RHFHEPHEM. BATRRBHFGE
2 LT RAIHEIRH %
3 SRS R F T R4S

SEIFRERMRE S (R





图1  评价技术路线
3、关注的主要环境问题

根据项目的工程特点和环境特点，确定项目的评价重点为

（1）高坝州污水处理厂现状污染物产生和排放情况，现状环境问题。

（2）扩建项目工程分析，尾水达标可行性分析。

（3）废水非正常排放对长江的影响。

（4）为避免废水非正常排放所采取的防范措施，环境风险影响分析及风险防范应急措施。

（5）环境管理和监测计划。
4、报告书主要结论

宜都净雅污水处理有限公司宜都市高坝洲污水处理厂改扩建工程项目总投资5975.01万元，位于在预留用地内建设，符合国家产业政策，选址符合宜都市城市总体规划要求。工程的建设对于改善长江水质，减轻废水对长江水体的影响，保障水质安全，改善当地的投资环境，落实国家节能减排要求都具有重要意义，且具有良好的经济、社会和环境效益；工程拟订方案实用可行，在落实环评报告提出的各项污染防治建议和可行性研究报告拟订的各项防治措施后，污水处理厂的废水、固体废物、臭气、噪声等均可达标排放，评价区域内环境空气、地表水和声环境仍可达到相应的功能区划要求，环境风险可控，项目的建设从环境保护角度而言是可行的。
1总则

1.1编制依据

1.1.1国家有关环境保护政策法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2019年1月；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年11月；根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国野生动物保护法〉等十五部法律的决定》第二次修正）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2019年1月）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月）；

（8）《中华人民共和国水法》（2016年7月）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月）；

（10）《建设项目环境保护分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号内容决定修至版，2018年4月）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月）；

（12）《产业结构调整指导目录》国家发展和改革委员会（2011年本）（2016年修订版）；

（13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部文件，环发[2012]77号）；

（14）环发[2012]130号 《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》；

（15）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国务院，国发〔2013〕37号）；

（16）《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》(国办发〔2014〕56号) ；

（17）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30号；

（18）《关于切实加强风险防范严格环境管理评价的通知》，环发[2012]98号；

（19）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35号；

（20）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号；

（21）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，环发[2015]4号；

（22）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》,环发[2014]197号；

（23）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2011年12月；

（24）《国务院印发<土壤污染防治行动计划>》，国发[2016]31号；

（25）《国务院关于印发<水污染防治行动计划>的通知》，国发〔2015〕17号；

（26）《国务院关于印发<大气污染防治行动计划>的通知》，国发〔2013〕37号；

（27）《国家危险废物名录》（2016年版），环保部令第39号；
（28）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月）；
（29）《“十三五”生态环境保护规划》。
1.1.2地方有关环境保护政策法规

（1）《湖北省环境保护条例》（2004年9月）；

（2）湖北省环境保护厅鄂环办[2003]67号《关于在建设项目环境影响评价中进一步做好公众参与工作的通知》（2003年9月）；

（3）《关于进一步调整和下放建设项目环境影响评价文件审批权限的通知》（鄂环函[2014]51号）；

（4）《湖北省大气污染防治行动计划实施细则》（省人民政府，2014年2月20日）；

（5）《湖北省水污染防治条例》（省人民政府，2014年7月1日）；

（6）《省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》（省人民政府，鄂政发[2014]6号，2014年1月21日）；
（7）《市环保局关于委托部分建设项目环境影响评价文件审批权限的通知》（宜市环[2014]19号，2014年3月4日）；
（8）《省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》鄂政发[2018]24号。

1.1.3主要技术导则及规范文件

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总  纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）；

（8）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192-2006）；

（9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（10）《国家危险废物名录》（2016年本）；

（11）《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007）；

（12）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2007）；

（13）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199 号）；

（14）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（15）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（16）《危险化学品目录》（2015 年版）；

（17）《剧毒化学品目录》（2012 年版）；

（18）《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

（19）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范-急性毒性》（GB20592-2006）；

（20）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（21）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013 年第31 号）；

（22）《化工行业职业性接触毒物危害程度分级》（HG24001-96）；

（23）《工作场所有害因素职业接触限值·化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；

（24）《化工建设项目环境保护设计规定》（HG/T20667-2009）；

（25）《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）；

（26）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（27）《水体污染防控紧急措施设计导则》（中石化）；
（28）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年第43号文）。

1.1.4工程技术文件及专题报告

（1）《宜都市高坝洲污水处理厂改扩建工程项目可行性研究报告》；

（2）业主提供的其他工程资料，如环评委托书等。

1.2评价目的与评价原则
1.2.1评价目的

开展环境影响评价的目的就是通过查清环境背景，明确环境保护目标，对可能产生的环境问题进行剖析，提出防治对策，以求将不利的环境影响减小到最低程度，促使项目建成运行后能取得最佳的社会、环境和经济综合效益。

（1）通过对项目所在地区自然及社会环境现状的调查、项目的工程分析、环境影响预测和公众意见收集等系统性的工作，查明该地区的环境质量现状，掌握其环境特征，分析本项目污染物排放状况以及实施污染防治措施后能够实现的污染物削减量，预测该项目在建设期和建成投入使用后对环境影响的特点、范围和程度以及环境质量可能发生的变化；

（2）评述项目污染防治方案的可行性，并根据国家对建设项目进行环境管理的“污染物达标排放”和“总量控制”以及产业政策、城市总体规划等方面的要求，从环境保护的角度，论证项目的可行性，并对项目的生产管理和污染防治措施提出技术经济分析论证；

（3）根据项目环境影响的特点，对其环境管理及环境监测计划提出要求；

（4）为项目的初步设计和环境监督管理提供科学依据。

1.2.2评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
1.3环境影响识别及评价因子筛选

1.3.1环境影响识别原则

综合考虑项目的性质、工程特点、实施阶段（施工期、运营期）及其所处区域的环境特征，识别出可能对自然环境、社会环境和生活质量产生影响的因子，并确定其影响性质、时间、范围和影响程度等，为筛选评价因子及确定评价重点提供依据。

1.3.2环境影响识别

采用矩阵识别法对拟建项目在施工期和运营期产生的环境影响因素进行识别，识别结果见表1.3-1。

表1.3-1  建设项目环境影响因素识别矩阵一览表

	分项
	施工期
	生产期

	
	废气

排放
	废水

排放
	废渣

排放
	噪声
	运输
	场地

建设
	废气

排放
	废水

排放
	废渣

排放
	噪声
	贮运

	自

然

环

境
	地质地貌
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	
	环境空气
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	●

	
	地表水水质
	
	●
	
	
	
	
	
	▲
	
	
	●


	
	地下水水质
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	声学环境
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	●
	

	
	植被
	
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	

	
	土壤状况
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	社

会

环

境
	区域经济
	
	
	
	
	
	◇
	
	
	
	
	◇

	
	农业布局
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	

	
	人群健康
	●
	
	
	●
	●
	
	●
	
	
	●
	

	
	工业布局
	
	
	
	
	
	○
	
	
	
	
	

	
	土地利用
	
	
	
	
	
	○
	
	
	
	
	

	
	生活水平
	
	
	
	
	
	○
	
	
	
	
	

	
	人口分布
	
	
	
	
	
	○
	
	
	
	
	

	
	环境功能分区
	
	●
	
	●
	
	
	●
	●
	●
	●
	


注：◇/○/△：长期或中影响/短期或轻微影响/减少排放

    涂黑/白：不利/有利影响

空白：无相互作用或该工程活动影响可以忽略
1.3.3评价因子筛选

根据对项目的工程分析、项目所在地区各环境要素的特征以及存在的环境问题，确定的评价因子见表1.3-2。

表1.3-2  评价因子一览表

	类别
	要素
	评价因子

	环境质量现状评价
	环境空气质量现状
	PM10、NO2、SO2、PM2.5、CO、O3、H2S、NH3

	
	水环境质量现状
	pH值、石油类、COD、氨氮、总磷

	
	声质量现状
	LeqdB(A)

	工程污染源评价
	大气污染源
	H2S、NH3

	
	水污染源
	CODCr、NH3-N、总磷

	
	厂界噪声
	LeqdB(A)

	
	固体废物
	栅渣、沉砂、剩余污泥和生活垃圾

	环境影响分析
	大气环境影响评价
	H2S、NH3

	
	水环境影响评价
	CODCr、NH3-N、总磷

	
	噪声环境影响预测
	LeqdB(A)

	
	固体废物环境影响分析
	栅渣、沉砂、剩余污泥和生活垃圾

	总量控制
	废水污染物
	CODCr、NH3-N、总磷

	
	废气污染物
	/


1.4评价等级、评价范围

1.4.1评价等级

建设项目工程特点及所在地区的环境特征，依据《环境影响评价技术导则》具体规定，确定本工程环境空气、地表水、声环境、生态环境、风险评价的评价等级与范围。

1、环境空气

根据工程污染物排放特点，项目运营期的废气主要为氯化氢、硫化氢、甲醇等等。本次评价对氨和硫化氢等进行预测，计算其最大地面浓度占标率Pi及地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%。
[image: image2.wmf]0

100%

i

i

i

C

P

C

=´


式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

      Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3；

      C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式，由此计算出各污染物最大地面浓度占标率Pmax及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其预测结果见表1.4-1。
表1.4-1   AERSCREEN模型预测结果一览表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m3)
	Cmax
(μg/m3)
	Pmax
(%)
	D10%
(m)

	点源
	NH3
	200.0
	1.0848
	0.54
	/

	点源
	H2S
	10.0
	0.1085
	1.08
	/

	矩形面源
	NH3
	200.0
	5.871
	2.94
	/

	矩形面源
	H2S
	10.0
	0.5504
	5.5
	/


本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的H2S，Pmax值为5.5%，Cmax为0.5504μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
2、地表水

本项目为污水处理厂项目，属水污染影响型建设项目，建成后，新增日排水量为 15000m3/d＜20000m3/d；且Wmax=273750＜600000，排水去向为排入长江，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为二级。
3、地下水
项目属于“三十三、水的生产和供应业 97 工业废水处理 新建、扩建集中处理的”，根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》的相关规定，本项目属于Ⅰ类项目，且项目所在区域不涉及环境敏感区。根据地下水环境敏感程度分级表评定，本项目所在区域不涉及环境敏感区。
表1.4-2  地下水环境敏感程度分级表

	敏感程度
	地下水环境敏感特征
	评定论述

	敏感
	集中式引用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区，除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
	项目所在地不涉及集中式饮用水水源、分散式饮用水水源地和特殊的地下水资源，故本项目所在地不涉及敏感区，属于地下水环境不敏感区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。
	

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。
	


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目地下水评价等级判定依据见表1.4-3。

表1.4-3   地下水评价工作等级分级表

	项目类别

环境敏感程度
	I类项目
	II类项目
	III类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


综上，确定本项目地下水评价等级为二级。
4、声环境

按HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则―声环境》等级划分的原则，项目建设区域为GB3096-2008规定的3类功能区，工程厂址周围执行GB3096-2008《声环境质量标准》规定的3类标准，项目建设前后评价范围内敏感点噪声级增高量在3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大，噪声评价等级确定为三级。
5、生态环境

依据HJ19-2011《环境影响评价技术导则 生态影响》，位于原厂界（或永久用地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析。本项目为位于高坝洲污水处理厂内的改扩建项目，做生态影响分析即可。
6、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中相关等级判定依据，本项目的风险评价等级判定如下：
（1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

1）危险物质数量与临界量比值（Q）

由本章节的6.2.1章节知Q=0.1。环境风险潜势为Ⅰ。

根据4.3 评价等级划分，风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价进行简单分析。
（4）环境风险评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级的划分表，本项目风险评价等级为简单分析。 
表1.4-15   环境风险评价工作等级划分表

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


7、土壤环境影响评价等级
根据项目运行期可能对土壤产生的影响，本项目土壤环境影响类型属于污染影响型。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属土壤环境影响评价Ⅱ类建设项目。本项目是利用现有已征地进行建设，无新增用地，本次项目占地面积为1.97万平方米（1.97公顷），占地规模为小型（≤5hm2）。
表1.4-16污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判断依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


根据现场踏勘，本项目位于高坝洲湾市南路与中沟交汇处，周边存在零散住户土壤敏感目标，项目敏感程度为较敏感。
表1.4-17土壤环境影响评价工作等级划分表
	项目
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作； 建设项目类型根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 判定； 占地规模分为大型（≥50hm²）、中型（5~50hm²）、小型（≤5hm²），建设项目占地为永久占地。


根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）第 6.2 条表4中所列出的环境影响评价等级判定标准，确定本项目土壤环境影响评价等级均为三级。评价范围为占地范围及边界外0.05km范围。

1.4.2评价范围

项目评价范围详见表1.4-16。

表1.4-16  工程评价范围一览表

	评价因子
	评价范围

	环境空气
	以排放源为中心，沿主导风向主轴边长5km，垂直于主导风向边长5km的矩形范围

	地表水
	长江高坝洲段高坝洲污水处理厂排污口上游500m、下游2500m，共计3000m河段

	噪  声
	项目所在地及其厂界周围200m内区域

	生态环境
	以整个项目区占地为中心向外延伸500m为直接影响范围

	风险评价
	/


1.5评价时段、内容与重点

1.5.1评价时段

评价时段包括施工期和运营期。主要评价运营期，对施工期环境影响作一般分析。
1.5.2评价内容

本次评价拟完成的主要工作内容如下：

（1）通过现状调查及收集资料，掌握拟建工程厂区周围区域的自然环境及环境质量现状，为环境影响评价提供依据。

（2）通过工程分析，查清拟建工程主要污染源、污染物，核实各类污染物的排放量和排放方式，确定拟建工程主要污染因子和环境影响要素。

（3）通过对污染物排放的环境影响分析或预测，针对性提出环境污染的防治对策与建议。

（4）对污染防治措施进行可行性分析，对其达标情况、环保投资等进行环境经济损益分析，并提出对策建议。

（5）从环保法规、产业政策、污染防治、达标排放、环境影响、总量控制、公众参与等方面对建设项目的可行性做出明确结论。
1.5.3评价重点

根据建设项目所在区域环境特点及环境保护目标，按照有关法律法规、条例、环境影响评价技术导则的要求，本次评价以工程分析为基础，以环境影响分析预测、污染防治措施及可行性、环境风险分析为重点，论证项目的环境可行性。
1.6环境功能区划

建设项目所在地环境功能区划见表1.6-1。

表1.6-1  项目所在地环境功能区划一览表

	环境要素
	区域
	功能类别

	环境空气
	项目所在区域                                                   
	二类

	地表水
	长江高坝洲段
	Ⅲ类

	地下水
	项目所在区域
	Ⅲ类

	声环境
	项目所在区域
	3类


1.7评价标准

根据宜昌市环境功能区划，本工程环境质量现状和环境影响评价执行如下标准。
1.7.1环境质量标准

（1）环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；

（2）长江宜都段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；

（3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

环境质量标准详细指标见表1.7-1。

表1.7-1    环境空气质量标准
	序号
	污染物
	浓度限值
	标准来源

	
	
	二级
	

	
	
	年平均
	日平均
	8 小时均值
	1小时平均
	

	1
	SO2
	60µg/m3
	150µg/m3
	
	500µg/m3
	GB3095-2012

	2
	PM10
	70µg/m3
	150µg/m3
	
	/
	

	3
	NO2
	40µg/m3
	80µg/m3
	
	200µg/m3
	

	4
	PM2.5
	35µg/m3
	75µg/m3
	
	/
	

	5
	CO
	/
	4mg/m3
	
	10mg/m3
	

	6
	O3
	/
	/
	160µg/m3
	200µg/m3
	

	7
	TSP
	200µg/m3
	300µg/m3
	
	/
	

	8
	硫化氢
	/
	/
	
	10μg/m3
	HJ2.2-2018
附录D

	9
	氨
	/
	/
	
	200μg/m3
	


表1.7-2    地表水环境质量标准
	序号
	标准号
	标准名
	项 目
	III 类标准（mg/L）

	1
	GB3838-2002
	地表水环境质量标准
	pH
	6~9（无量纲）

	2
	
	
	COD
	≤20

	3
	
	
	BOD5
	≤4.0

	4
	
	
	氨氮
	≤1.0

	5
	
	
	总磷
	≤0.2

	6
	
	
	石油类
	≤0.05


表1.7-3    地下水环境质量标准

	项  目
	污 染 物
	浓度限值

	GB/T14848-2017

III类
	pH
	6.5-8.5

	
	氯化物
	≤250mg/L

	
	硫酸盐
	≤250mg/L

	
	氟化物
	≤1.0mg/L

	
	硝酸盐
	≤20mg/L

	
	亚硝酸盐
	≤1.0mg/L

	
	氨氮
	≤0.5mg/L

	
	挥发性酚类
	≤0.002mg/L


表1.7-4    声环境质量标准（GB3096-2008）
	项目
	区域
	标准值

	厂界
	2类
	昼间
	60dB(A)

	
	
	夜间
	50dB(A)


表1.7-5     土壤环境质量标准
	项  目
	污 染 物
	第二类用地（mg/kg）

	
	
	筛选值
	管制值

	《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）
	砷
	60
	140

	
	镉
	65
	172

	
	铜
	18000
	36000

	
	铅
	800
	2500

	
	镍
	900
	2000

	
	汞
	38
	82


1.7.2污染物排放标准

（1）废气：执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4二级标准；
（2）废水：执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1一级A标准；
（3）厂界噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，施工期场界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中相关标准；

（4）固体废物：一般工业固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修正），危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求进行危险废物的收集、贮存、运输。
污染物排放标准详见表1.7-6-8。

表1.7-6 大气污染物排放标准

	项目
	因子
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	排气筒（m）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度（mg/m3）
	标准来源

	废气
	氨
	-
	15
	4.9
	1.5
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值；城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4二级标准

	
	硫化氢
	-
	15
	0.33
	0.06
	

	
	臭气浓度
	-
	15
	6000
	20（无量纲）
	


表1.7-7 废水污染物排放标准
	序号
	因子
	GB18918-2002一级A标准
	标准来源

	废水
	COD（mg/L）
	≤50
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1一级A标准

	
	BOD5（mg/L）
	≤10
	

	
	SS
	≤10
	

	
	石油类
	≤1.0
	

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	≤0.5
	

	
	总氮（mg/L）
	≤15
	

	
	氨氮（mg/L）
	≤5（8）
	


总磷（以P

mg/

	）
	≤0.5
	
	

	
	色度
	≤30
	

	
	pH
	6－9
	

	
	粪大肠菌群（个/升）
	≤1000
	


表1.7-8 噪声排放标准

	项目
	因子
	标准值
	标准来源

	噪声
	厂界噪声
	昼间
	dB（A）
	60
	《工业企业厂界环境噪声排放

标准》（GB12348-2008）2类

	
	
	夜间
	dB（A）
	50
	

	
	场界噪声
	昼间
	dB（A）
	70
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	
	夜间
	dB（A）
	55
	


1.8环境保护目标

项目位于高坝洲湾市南路与中沟交汇处，根据实地踏勘，确定该项目主要环境保护目标如下。

（1）环境空气及噪声保护目标：根据评价范围内的敏感点分布情况和可能产生的环境影响，确定环境空气及噪声主要保护目标见表1.8-1。

本具体环境保护目标见表1.8-1。

表1.8-1  工程环境保护目标一览表
	保护对象
	规模
	相对方位
	厂界距离
	保护级别

	环境空气
	居民点
	20户70人
	W
	60~100m
	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

	
	
	6户21人
	N
	70~100m
	

	
	
	6户21人
	SE
	70~100m
	

	声环境
	声环境
	20户70人
	W
	200m范围
	GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准

	
	
	6户21人
	N
	
	

	
	
	6户21人
	SE
	
	

	地表水
	长江宜都段
	厂区排污口上游500m～下游2000m
	GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类


1.9政策与规划及环境功能区划相符性分析
1.9.1产业政策相符性分析

国家《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》。项目属于第一类鼓励类中第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中第十五条“三废综合利用及治理工程”类项目，项目的建设符合国家产业政策。
1.9.2项目规划相符性分析

1.9.2.1《宜都市城乡总体规划（2012-2030）》符合性分析

项目位于高坝洲湾市南路与中沟交汇处，位于宜都工业园红高片区，其建设符合宜都市城乡总体规划要求。

另关于规划发展目标，规划中指出，“以’优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境、改善民生’为基本目标，大力发展产业经济，促进区域经济发展。”
本项目为高坝洲片区配套污水处理厂，符合宜都市城市总体规划。 
1.9.2.3与宜都工业园区清江北岸组群红花套高坝洲分区总体规划规划的符合性

（1）园区功能定位
积极促动——大力发展工业园区是宜都市社会经济发展的重要目标与主导战略，建设新型工业化基地并据此成长为区域发展的增长极和发动机是规划区发展的基本目标与重要功能，也是促动宜都市工业园走向国际化的重要战略节点的关键步骤。

共谋和谐——规划区处于中心城市北部，开发空间包括红花套镇区、高坝洲镇区，在社会主义新农村建设的思路下，工业化即是城市化的根本动力，也是促使农村、集镇地区向城市化快速迈进的催化剂，更是实线区域统筹、共同发展的有效途径。

规划定位——以经贸合作区为主导，以集镇建设为依托，集商务、研发、物流、管理、居住等于一体的多功能区。
（2）发展目标
更新发展观念，构筑增长平台

启动经济引擎，打造产业基地

实现双城对接，共建区域中心

维护生态环境，营造宜居新城

引导新村建设，建设和谐住区
（3）空间发展战略
1）以路为媒，构建产业走廊

以红东公路为依托，产业布局与交通发展相结合，构筑产业发展走廊。

2）主辅互补，营造服务空间

主城提供行政、生活、商业服务，本规划区做为辅城，提供生产、商务服务，主辅互补，共同营造现代服务空间。

3）交通先导、构筑组群骨架

以现状红东公路为基础，构筑南北向主干交通，强化南北向集镇联系，构筑组群交通骨架与网络。

4）相向发展、园区南北对接

以经贸合作区为立足点、生长点，相向发展，南北对接。

5）景观营造、打造魅力新区

创建现代生态景观，强化现代生产服务业，提升规划区品质，建设具有吸引力的现代化新区。
（4）总体发展概况
（1）城市性质

宜都市“十一•五”规划中对城市性质的定位为“宜都市是全国重要的水陆交通枢纽之一，长江中游地区重要的制造业生产基地，宜昌都市区沿江工业走廊的有机组成部分。是一个以发展医药、化工、电子、建材及旅游业为主的具有滨江园林特色的现代化工业城市。”

（2）城市发展总目标

宜都市沿江城市是以陆城为中心，以沿长江经济轴线为依托，突出南北城镇及其周边区域，并促进各城镇之间的相互联系与协作，带动市域经济社会发展的带状区域。沿江城市带从区域的角度，统筹安排经济社会发展，优化生存环境，按经济、社会与环境功能的整合需求及发展趋势，构筑相对完善的城镇群体空间单元，逐步形成与核心城区具有高度的经济、市场一体化的城市功能组团。

陆城城区的布局发展上突出政治、经济、文化中心，大力发展商贸、交通、通讯、房地产、教育科研、文化娱乐等第三产业，强化中心职能。同时在枝城培育城市副中心，以长江和红东一级公路为依托，形成一主一次的“双城联动、相向发展”的沿江城市格局。沿长江岸线布置的工业注重引进高新技术，确保城区环境质量稳定达标。

（3）宜都工业园区的性质及定位

宜都工业园区控制性规划提出：根据宜都工业的发展需要以及宜都市总体规划对工业园区的要求，确定工业园区性质为：以工业为主的综合性工业园区；把工业园区建设规划纳入城市规划之中，作为扩大城市规模、提高城市化水平的有效途径。加快推进城市化步伐，构筑城市发展新优势。要按照建设中等城市的目标，坚持以工业化推进城市化，促进现代化。

宜都工业园区建设的定位是：在宜都实施建设中等城市的发展战略中，充当工业强市的生力军，努力将湖北宜都工业园区建设成为城市新的亮点；成为省市承接发达地区产业梯度转移的重要基地和省内最富活力的经济增长点；通过城市化、工业化、现代化建设方面的积极探索，为小康社会建设提供有益的启示和经验。

宜都市国民经济和社会发展第十一个五年规划（2006——2010年）中专门就工业园区的建设提出要求：“实施工业强市战略，走新型工业化之路，大力发展特色优势产业和新兴产业，规划建设好宜都工业园，着力营造‘小气候’，吸引外资企业进入园区，鼓励乡镇项目向园区聚集，发挥园区聚集效应，形成沿江工业走廊”、“把工业园区建设规划纳入城市规划之中，作为扩大城市规模、提高城市化水平的有效途径。加快推进城市化步伐，构筑城市发展新优势。要按照建设中等城市的目标，坚持以工业化推进城市化，促进现代化”、“实施可持续发展战略，要统筹人与自然和谐发展，处理好经济建设、人口增长与资源利用、生态环境保护的关系，推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路”。
本项目为高坝洲片区配套污水处理厂，其选址符合宜都工业园区清江北岸组群红花套高坝洲分区的规划布局。
1.9.2.4与土地利用规划符合性分析
项目不属于国土资源部和国家发改委《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制类与禁止类项目。项目在污水处理厂预留用地上建设，不新增用地。
1.9.2.5与国家、省市长江大保护相关要求符合性分析
为加强长江黄金水道环境污染防控治理，2016年2月23日国家发展改革委环境保护部印发了《国家发展改革委环境保护部印发关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见的通知》（发改环资〔2016〕370号），根据该文件要求“严禁在干流及主要支流岸线1 公里范围内新建布局重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目；2016 年底前，全面取缔十小企业；从严审批产生有毒有害污染物的新建和改扩建项目；强化环评管理，新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放减量置换，严控新增污染物排放”。

2016 年5 月10 日，湖北省省委主要领导同志召开调研座谈会，专题研究湖北长江经济带生态保护和绿色发展有关问题。为贯彻落实会议精神，省委、省政府决定在全省迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治行动。

2016年5月27日中共湖北省委办公厅印发了《省委办公厅 省政府办公厅关于迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治行动的通知》（鄂办文〔2016〕34号），根据该文件要求“不得在沿江1 公里范围内布局重化工及造纸行业项目，正在审批的，一律停止审批；己批复未开工的，一律停止建设。超过1 公里不足15 公里的项目，正在审批的，暂停审批；省级及省以下相关部门已批复未开工的，暂停开工，由项目原批复单位进一步论证环保、安全、消防等相关事项后，再决定是否审批或开工”。

针对鄂办文〔2016〕34号执行情况和存在的突出问题，为进一步做好湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项整治后续有关工作，巩固现有的整治成果，持续深入推进湖北长江经济带生态保护和绿色发展，2017年1月4日湖北省推动长江经济带发展领导小组办公室印发了《省推动长江经济带发展领导小组办公室关于做好湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治后续有关工作的通知》（湖北省推动长江经济带发展领导小组办公室文件2017年第10号）要求“沿江1公里禁止新建重化工园区，不再审批新建项目。已批复未开工的项目停工建设，在建项目经原批复单位再论证合格后，按审批权限报本级人民政府批准后继续建设。改扩建项目，对其中采用先进生产工艺或改进现有工艺流程、减少污染物排放量和排放强度、符合污染物总量控制要求且区域环境质量满足目标要求的，按程序批复后实施”。

虽然本项目距离长江约497m，但不属于上述文件中禁止或者从严审批的产业类别，且为区域环保基础设施建设项目，综上，项目建设符合发改环资〔2016〕370号文、鄂办文〔2016〕34号文等国家、省市长江大保护文件相关要求。
1.9.3与环境功能区划相符性分析

1.9.3.1与宜昌市环境总体规划相符性分析

经宜昌市五届人大常委会第23次会议表决通过，《宜昌市环境总体规划（2013-2030年）》正式获批，本项目与宜昌市环境总体规划符合情况见表1.9-1。

表1.9‑1     宜昌市环境总体规划符合情况一览表

	项目
	规划条款
	本项目情况
	符合性

	生态功能红线
	宜都市生态功能红线区面积496.31km2，黄线区面积46.95km2，绿线区面积805.28km2。
	本项目位于生态功能绿线区
	-

	
	生态功能绿线区属于重点开发区域，严格执行环境保护各项法规和标准要求，实施集约开发。
	本项目施工期和运营期均在原有工程厂区内，不新征用地，对生态环境基本无影响。
	符合

	水环境质量红线
	宜都市水环境质量红线区面积285.74km2，黄线区面积338.42km2，绿线区面积771.50km2。
	本项目位于水环境质量黄线区
	-

	
	水功能黄线区：合理利用水环境承载力，谨慎开发，严格监控；严格执行相应行业规范、标准要求，确保环境质量不恶化，逐步恢复生态功能；严格控制污染物排放总量；重点整治规模化畜禽养殖场和养殖小区；严格限制可能造成严重水体污染和生态破坏的矿产资源开发。
	本项目为水污染防治工程，通过技术改造，排放的污染物执行了更高要求的标准，减小了污染物排放量，对长江水质改善有相应帮助。
	符合

	大气环境质量红线
	宜都市大气环境质量红线区面积268.71km2，黄线区面积442.61km2，绿线区面积654.61km2。
	本项目位于大气环境质量红线区
	-

	
	大气环境质量红线区内的污染源头敏感区、污染聚集脆弱地区应禁止新（改、扩）建除热电联产以外的煤电、建材、焦化、有色、石化、化工等行业中的高污染项目；禁止新建涉及有毒有害气体排放的化工项目；新（改、扩）建其它项目实行大气污染物倍量削减，即：按照建设项目污染物排放量的2倍实行区域总量削减替代。

红线区内的受体重要区域，（1）市级及以上自然保护区、重要的风景名胜区、森林公园：禁止建设排放大气污染物的工业项目，现有工业大气排放源（燃煤锅炉、工业炉窑等）应责令关停；禁止使用煤、重油、油渣等污染重的燃料；禁止秸秆散烧；禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物；加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源。（2）宜昌市中心城区及各县（市）区中心集镇：禁止新建排放大气污染物的工业项目，禁止新增工业大气污染物；现有产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，大气污染严重的工业企业应责令关停或逐步迁出；划定“禁煤区”，禁止燃煤、重油、油渣等燃料；禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物；加强餐饮业燃料烟气及油烟防治，使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源；实施机动车污染防治计划；实施城市扬尘污染防治方案；倡导低碳生活方式，不断降低人均燃气污染物排放量。
	本项目建成后不改变大气污染物的排放，主要大气污染物为恶臭
	符合


综上所述，该项目建设基本符合宜昌市环境总体规划要求。

1.9.3.2与环境功能区划相符性分析

根据宜昌市环境功能规划，评价区环境功能区划如下：

（1）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；

（2）地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
（3）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

（4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

该项目实施后其产生的废气、废水均经相关环保设施处理后可实现达标排放，厂界噪声、区域环境噪声经治理后均满足标准要求，各污染物对环境的影响均控制在环境可接受的程度范围内。故总体而言，项目建设不致改变环境功能特征，符合环境保护规划要求。

1.9.4与“三线一单”相符性分析

 环境保护部《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（以下简称《方案》），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础。其中，生态保护红线的实质是生态环境安全底线。被纳入区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护重要生态系统主导功能。环境质量底线是保障人民群众呼吸上新鲜的空气、喝上干净的水、吃上放心的粮食、维护人类生存基本环境质量需求的安全线。自然资源利用上线是从促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少的环境容量角度，不应突破资源利用最高限值。环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制、允许等差别化环境准入标准和要求。

本项目建设与“三线一单”的相符性分析如下：

1.9.4.1与三线相符性分析

由《宜昌市环境总体规划（2013-2030年）》可知，宜昌市生态保护红线体系包括生态功能保障基线（简称生态功能红线）、环境质量安全底线（简称环境质量红线）和自然资源开发红线（简称资源开发红线）。生态功能红线区主要包括水源涵养功能重要区、土壤侵蚀敏感区、土壤保持功能重要区，除此之外，还包括全市51个市级以上（含市级）的自然保护区、10个市级以上（含市级）森林公园，13个风景名胜区（国家级、省级、5A级），35个永久性保护的绿地、山体和水体，省级及以上生态公益林，3个地质公园，1个珍稀物种分布区，4个蓄滞洪区和3个国家级湿地公园，总面积10358.56平方公里，占宜昌市总面积的48.83%。其中，红线区对产业布局、城镇建设、资源开发、项目建设和环境保护实行强制性管控要求，黄线区对产业布局、城镇建设、资源开发、项目建设和环境保护实行限制性要求，绿线区根据相关法律法规实施引导开发。环境质量红线区实施水和大气的分要素管理。生态功能红线区实施严格保护，禁止大规模工业和城镇开发，严格保护生态服务功能。水和大气环境质量红线区限制损害水、大气环境功能的开发行为，实施引导开发，分类管理，分级管控。
项目区域大气环境质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；地表水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准，项目属于区域环保基础设施建设项目，项目区域对地表水影响很小；项目地下水监测工作共布设5个监测点位，分别完成17项测试指标，根据水质检测结果可知，场地地下水水质质量基本满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准限值要求，场地地下水环境质量现状良好；建设项目四周场界声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目运营期在落实本报告提出的各项环保措施后，可实现废气、废水污染物达标排放，厂界噪声达标，不会改变区域各环境要素的环境功能。项目符合区域环境质量底线要求。
湖北省生态保护红线总面积4.15万平方公里，占全省国土面积的22.30%。湖北省生态保护红线总体呈现“四屏三江一区”基本格局。“四屏”指鄂西南武陵山区、鄂西北秦巴山区、鄂东南幕阜山区、鄂东北大别山区四个生态屏障，主要生态功能为水源涵养、生物多样性维护和水土保持；“三江”指长江、汉江和清江干流的重要水域及岸线；“一区”指江汉平原为主的重要湖泊湿地，主要生态功能为生物多样性维护和洪水调蓄。本项目不在湖北省生态红线控制范围内。
项目为工业项目，在化工园区内建设，处于《宜昌市环境总体规划（2013-2030年）》中生态功能绿线区，其建设符、符合“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”的要求。

1.9.4.2与环境准入负面清单相符性分析

结合《湖北宜都工业园总体规划环境影响报告书》中提出“入园项目负面清单（见表1.9-2）”可知，项目为污水处理厂项目，属于区域环保基础设施建设项目，故项目不在宜都工业园的环境准入负面清单范围内。
表1.9-2入园项目负面清单

	行业分类
	园区包含行业类别
	项目类型

	制造业
	C17纺织业
	限制引进采用用水的染色工艺的项目

	
	
	禁止引进未进行清水回用的染色工艺项目

	
	C18纺织服装、服饰业
	禁止引进含有染色、漂白、印花、水洗的纺织、服装项目

	
	C26化学原料和化学制品制造业
	限制引入湿法磷酸及配套的磷酸一铵、磷酸二铵项目

	
	
	限制引入氟化工、煤化工项目

	
	
	严格限制染料化工、农药中间体及农药建设项目

	
	
	禁止引进炸药、火工及焰火产品制造（C267）项目

	
	
	禁止引进动物胶制造（C2666）类项目

	
	C27医药制造
	限制引进采用萃取工艺的中药加工项目

	
	C30非金属矿物制品业
	除以磷石膏、煤矿及化工废料为主要材料的新型建材外，限制新建砖瓦、石材加工等建筑材料制造（C303）项目

	
	
	限制新建石膏、水泥制品及类似制品制造（C302）项目

（磷石膏等固废综合利用除外）

	
	
	限制建筑陶瓷项目（磷石膏等固废综合利用除外）

	
	
	禁止引进水泥、石灰和石膏制造（C301）项目

	
	
	禁止引进玻璃制造（C304）项目

	
	C33金属制品业
	除C3311金属结构制造以外的其它行业

	
	C35专用设备制造业
	限制引进含有排放废水的酸洗、磷化工艺的项目

	
	
	限制引进含有喷漆工艺的机械设备制造项目

	
	
	限制引进产生重金属废水的项目

	
	
	限制引进含汞、锰、砷、镉、铬、铅为原料的项目

	
	
	禁止引进含有电镀、阳极氧化、发黑等工艺的制造业项目

	
	
	禁止引进单纯从事金属表面处理及热处理加工项目

	
	
	禁止引进放射性矿产冶炼项目

	
	C38电气机械和器材制造业
	禁止引进含有工艺废水产生的印刷线路板制造项目

	电力、热力、燃气及水生产和供应业
	D电力、热力、燃气及水生产和供应业
	禁止引进核力发电（D4413）项目

	交通运输、仓储和邮政业
	G交通运输、仓储和邮政业
	限制引进危险化学品专用仓储项目

	
	
	限制引进危险废物集中贮存项目

	
	
	限制引进危险化学品专用物流集散中心项目

	其它
	配套产业禁止投资目录
	别墅类房地产开发项目、高尔夫球场项目赛马场项目


1.9.5相关技术规范相符性分析
1.9.5.1与《城市污水处理及污染防治技术政策》相符性分析

根据《城市污水处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕124号），日处理能力在10万立方米以下的污水处理设施除采用A/O法、A /A /O 法外，也可选用具有防磷脱氮效果的氧化沟法、SBR法、水解好氧法和生物滤池法等。二级强化处理工艺是指险有效去险碳源污染物外，且具备较强的除磷脱氮功能的处理工艺。在对氮、磷污染物有控制要求的地区，日处理能力在10万立方米以上的污水处理设施，一般选用A/O法、A/A/O法等技术，也可审慎选用其他的固效技术。

综上，本项目设计处理水量为1.5×104m3/d，选用A2/O工艺符合《城市污水处理及污染防治技术政策》。
1.9.5.2与《城市污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》相符性分析

2010年3月1日，国家环境保护部发布了《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（以下简称《技术指南》）。《技术指南》对城市污水处理厂污泥处理处置适用性做出了分析。《技术指南》中污泥是指在城镇污水处理过程中产生的初沉池和二沉池污泥，不包括格栅渣、和沉砂池沉砂。

《技术指南》中指出，对于污泥预处理，“机械脱水适用于大、中型城镇污水处理厂，“间歇式重力浓缩适用于小型城镇污水处理厂，连续式重力浓缩适用于大、中型城镇污水处理厂；“有除氮脱磷要求的城镇污水处理厂宜采用机振浓缩”。

本项目设计处理水量为1.5×104m3/d，为中型污水处理厂，也是有防氮脱磷要求的城镇污水处理厂。其污泥预处理采用离心机械浓缩和离心机械脱水，符合《技术指南》中相关要求。
1.9.6选址合理性分析

项目位于现有厂区内建设，在规划的宜都工业园区（红高片区）内，其选址符合宜昌市城市总体规划和环境总体规划，同时也符合国家、地方的法律法规和产业政策，对周边环境造成的影响较小。在落实了本环评所提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护的角度来看本项目选址可行。
2项目工程概况

2.1现有项目工程分析
2.1.1现有项目概况

宜都市高坝洲污水处理厂由宜都市净雅污水处理有限公司运营。

《宜都市高坝洲污水处理及配套管网工程项目》于2013年建设，2015年1月建成，并于同年4月投入试生产，2015年6月进行了验收，一期验收规模1.5万吨/日。

《宜都市高坝洲污水处理提标工程》于2015年11月完成了设备安装和调试工作并投入运行，于2016年6月补办环评，于2016年12月进行了验收。
2.1.2现有项目环保手续履行情况
现有项目环保手续履行情况见表2.1-1。
表2.1-1现有工程环保手续履行情况
	序号
	项目名称
	建设规模
	环评批复
	验收批复

	1
	宜都市高坝洲污水处理及配套管网工程项目环境影响报告表
	规模1.5万吨/日
	宜市环审[2012]257号
	宜市环验[2015]64号

	2
	宜都市高坝洲污水处理提标工程环境影响报告表
	规模1.5万吨/日
	都环保函[2016]158号
	都环保函[2017]12号


2.1.3现有来水情况
高坝洲片区现有排水体制为雨污合流制，镇内主要排水依托中沟（即中沟），镇区主要街道布置有部分排水管道，汇集至镇区西侧的中沟。除生活污水外，主要污水来源为湖北长江汇丰纸业有限公司、丰岛食品有限公司、湖北土老憨调味食品股份有限公司、正大畜牧有限公司四家企业。
根据宜都市高坝州污水处理运行期间的水质在线监测数据，污水处理厂出水水质及水量见表2.1-2。
表2.1-2污水处理厂出水水质及水量一览表（2019.042）
	时间
	COD进水（mg/L）
	COD出水（mg/L)
	氨氮进水（mg/L)
	氨氮出水(mg/L)
	总磷进水（mg/L)
	总磷出水（mg/L）
	总氮出水（mg/L）
	PH出水
	出水水量（吨）

	4月1日
	264.87 
	72.6
	3.74
	0.97
	0.78
	0.17
	7.8
	7.04
	11065

	4月2日
	245.60 
	75
	3.45
	0.38
	0.29
	0.04
	7.9
	7.09
	13090

	4月3日
	301.60 
	82
	4.09
	0.86
	0.41
	0.06
	8.77
	6.99
	9539

	4月4日
	249.80 
	73
	3.33
	1.21
	0.52
	0.12
	8.9
	7.09
	6265

	4月5日
	219.71 
	68
	3.09
	0.92
	0.54
	0.168
	14.58
	7.08
	7774

	4月6日
	243.50 
	72.6
	3.17
	1
	0.55
	0.16
	9.97
	7.08
	12649

	4月7日
	235.00 
	73.4
	2.98
	0.77
	0.6
	0.15
	11.5
	7.17
	7040

	4月8日
	261.00 
	77
	3.19
	0.71
	1.3
	0.092
	10.8
	7.14
	10462

	4月9日
	139.00 
	69.6
	3.92
	0.57
	0.82
	0.128
	12
	7.07
	6264

	4月10日
	273.92 
	73.9
	3.23
	1.35
	0.83
	0.11
	11.35
	7.04
	8171

	4月11日
	187.00 
	66
	3
	1.22
	0.57
	0.12
	11.2
	7.09
	7825

	4月12日
	261.00 
	62
	2.42
	0.75
	0.54
	0.09
	11.37
	7
	10219

	4月13日
	282.60 
	74
	2.58
	0.65
	0.56
	0.084
	11.79
	7.02
	4500

	4月14日
	326.10 
	69.6
	2.93
	0.69
	0.59
	0.14
	12.53
	7.05
	11017

	4月15日
	196.00 
	66
	2.23
	0.89
	0.61
	0.23
	12.5
	7.09
	6695

	4月16日
	189.20 
	72.1
	2.42
	0.96
	0.63
	0.088
	12.19
	7.14
	9262

	4月17日
	288.30 
	72
	2.56
	0.71
	4.99
	0.125
	12.17
	7.26
	6922

	4月18日
	447.84 
	73.9
	3.6
	0.85
	2.84
	0.22
	10.2
	7.17
	15219

	4月19日
	627.50 
	80.5
	4.02
	0.67
	2.87
	0.29
	9.97
	7.05
	12348

	4月20日
	301.04 
	84.8
	2.83
	0.89
	2.58
	0.192
	10.24
	7.08
	9808

	4月21日
	334.96 
	82.7
	2.54
	0.46
	2.55
	0.28
	10.4
	7.1
	10920

	4月22日
	385.80 
	84.8
	1.42
	0.65
	1.02
	0.39
	10.7
	7.12
	8694

	4月23日
	296.80 
	89.4
	1.44
	0.67
	0.3
	0.47
	9.35
	7.04
	8019

	4月24日
	312.40 
	81.3
	1.65
	0.71
	2.21
	0.08
	11.12
	7.16
	9498

	4月25日
	254.40 
	78
	2.69
	0.146
	0.57
	0.39
	7.22
	7.14
	6027

	4月26日
	316.70 
	85.6
	2.77
	0.21
	1.45
	0.45
	9.25
	7.29
	9561

	4月27日
	312.40 
	80
	2.48
	0.27
	0.38
	0.29
	9.04
	7.11
	


2.1.4现有项目主要构筑物
现状主要建构筑物及设备参数见表2.1-3。
表2.1-3现状主要构筑物及设备参数一览表

	序号
	名称
	规模
	数量
	结构
	备注

	1
	粗格栅池及提升泵房
	L×B=18.3×7.9m2
	1座
	RC
	地上4.8m，底下6.3m，壁厚400mm

	2
	细格栅池及旋流沉砂池
	L×B=33.5×11.8m2
	1座
	RC
	地上4.75m，底下1.5m，壁厚300mm

	3
	微孔曝气氧化沟
	L×B=60×26m2
	1座
	RC
	地上2.5m，底下3.0m，壁厚500mm

	4
	污泥回流泵房
	L×B=16.0×11.7m2
	1座
	RC
	地上6.25m，底下4.5m，壁厚300mm

	5
	二沉池
	D=41m

H=6m
	1座
	RC
	地上1.9m，底下4.9m，壁厚400mm

	6
	滤布滤池
	
	
	
	与巴氏计量槽合建

	7
	紫外消毒池
	L×B=14.0×4.1m2
	1座
	RC
	地上4.85m，底下3.0m，壁厚350mm

	8
	贮泥池
	L×B=6.9×4.4m2
	1座
	RC
	地上3.8m，底下1.0m，壁厚300mm

	9
	合建工房
	L×B=28.5×16.2m2
	1座
	框架
	一层；地上8.8m，壁厚240mm

	10
	综合楼
	L×B=33.5×8.0m2
	1座
	框架
	二层；地上7.2m，壁厚250mm

	11
	门卫
	L×B=6.0×4.2m2
	1座
	框架
	一层；地上3.9m，壁厚250mm

	12
	厂区污水集水井
	L×B=3.6×3.6m2
	1座
	RC
	底下4.47m，壁厚250mm

	13
	巴氏计量槽
	L×B=12.7×3.2m2
	1座
	
	


2.1.5现有污水处理工艺流程
现有工程为一期工程，已进行提标升级。污水处理工艺流程见图2.1-1。

[image: image3.emf]污水取水口

粗格栅 /提升泵

调节池

固废 、 噪声 、 臭气

细格栅及沉砂池

A/A/O微曝氧化沟

固废 、 噪声 、 臭气

噪声 、 臭气 、 活性污泥

二沉池 噪声活性污泥

配水井

紫外消毒池

回流污泥泵站

贮泥池

污泥脱水机房

泥饼外运

焚烧处置

固废 、 臭气

固废 、 噪声 、 臭气

固废 、 噪声 、 臭气

固废

滤布滤池

絮凝剂投药系统

尾水反

冲洗

反冲洗

废水


图2.1-1现有污水处理工艺流程图
2.1.6现有污水产生及排放情况
宜都市高坝洲污水处理提标工程于2016年12月进行了验收，根据验收监测报告（鄂以勒（2016）环验字第002号），现有工程污染物产生及排放情况如下。
1、废气

项目产生大气污染物主要是格栅井、进水泵房、反应池、污泥脱水机房等产生的硫化氢、氨气等恶臭性气体。
根据监测报告实际监测数据核实，主要污染物排放情况见表2.1-4。
表2.1-4厂界无组织废气监测结果一览表
	监测因子
	监测时间
	1#测点
	2#测点
	3#测点
	4#测点
	5#测点
	6#测点

	硫化氢
	6月18号
	9:00
	0.012
	0.010
	0.023
	0.022
	0.043
	0.035

	
	
	11:00
	0.013
	0.009
	0.029
	0.032
	0.046
	0.031

	
	
	12:00
	0.014
	0.008
	0.030
	0.025
	0.037
	0.029

	
	
	15:00
	0.012
	0.013
	0.027
	0.021
	0.051
	0.043

	
	标准限值
	0.06

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	
	6月19号
	9:00
	0.011
	0.009
	0.025
	0.021
	0.041
	0.049

	
	
	11:00
	0.014
	0.007
	0.027
	0.023
	0.047
	0.037

	
	
	12:00
	0.012
	0.011
	0.031
	0.019
	0.036
	0.025

	
	
	15:00
	0.011
	0.012
	0.024
	0.027
	0.039
	0.034

	
	标准限值
	0.06

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	氨
	6月18号
	9:00
	0.310
	0.301
	0.560
	0.479
	0.831
	0.793

	
	
	11:00
	0.211
	0.297
	0.531
	0.398
	0.796
	0.806

	
	
	12:00
	0.249
	0.246
	0.437
	0.421
	0.853
	0.774

	
	
	15:00
	0.304
	0.437
	0.521
	0.378
	0.762
	0.699

	
	标准限值
	1.5

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	
	6月19号
	9:00
	0.231
	0.311
	0.62
	0.223
	0.632
	0.733

	
	
	11:00
	0.267
	0.409
	0.507
	0.407
	0.721
	0.689

	
	
	12:00
	0.198
	0.276
	0.419
	0.503
	0.785
	0.768

	
	
	15:00
	0.307
	0.195
	0.309
	0278
	0.816
	0.803

	
	标准限值
	1.5

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


由表2.1-4可知，废气无组织排放中硫化氢和氨气满足《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准。
2、废水

据监测报告实际监测数据核实，废水经现有污水处理系统处理后，主要污染物排放情况见表2.1-5。
表2.1-5废水排放监测结果情况一览表

	监测项目
监测时间
	2016.12.14
	2016.12.15
	排放
标准
	达标情况

	pH值（无量纲）
	7.79-7.83
	7.80-7.83
	6-9
	达标

	化学需氧量（mgL）
	39.8
	39.4
	50
	达标

	悬浮物（mg/L）
	3.5
	4
	10
	达标

	五日生化需氧量（mg/L）
	2.60
	2.48
	10
	达标

	色度（倍）
	8
	8
	30
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.089
	0.083
	8
	达标

	总磷(mg/L)
	0.30
	0.478-0.490
	0.5
	达标

	总氮(mg/L)
	2.10
	1.72
	15
	达标


由表2.1-5可知，各类污染物排放均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值要求。
3、噪声

项目噪声主要来自风机、泵等，据监测报告实际监测数据核实，项目厂界噪声监测结果见表2.1-6。

表2.1-6厂区厂界噪声监测结果一览表

	测点

编号
	位置
	2016.12.14-2016.12.15
	标准值
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	1#
	▲1
	53.1-54.0
	44.5-45.9
	60
	50
	达标

	2#
	▲2
	51.0-52.4
	43.8-45.2
	60
	50
	

	3#
	▲3
	55.0-55.7
	43.3-46.4
	60
	50
	

	4#
	▲4
	52.4-53.3
	43.5-45.4
	60
	50
	

	5#
	▲5
	53.6-54.8
	42.5-46.6
	60
	50
	

	6#
	▲6
	50.0-52.3
	42.9
	60
	50
	


厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准[昼间60dB（A）、夜间50dB（A）]的要求。
4、固废

现有工程固体废物主要为污水处理厂格栅产生的栅渣、沉砂池的沉砂、脱水污泥、生活垃圾。固体废物处理情况见表2.1-7。
表2.1-7固体废物处理情况一览表

	类别
	处置方式

	格栅渣、沉砂和生活垃圾
	生活垃圾收集于垃圾桶，与栅渣、沉砂一起送环卫部门处置

	污泥
	脱水后交由华新水泥焚烧处理

	废机油
	暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置


综上所诉，厂区固废均得到妥善处置，不外排。
2.1.7现有工程污染物排放情况汇总

企业现有污染物排放汇总见表2.1-5。
表2.1-5 企业现有污染物排放情况一览表

	控制项目
	项目排放量
	总量控制指标

	废水排放量（×104m3/a）
	450
	450

	COD（t/a）
	216.81
	274

	NH3-N（t/a）
	0.47
	25.5

	TP（t/a）
	1.64
	2.55

	固体废物（万t/a）
	0
	/


由上表可知，COD、氨氮和总磷等主要污染物的排放总量均控制在总量指标范围内。

2.1.8企业现状存在的主要环保问题

1、进水原水可生化性差。

现高坝州污水厂进水以造纸、食品加工以及机械加工等行业的工业废水为主要来源，未来镇域内将会有中南高新新能源电池包、中南高新土壤修复剂、中南高新螺杆桩机、中南高新臭氧消毒车、茂源湿地生态科技示范园等相继建成投产（引自《2018年高坝州镇政府工作报告》）。工业产能迅速提升的同时，规划区内工业废水量将呈上升趋势。目前，工业废水量已占高坝州污水处理厂一期处理能力75%，未来此比例将更高。
2、水质、水量波动较大。

污水厂的进水以工业废水为主，受到企业生产工艺的影响，污水并非连续排放，造成污水厂进水水量的波动。进水水质由于高坝州镇域内的发展，大量引入了造纸、食品等企业，大量的工业污水进入高坝州一期工程处理设施内，这些工业污水可生化性不强，破坏了原污水厂的生物处理系统，污水厂的进水水质指标大大超过了原设计值，其中总氮和化学需氧量波动比较大。
3、进厂水质无法控制。

目前，园区未建设一企一阀管理，导致由于当地监管能力不够，经常出现企业超标排放现象，大量超过污水处理厂设计进水水质的污水通过城市下水道系统的污水进入污水处理厂，导致污水处理厂无法正常运行，甚至严重破坏污水处理厂的生物处理系统。

2.2拟建工程概况
2.2.1项目名称、性质、建设单位、建设地点及投资情况

（1）项目名称：宜都市高坝洲污水处理厂改扩建工程项目
（2）建设单位：宜都净雅污水处理有限公司
（3）建设地点：高坝洲湾市南路与中沟交汇处
（4）建设性质：改扩建
（5）总 投 资：5975.01万元

（6）职工人数：拟建新增劳动定员18人，总人数合计29人
（7）工作制度：项目年运行8760h（365天），除操作运行管理和相应的后勤服务人员按三班制工作外，其余人员采取白班工作制。
（8）施工期：项目施工期为18个月，预计于2021年2月投产。
2.2.2建设规模、工程及服务范围、进出水标准
1、建设规模、工程及服务范围
建设规模：设计扩建规模1.5×104m3/d，总处理规模3.0×104m3/d。
工程范围：本项目不包括污水收集及排放管网相关建设内容。
服务范围：高坝洲中坪片区和高端装备制造产业园。中坪片区西以茶店沟为界，东以长江岸线为界；南以茶店桥为界，北至湖北种羊场；南北长约4.8km，东西进深在0.5～1.5km之间，面积506.62ha；高坝洲高端装备制造产业园面积216.10ha。因此高坝洲二期服务总面积722.72ha。
2、进出水标准

项目进水包括工业废水和生活污水，工业废水在排入污水管道之前，在工厂内部进行预处理后达标排放。根据项目可行性研究报告，设计进水标准见表2.2-1。
表2.2-1设计进水标准一览表 单位：mg/L，pH除外

	序号
	项目
	排放限值

	1
	COD（mg/L）
	≤450

	2
	BOD5（mg/L）
	≤150

	3
	SS（mg/L）
	≤250

	5
	氨氮（mg/L）
	≤25

	6
	总氮（mg/L）
	≤45

	7
	总磷（以P计mg/L）
	≤5

	8
	pH
	≤6-9


根据项目可行性研究报告，设计出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准A标准，见表2.2-2。

表2.2-2设计出水标准一览表 单位：mg/L，pH除外
	序号
	项目
	排放限值

	1
	COD（mg/L）
	≤50

	2
	BOD5（mg/L）
	≤10

	3
	SS（mg/L）
	≤10

	5
	氨氮（mg/L）
	≤5

	6
	总氮（mg/L）
	≤15

	7
	总磷（以P计mg/L）
	≤0.5

	8
	pH
	≤6-9


2.2.3总平面布置
2.2.3.1厂区平面布置

厂区总平面布置是根据厂区地形、厂区周围环境和处理工艺以及进、出水位置等条件，将全厂的管理及处理建、构筑物合理、有机的联系起来，在保证污水、污泥处理工艺布局合理、生产管理方便、联接管线简洁的基本原则下，综合考虑将建、构筑物分区、分类，在空间和外立面设计上协调统一，做到美观、实用、经济。

污水厂用地按3.0万m3/d规模总体规划实施。污水厂总用地面积为32亩。根据厂内各部分用地的功能将其划分为以下几个主要区域：管理及生活区（厂前区）、污水预处理区（主要包括粗格栅及提升泵站、细格栅旋流沉砂池及预处理池）、污水处理区、污泥处理处置区、辅助生产区，各区相对独立，便于维护和管理。本工程中厂区根据构筑物的地理位置分为前厂区（是湾市南路以北的地块，位于茶店雨水泵站东北）及主厂区（湾市南路与茶店和交口东南角地块）。
为了尽量减少污水处理厂对厂区周边环境的影响，同时也是为了改善厂区工作生活环境，采取以下措施：

第一，将污水处理厂中臭味散发较大的两个区－预处理区和污泥处理区集中布置，并尽量远离厂前区。

第二，选用臭味散发较小的旋流沉砂池代替平式曝气沉砂池，并对其进行加盖处理，防止臭气散发；

第三，厂区四周布置宽阔的绿化带，沿厂区围墙种植高大树木，可对厂内空气起到净化作用，减小臭气的散发。
（1）厂前区
厂前区主要包括综合楼一栋，综合楼内包括办公室、会议室、中控室、仓库、食堂、浴室、车库、员工倒班宿舍及化验室等。
厂前区总体布置在主厂区的东北部，东为公路，交通方便；在厂前区与各生产处理构筑物之间设计了绿化带，种植树木花草，较好的隔离生产管理区和污水处理区及预处理区。
厂前区的建筑设计除了考虑厂区内部建筑物的高低层次色彩的协调搭配，还考虑与附近整体建筑风格的统一，为生产管理人员创造一个和谐、整洁的工作环境。
（2）污水预处理区
工程污水预处理区位于主厂区西北部地带以及前厂区，进水粗格栅池及提升泵站、预处理池设在前厂区，而细格栅间、旋流沉砂池等设在主厂区西北部。进水管从前厂区的接入，经粗格栅后进入进水泵房，经泵站提升后进入细格栅，然后入旋流沉砂池除渣除砂。

（3）污水处理区
污水处理区位于主厂区的西部和西南部。区内设有预处理池、氧化沟、A/A/O+MBR、高效沉淀池、反硝化滤池、回流污泥泵站、滤布滤池、臭氧接触氧化池、次氯酸钠消毒池等。旋流沉砂池出水分两组：一期氧化沟前增设预处理池，二沉池出水经泵站提升后进入反硝化滤池、高效沉淀池和滤布滤池；进入二期预处理池的污水经A2O+MBR池处理后与滤布滤池出水共同汇入臭氧接触氧化池。出水经臭次氯酸钠消毒池消毒后排放进入茶店沟，回流污泥和剩余污泥从回流污泥泵站由泵送入A2O前置厌氧池和污泥脱水系统。

（4）污泥处理区
污泥处理区位于A/A/O的南侧，远离管理及生活区，减少了对厂前区环境的影响。污泥处理区主要有污泥浓缩脱水机房等。剩余污泥由水处理区的回流污泥泵站提升至浓缩脱水机房，经机械浓缩、脱水后直接送入污泥斗，运至厂外综合处理或卫生填埋。
项目平面布置示意图见附图。
2.2.3.2厂区竖向设计
污水处理厂高程设计直接关系到污水处理厂的建设成本及今后的运行成本。竖向设计应考虑土石方平衡、工艺竖向流程布置条件、厂区雨水收集和排除、以及与周边地形的协调等方面，并应考虑到整个处理厂观瞻和方便管理，同时应满足防洪要求。

厂区竖向设计的原则为：

1）污水经进水泵房提升后能自流流经各处理构筑物，并尽量减少提升扬程，节省能耗。

2）污水处理厂尾水通过排水泵房压力管或重力流排入下沈港。

3）尽量减少厂区填挖方量，节省投资。

污水处理厂靠近茶店沟，尾水应能自流排入茶店沟，根据区域常年、丰年、平年、枯水年保证率水位极值统计资料，本厂址在1998年特大洪水时期水位为53.29m（系吴淞高程，即黄海高程为51.37m），在2004年清江发水时，茶店提防处洪水位为51.37m（系吴淞高程，即黄海高程为49.45m）。结合此前相关数据，为保证水厂安全运行，厂区地坪标高拟定为52.50m。

污水厂高程设计详见附图：污水处理厂高程图。
2.2.4项目主要建设内容

本项目为改扩建项目。分为原有工程升级改造和扩建1.5×104m3/d处理系统。原有工程升级改造：主要新增预处理池、提升泵站、反硝化滤池、高效澄清池、滤布滤池。新增一套1.5×104m3/d处理系统，主要建设预处理池、生物处理池、MBR池、臭氧接触氧化池和次氯酸钠消毒池。主要建设内容如下：

表2.2-3项目建设内容一览表
	名称
	建设内容
	备注

	主体工程
	预处理池
	在污水厂正常运行时，考虑污泥最大回流比30%可调，池底设混合回流管道，内置悬浮生物填料；一期预处理池停留时间为7.5h。一期与二期预处理池合建，待二期扩建完成后，可以合并运行。
	改造原有1.5×104m3/d处理系统，新建

	
	二级提升泵房
	
	

	
	反硝化滤池
	滤池总面积：A= VDN/H=30m2，为保证滤池配水均匀，滤池按6格设计。则单格池的面积为A单=5m2，单池尺寸：2.5m×2.0m
	

	
	高效沉淀池
	最高时流量Qmax=906m3/h=0.25m3/s，单座池包括1个混合室、2个絮凝室和1个沉淀池
	

	
	滤布滤池
	/
	

	
	预处理池
	在污水厂正常运行时，考虑污泥最大回流比30%可调，池底设混合回流管道，内置悬浮生物填料；一期预处理池停留时间为7.5h。一期与二期预处理池合建，待二期扩建完成后，可以合并运行。
	扩建1.5×104m3/d处理系统

	
	A2O池
	生物处理单元——A/A/O＋MBR

反应池设两组

单组 =3495.6m3
水力停留时间T=V/Q=0.46d=11.2h

设厌氧：缺氧：好氧=1:2:3

厌氧池停留时间t厌=1.87h

V厌=582.6m3

设厌氧池高5.5m S厌=105.9m2 

宽取6.5m 长取16.3m

缺氧池停留时间t缺=3.73h

V缺=1165.2m3

缺氧池同厌氧池宽13m长16.3m

好氧池停留时间t好=5.61h

V好=1747.8m3

设好氧池深5.5m 设长为16.3m 宽19.5m

好氧设好氧回流回缺氧池

H=5.5m
	

	
	MBR池
	
	

	
	臭氧接触氧化池
	一组臭氧接触池

单座设计流量：Q=3万t/d=1250m3/h=0.347m3/s；

接触消毒时间：T=20min

单池臭氧接触池容积：V=416.67m3
采用三格串联的臭氧接触池

每格宽分别取5m，3.5m，3.5m，则容积分别为177.8m³，124.4m³，124.4m³ 池体尺寸为13m×8.5m
	

	
	次氯酸钠消毒池
	设两组3廊道式平流接触反应池

单座设计流量：Q=1.5万t/d=625m3/h=0.174m3/s；

水力停留时间：T=30min

平均水深：h=4.5m

超高：h1=0.5m
	

	
	排污口、巴氏计量槽、在线监测
	
	依托现有

	
	贮泥池
	设计尺寸L×B=6.9m×4.4m
	新增

	
	污泥脱水机房
	
	新增1台脱水一体化带式脱水机，一台污泥输送泵

	辅助工程
	综合楼
	总建筑面积为867m2，内设生产管理、行政管理、会议室、中心控制室、化验室及维修室、食堂餐厅、浴室等。
	拆掉原有，新建

	
	变配电间
	建筑面积180m2，用于整个厂区的供电，新增一套备用发电机
	依托原有

	公用工程
	给水系统
	依托现有厂区给水管道，不需要扩建
	依托现有

	
	排水系统
	依托现有厂区排水管道，不需要扩建
	依托现有

	环保工程
	废水处理设施
	厂内自身产生的废水与进厂污水一并处理
	依托现有

	
	废气处理设施
	改造工程依托原有除臭塔（喷淋塔）处理+22米排气筒排放
	依托现有

	
	
	扩建工程新增水洗塔+等离子发生装置+15米排气筒排放
	新建

	
	噪声治理
	对高噪声设备采取闭式方式运行，如设置隔声间；合理布局，距离衰减
	新建

	
	固废处理设施
	栅渣、沉砂、生活垃圾等环卫部门定期清运
	依托现有

	
	
	污泥：对污泥进行鉴定，若为危废，需临时贮存在防渗、防雨、防晒的专门贮存间，并送有危废处理资质部门处置。若为一般固体废物，暂存于污泥贮存间，交由华新水泥焚烧处理
	

	
	风险防范
	事故池2004.5m3
	新建


表2.2-4改扩建项目与现有工程依托关系一览表

	序号
	类别
	依托内容
	依托可行性分析

	1
	主体工程
	污泥脱水机房、排污口、巴氏计量槽、在线监测
	污泥脱水机房、排污口、巴氏计量槽、在线监测建设时按照3万m3/d处理能力设计，依托可行。本次通过以新带老

	2
	公用工程
	给排水系统
	依托现有，依托可行

	3
	环保工程
	废水处理
	本项目新增废水为少量生活污水和反冲洗水，可在污水处理厂直接处理，依托可行；排污口、在线监测及监控在设计之初均按照3万t/天进行建设，本次依托可行。

	4
	
	固体废物
	新增固体废物为栅渣、沉砂、生活垃圾、废机油，可依托现有由环卫部门清运。

	5
	
	废气处理
	本次改造新增反应池恶臭产生量不大，原有除臭塔（喷淋塔）处理处理能力够，本次依托可行。


2.2.5项目实施进度

本项目实施计划总周期为18个月。本项目具体实施计划如下表：
表2.2-5  实施计划

	序号
	工 程

内 容
	项 目 进 度（个月）

	
	
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18

	1
	可研编制与审批
	[image: image63.png]Z,

=




	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	初步设计与审批
	[image: image64.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工图设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	土建施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	设备采购与制作
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	设备安装调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	试车开车
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	投产验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2.6生产组织、工作制度及人员

项目拟建新增劳动定员18人，总人数合计29人。
项目年运行8760h（365天），除操作运行管理和相应的后勤服务人员按三班制工作外，其余人员采取白班工作制。
2.3项目主要生产设备
拟建项目的设备详见表2.3-1、2。
表2.3-1  原有工程新增主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量

	一
	工艺设备
	
	
	

	（一）
	预处理池1
	
	
	

	1
	低速潜水推流器
	D=1800mm,r=50rpm,N=4kW
	台
	10

	2
	联通管道
	DN600
	米
	600

	3
	管件闸阀
	
	项
	1

	4
	配电电缆及配电箱
	
	批
	2

	（二）
	高效沉淀池
	
	
	

	1
	混合池搅拌机
	ZJ-1200
	台
	2

	2
	絮凝搅拌机
	D=1.8m H=3.5m N=11.0kw  n=65r/min
	套
	4

	3
	反应筒
	D=2.0m  H=3.5m
	套
	4

	4
	斜管
	DN=80 mm，斜长L=1m
	㎡
	100

	5
	中心传动刮泥机
	D=10m N=0.75kw，耙臂周速2.2/min
	套
	2

	6
	污泥螺杆泵
	Q=51.4m3/h H=20m N=5.4kw
	台
	5

	7
	不锈钢集水糟
	5300mm*450mm*250mm
	套
	12

	8
	泥水界面分析仪
	
	台
	2

	9
	圆形闸门
	D=600mm
	个
	2

	10
	方形闸门
	600mm*600mm
	个
	2

	11
	遮阳棚
	钢
	㎡
	170

	12
	管件闸阀
	
	项
	1

	13
	配电电缆及配电箱
	
	批
	1

	（三）
	二级提升泵站
	
	
	

	1
	提升泵
	KQSN300-N27 规格213（单台配套电机22kw）
	台
	2

	2
	管件闸阀
	
	项
	1

	（四）
	反硝化滤池
	
	
	

	1
	污水潜污泵
	Q=30m3/h H=8m 电机功率1.5kw
	台
	2

	2
	滤板及安装，浇筑配件
	ABS
	套
	6

	3
	滤料
	烧结硅酸盐
	m3
	101.5

	4
	长柄滤头
	ABS含快速紧固密封圈
	套
	1064

	5
	反冲洗进水气动蝶阀
	DN600,PN=1.0MPa
	套
	3

	6
	反冲洗排水气动蝶阀
	DN500,PN=1.0MPa
	套
	3

	7
	反冲洗进气气动蝶阀
	DN400,PN=1.0MPa
	套
	3

	8
	反冲洗排气气动蝶阀
	DN150,PN=1.0MPa
	套
	3

	9
	C源投加系统
	混合搅拌器
	台
	1

	10
	反冲洗设备
	
	套
	1

	(五)
	次氯酸钠消毒池
	
	
	

	1
	全自动加药装置
	
	套
	1

	2
	控制柜
	
	台
	1

	3
	轴流风机
	T35-3.55A
	台
	1

	4
	管件闸阀
	
	项
	1

	（六）
	事故应急池
	
	
	

	1
	提升泵
	150-200B
	台
	3

	2
	管件闸阀
	
	项
	1

	（七）
	滤布滤池
	
	
	

	1
	滤布过滤系统
	总功率：N=4.5 kw；
	套
	2

	2
	反冲洗泵
	Q=45m /h,H=12m,N=3.7kw（两用两备）
	台
	4

	3
	旋转驱动电机
	0.75KW
	台
	4

	4
	起吊装置
	LDT5-S型电动单梁起重机，N=5.0KW
	台
	1

	5
	手电两用不锈钢闸门
	B×H=400×40，N=1.1kw
	套
	3

	6
	液位控制器
	JYB-KO-LAG-F (5m，4-20mA)
	套
	2

	7
	管件闸阀
	
	项
	1

	（八）
	液氧站
	
	
	

	1
	低温液氧储罐
	有效容积10m³；压力0.8MPa
	套
	1

	2
	空温式气化器
	气化量200Nm³ /h
	台
	2

	3
	管件闸阀
	
	项
	1

	（九）
	臭氧接触氧化池
	
	
	

	1
	臭氧发生器
	
	套
	1

	2
	臭氧流量计
	LZB-25F
	台
	4

	3
	臭氧流量计
	LZB-15F
	台
	4

	4
	除雾器
	MD125-65/65,316L
	只
	2

	5
	尾气破坏器
	DT-450F,按氧气源10kg/h反应后尾气设计
	台
	2

	6
	臭氧分配单元
	
	套
	2

	7
	方形闸门
	800mmX800mm
	个
	2

	8
	臭氧发生室
	CF-G-2-10kg
	台
	2

	9
	臭氧电源柜
	CF-G-2-10kg
	台
	2

	10
	空压机
	ZW-0.22/7-Q,流量0.22m3/min，功率2.2kw
	台
	2

	11
	水泵
	DFG50-125(l)A，流量22m3/h，H=16m，N=2.2Kw
	台
	2

	12
	板式换热器
	GX-26X37
	台
	2

	13
	补氮组件
	
	套
	1

	14
	臭氧浓度检验仪
	LT-200B
	台
	2

	15
	臭氧泄漏报警仪
	LT-05M
	台
	1

	16
	旋流风机
	N=0.55Kw
	台
	4

	17
	管件闸阀
	
	项
	1

	（十）
	巴氏计量槽
	
	
	

	1
	巴氏计量槽
	8号
	个
	1

	（十一）
	加药间
	
	
	

	1
	次氯酸钠发生器
	型号HCCL-200，N=1,.25KW
	台
	2

	2
	PVC水射器
	DN40
	个
	2

	3
	流量计
	型号LAI-10
	台
	1

	4
	管件闸阀
	
	项
	1

	5
	超声波液位计
	LT,量程5m，低液位报警，4-20mA
	套
	1

	6
	PAC溶储罐
	φ1600x2085，容积3m 
	台
	1

	7
	搅拌机
	BLD17-2.2，380V，N=2.2KW n=60r/min
	台
	2

	8
	加药计量泵
	GM0240,380V,Q=200L/h,N=0.55Kw
	台
	2

	9
	PLC控制柜
	S7-200,触摸屏，以太网 
	台
	1

	10
	磁翻板液位计液位计 
	BYUHPV-2，2m，低液位报警，4-20ma
	个
	1

	11
	轴流风机
	N=0.55KW；风量：5484m/h
	台
	1

	12
	真空上料器
	TS-300G，220V，进料200-300kg/h,1.2kw 
	台
	1

	13
	PAM制备箱体主机
	2000x1000x1000mm，厚度2mm
	台
	1

	14
	干粉进料器 
	SF-60,电压380V/220V，2-8L,N=0.37kw 
	台
	1

	15
	搅拌机 
	BLD17-0.75,n=60r/min，380,N=0.75kw 
	台
	2

	16
	加药计量泵 
	GB1000,380V，1000L/h,N=0.75KW，出口压力：35.0Bar
	台
	2

	17
	PLC控制柜
	S7-200,触摸屏，以太网
	台
	1

	18
	超声波液位计 
	
	个
	1

	19
	轴流风机
	N=0.55KW；风量：5484m/h
	台
	1

	（十二）
	办公设备
	
	
	

	1
	程控交换机20门
	
	套
	1

	2
	程控线外部接线
	
	项
	1

	3
	电话机
	
	部
	25

	4
	直线电话
	
	部
	3


表2.3-2  扩建工程新增设备一览表
	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量

	一
	工艺设备
	
	
	

	(一)
	A2O池
	
	
	

	1
	潜水搅拌推进器
	φ260mm,H1=5.5mm,N=0.85KW （近期）
	台
	5

	2
	潜水搅拌推进器
	φ320mm,H1=5.5mm,N=2.2KW （远期新增）
	台
	3

	3
	潜水搅拌推进器
	φ1400mm,H1=5.5m,N=3KW（近期）
	台
	24

	4
	潜水搅拌推进器
	φ1800mm,H1=5.5m,N=4.0KW （远期新增）
	台
	12

	5
	手动闸门板
	渠宽W=1060mm；渠深H=1060mm（近期）
	台
	4

	5
	手动闸门板
	渠宽W=1500mm；渠深H=1500mm（中期新增）
	台
	2

	6
	内回流控制门
	L×H=1060mm×1100mm（近期）
	台
	2

	6
	内回流控制门
	手动两用可调堰门 LXH=1500×1600（中期新增）
	台
	1

	7
	可提升式薄膜管式微孔曝气器
	SWTS-G1000,Q=7m3/h/只，尺寸：φ67mm×1000mm
	套
	1120

	8
	起吊架及吊缆
	
	套
	20

	9
	配重抗浮装置
	
	套
	24

	10
	管件闸阀
	
	项
	1

	(二)
	超滤系统
	
	
	

	1
	膜组器
	120片，膜面积3840m2，PVDF中空纤维带衬膜 SS316L材质
	套
	10

	2
	不锈钢软管
	DN200,2.5m/根,SS316,含1个法兰、1个快速接头
	根
	10

	3
	不锈钢软管
	DN100,2.5m/根,SS304,含1个法兰、1个快速接头
	根
	20

	4
	方闸门
	BxH=1000×1000，手电两用，N=0.75kW，镶铜铸铁
	套
	2

	5
	方闸门
	BxH=1200×800，手电两用，N=0.75kW，镶铜铸铁
	套
	2

	6
	电动葫芦
	10T，行程34m，起吊高度12m，N=13+1.5kw，室外，遥控
	套
	1

	7
	产水泵
	Q=500m³/h,H=10m,N=22kW，变频控制，铸铁
	套
	3

	8
	产水专用设备
	Φ500×1100mm，材质：SS316；含2个音叉液位计
	套
	2

	9
	剩余污泥泵
	Q=20m³/h,H=15m（扬程暂估），N=1.5kW，
	套
	2

	10
	CIP泵
	Q=400m³/h,H=11m,N=22kW，变频控制，铸铁
	套
	2

	11
	螺杆空压机
	排气量0.75m³/min,排气压力0.8MPa,N=5.5kW，含三级过滤
	台
	1

	12
	储气罐
	P=0.8MPa,V=1.0m，碳钢防腐，配套安全阀、放空阀、压力表、球阀及所有安装附件
	套
	1

	13
	冷冻干燥机
	Q=1.2m³/min,N=0.6kW
	台
	1

	14
	NaClO储罐
	V=10m³，PE
	套
	1

	15
	NaClO加药化工泵
	Q=12m3/h,H=20m,N=1.5kw，ETFE氟塑料，变频控制
	台
	2 

	16
	柠檬酸储罐
	V=10m³，PE
	套
	1

	17
	柠檬酸加药化工泵
	Q=10m3/h,H=20m,N=1.5kw，pp材质，变频控制
	台
	2 

	18
	化料器
	200kg/次，V=400L,带加热器，N=1.5+7.5kw
	台
	1

	19
	真空发生器
	P=-75kPa，Q=24NL/S,成套提供附件系统，包括2个电磁阀、球阀、2个气动角阀等
	套
	2

	20
	管道混合器
	DN250,UPVC，含2个接入口
	台
	1

	21
	膜吹扫鼓风机
	空气悬浮风机，Q=40Nm³/min，P=73kPa,N=75kW，变频控制，含进风消音器、放空消音器、出风蝶阀等
	台
	3

	22
	电动葫芦
	2T，行程10m，起吊高度12m，N=4.5+0.4kw，室内，地操
	套
	1

	23
	设备间排水泵
	Q=15m3/h,H=10m,N=1.1kw，硬管连接
	台
	2 

	24
	洗眼器
	
	个
	1 

	25
	轴流风机
	Q=3000m³/h,N=0.37kW
	台
	6

	26
	对夹式气动蝶阀
	DN400，PN1.0MPa，阀板:316L
	个
	2

	27
	对夹式气动蝶阀
	DN200，PN1.0MPa，阀板:球墨铸铁
	个
	10

	28
	对夹式气动蝶阀
	DN100，PN1.0MPa，阀板:球墨铸铁
	个
	10

	29
	对夹式气动蝶阀
	DN300，PN1.0MPa，阀板:SS316L
	个
	2

	30
	对夹式气动蝶阀
	DN150，PN1.0MPa，阀板:铸铁
	个
	1

	31
	电磁阀
	DN20,1.0MPa，直驱
	个
	1 

	32
	调频潜水循环泵
	434L/s H=1.0m N=7.5KW 2台
	台
	2

	33
	在线MLSS仪
	量程0~20g/L,输出信号4~20mA
	套
	1

	34
	静压式液位计
	量程0～5m,输出信号4～20mA
	套
	2

	35
	压力变送器
	量程－100～400kPa,输出信号4～20mA，分体式
	套
	2

	36
	电磁流量计
	DN300，0～1000m3/h,介质：水，分体式，4~20mA，1.0MPa
	套
	2

	37
	电磁流量计
	DN300，0～600m3/h,介质：水，分体式，4~20mA，1.0MPa
	套
	1

	38
	在线浊度仪
	量程0～20NTU,输出信号4～20mA，分体式
	套
	1

	39
	涡街流量计
	DN300，0～4000m3/h，介质：空气，分体式，4~20mA，1.0MPa
	套
	2

	40
	电磁流量计
	DN65,量程0～8m3/h,四氟衬里,钛电极，输出信号4～20mA,1.0MPa,分体式
	套
	1

	41
	电磁流量计
	DN65,量程0～8m3/h,四氟衬里,钽电极，输出信号4～20mA,1.0MPa,分体式
	套
	1

	42
	导杆式浮球液位计
	测量范围0～4m,一体式，罐体安装,介质：NaClO,输出信号4～20mA,304衬PP
	套
	1

	43
	导杆式浮球液位计
	测量范围0～4m,一体式，罐体安装,介质：柠檬酸,输出信号4～20mA，304衬PP
	套
	1

	44
	普通压力表
	0—1.0MPa
	个
	10

	45
	浮球液位计
	0-1m
	个
	6

	46
	PLC柜
	内含柜体、PLC模块、通讯模块、光纤交换机、触摸屏、隔离继电器等元器件。
	台
	1

	47
	远程IO柜
	内含柜体、PLC模块、隔离继电器等元器件。
	台
	1

	48
	UPS
	3KVA 30MIN 含柜体
	台
	1

	(三)
	污泥回流泵站
	
	
	

	1
	污泥回流泵
	WQ300-500-15-45
	台
	3

	2
	电动葫芦
	MD1-2
	台
	1

	3
	闸门
	SYZ400
	台
	2

	4
	手动启闭机
	QSY-4
	台
	2

	5
	管件闸阀
	
	项
	1

	（四）
	风机房 
	
	
	

	1
	罗茨鼓风机
	转速990～1480r/min 风量范围61.4～97.01m3/min
	台
	1

	2
	电动单梁桥式起重机
	LDB-2
	台
	1

	3
	轴流风机
	T35-3.55A
	台
	2

	4
	管件闸阀
	
	项
	1

	（五）
	脱水机房
	
	
	

	1
	带式浓缩脱水一体机
	
	
	

	1)
	主机
	BSD-PP1000S7A
	台
	2

	2)
	剩余污泥泵
	G50-1
	台
	2

	3)
	清洗泵
	50GDL12-15
	台
	2

	4)
	空压机
	LB40120
	台
	1

	5)
	静态混合器
	DN150
	个
	1

	6)
	絮凝剂投加泵
	G15-2MBW07-Y0.75
	套
	2

	7)
	絮凝剂制备系统
	S1218
	套
	2

	8)
	集中控制柜
	
	套
	1

	2
	电动泥斗
	DDQ-6
	台
	2

	3
	管件闸阀
	
	项
	1

	（六）
	除臭间
	
	
	

	1
	等离子体反应器
	外形1.44*2.32*3.245m
	套
	1

	2
	风机
	Qmax=20000m3/h，功率15KW
	台
	1

	3
	水洗塔
	喷淋式，直径2m，高度3m
	座
	1

	4
	管件闸阀
	
	项
	1

	二
	厂区管道系统
	
	
	

	（一）
	厂区给水管道
	
	
	

	1
	给水管
	DN100 埋深0.8米
	m
	150

	2
	给水管
	DN40 埋深0.8米
	m
	100

	3
	阀门井
	φ1000 砖混结构
	座
	5

	（二）
	厂区污水管道
	
	
	

	1
	污水管
	d400 埋深1.5米
	m
	300

	2
	污水检查井
	φ1000 砖混结构
	座
	6

	3
	雨水口
	
	个
	10

	（三）
	工艺管道
	
	
	

	1
	工艺管
	DN600 埋深2.1米
	m
	320

	2
	工艺管
	DN800 埋深2.3米
	m
	300

	3
	污泥管
	DN200 埋深2.5米
	m
	280

	（四）
	臭气收集管道
	
	
	

	1
	风管
	DN1000 架空4.0米
	m
	450

	三
	电气设备
	
	
	

	1
	高压开关柜
	KYN28-12
	台
	6

	2
	低压柜
	GCS-10/0.4Kv
	台
	19

	3
	干式变压器
	SCB10
	台
	1

	4
	动力配电柜
	GML
	台
	10

	5
	厂前区箱式变电站
	ZB-10-315KVA，内装SCB9干式变
	套
	1

	6
	柴油发电机
	1000KVA
	台
	1

	7
	总变电室微机监控装置
	
	套
	1

	8
	轴流风机
	T35-3.55A
	台
	2

	9
	机旁就地控制箱
	非标
	台
	70

	10
	照明配电箱
	PXTR
	台
	25

	11
	检修电源箱
	100A
	台
	10

	12
	双电源投切柜
	2200x800x600
	台
	1

	13
	产水变频柜
	2200x800x600
	台
	1

	14
	CIP变频柜
	2200x800x600
	台
	1

	15
	低压控制柜
	2200x800x600
	台
	1

	16
	加药变频柜
	2200x800x600
	台
	1

	17
	剩余污泥泵变频柜
	2200x800x600
	台
	1

	18
	回流泵变频柜
	2200x800x600
	台
	1

	19
	按钮箱
	非标
	台
	14

	20
	气动阀箱
	非标
	台
	1

	21
	吹扫风机控制柜
	风机厂家配套
	台
	3

	22
	电力电缆
	YJV22-10-3×120
	米
	400

	23
	单火路灯
	250W
	个
	50

	24
	双火路灯
	2×250W
	个
	15


	25
	三火路灯
	3×250W
	个
	10

	26
	高杆灯
	18×1000W
	套
	2

	四
	监测仪表
	
	
	

	1
	超声波液位差计
	0.1～10m
	套
	4

	2
	超声波液位计
	0.1～10m
	套
	3

	3
	溶解氧测定仪
	0～5mg/1
	套
	3

	4
	酸度/温度计
	0～14pH
	套
	4

	5
	SS计
	0～1000 mg/1
	套
	1

	6
	SS计
	0～100 mg/1
	套
	1

	7
	多普勒超声波流量计
	DN800
	套
	1

	8
	MLSS计
	0～10000mg/1
	套
	3

	9
	电磁流量计
	DN400
	套
	1

	10
	电磁流量计
	DN40
	套
	1

	11
	COD测定仪
	0～150mg/1
	套
	1

	12
	环保水质在线监测设备
	
	套
	1

	五
	自控设备
	
	
	

	1
	监控管理计算机
	≥P4 3GHz/120GB，转速7200/≥512M内存
	套
	3

	2
	计算机显示器
	19” TFT液晶显示器
	套
	2

	3
	服务器
	CPU 字长≥64位，主频≥1GHz/ECC奇偶校验/内置硬盘容量≥36GB（SCSI，2×18GB）
	套
	1

	4
	计算机显示器
	19” CRT
	套
	2

	5
	打印机
	
	套
	3

	6
	PLC1
	
	套
	1

	7
	PLC2
	
	套
	1

	8
	PLC1-RIO
	
	套
	1

	9
	马赛克模拟屏
	
	套
	1

	10
	便携式计算机
	
	台
	1

	11
	LCS1分控站
	DI=288、DO=128、AI=8、AO=8
	套
	1

	12
	LCS1-RIO
	DI=64、DO=32、AI=4
	套
	1

	13
	LCS2分控站
	DI=96、DO=32、AI=8
	套
	1

	14
	二沉池IO（DPX1～4）
	DI=4、DO=2
	套
	1

	15
	组态软件包
	含开发版、运行版
	套
	1

	16
	避雷装置
	
	套
	1

	17
	网络通讯附件
	
	套
	1

	六
	主要化验设备
	
	
	

	1
	高 温 炉
	1200℃自动控制
	台
	1

	2
	电热恒温干燥箱
	1000W
	台
	2

	3
	电热培养箱
	101-1 型
	台
	2

	4
	BOD培养箱
	恒温20 o±1,LRH-250A
	台
	1

	5
	电热恒温水浴锅
	1/10000TG328A
	台
	1

	6
	电光分析天平
	称重200g, 分度值0.1mg
	台
	2

	7
	物理天平
	称重500g
	台
	2

	8
	光学显微镜
	50～1600倍
	台
	2

	9
	分光光度计
	紫外/可见光
	台
	2


2.4原材料消耗
本项目主要原辅材料消耗见下表2.4-1。
表2.4-1项目原辅材料及能源消耗汇总一览表

	类别
	用量
	备注

	次氯酸钠
	15t/a
	用于消毒

	聚合氯化铝
	212.15t/a
	作为混凝剂

	聚丙烯酰胺
	2.5t/a
	作为混凝剂


2.5公用工程

2.5.1给排水工程

厂区给水管沿用一期给水管，厂区给水主要用于生产、生活、消防及绿化等。

排水：厂区排水采用雨污分流制。雨水和道路冲刷水采用地面自然漫流方式，排入厂区雨水管网，并自流排入长江。厂区生活污水、设备反冲洗水等经厂内污水管道收集后与进厂污水一并处理。
2.5.2供电工程

1、供电电源及供配电系统现状
污水厂一期现状只有一回10kV电源，设有一座变配电所（位于合建工房），由高压配电室、变压器室、低压配电室、柴油发电机室（机组暂未安装）及控制室等组成。高、低压配电柜已按3m3/d用电容量安装，本次不需增加配电柜。现设有1台500kVA D,yn11变压器，常用用电负荷约290kVA（补偿后），负荷率58%。
污水处理厂为重要市政设施，属二级负荷，按规范要求需由两回电源供电。因取得第二回电源暂时比较困难，拟增加一套柴油发电机组作为备用电源。
2、供电负荷
改扩建后（含一期现状、一期改造、二期扩建，即3.0万m3/d时）全厂10kV侧计算负荷为：Pjs=933.8kW，Qjs=323.2kVar，Sjs=988.1kVA。
3、供配电设计
⑴设计原则

变配电所应靠近用电负荷中心，进出线方便，设计上应充分考虑现状与新建内容的结合。

⑵变配电所设置

厂内现状在合建工房设有一座配电中心，内含高压配电装置、变压器及低压配电装置，且高、低压配电柜已按一、二期需求安装到位。厂内现设1台500kVA变压器，向全厂低压生产、生活用电设备供电。根据本次改扩建后的用电负荷情况，拟将现状变压器换成SCB13系列1000kVA变压器，10kV侧需向供电部门申请增容，并更换计量单元及各电流互感器，0.4kV侧需盘柜厂复核低压母排是否满足负荷需求（不满足时需更换）。同时，为增加供电可靠性，在现状柴油发电机房增设一套1000kW柴油发电机组（含控制柜等），采用电缆配电至低压配电室双电源切换柜，与市电互为备用，均能满足100%用电负荷需求。

⑶厂内配电方式

厂内采用放射式馈电方式，对用电负荷较集中的各生产工段及容量较大的用电设备，放射式直配至动力配电柜或设备；对容量较小的用电设备及辅助生产区用电设备，先放射式引至区域配电柜（箱），再放射式馈至设备。

⑷变配电系统

10kV配电系统采用单电源进线，单母线接线。

380V配电系统采用单母线接线，进线柜带双电源切换功能，形成市电与柴油发电机组互为备用。

⑸继电保护

现状10kV开关柜设智能电力监控仪进行综合保护和监控，不仅能完成电源进线、10kV电动机、变压器、母联的保护要求，还能实现电流、电压、电能、功率、功率因数等电气参数的测量显示。

10kV电源进线柜设电流速断、延时过电流和过负荷保护；母联分段柜装设电流速断保护（仅在断路器合闸瞬间投入，合闸后自动解除）、过电流保护；变压器柜装设电流速断、过电流及超温保护。

低压潜水泵电动机除常规保护（短路、过负荷等）外，还设有漏油、渗水及湿度等特殊保护。

低压进线总开关设过负荷延时、短路速断保护。

低压系统智能电量仪表可定时或实时采集并向主机传输数据（电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能等）。

⑹操作方式

高压开关柜断路器操作方式为现状不变，低压设备控制电源为交流220V。
4、无功补偿方式
本项目厂区用电设备均为低压负荷，在变电所0.4kV母线上设电容器自动补偿柜进行集中补偿。根据负荷计算情况，补偿容量为550kVar，补偿后10kV进线侧功率因数可达0.92以上。
3项目工程分析

3.1工艺流程分析

3.1.1升级改造原有工艺
调节池设置在厂区外，与污水管网的中途提升泵站合建，厂区内不再设置调节池，解决了占地不够的问题。

在氧化沟前增设预处理池，二沉池后设反硝化池，二级生物处理之后增设高效沉淀池和滤布滤池，使出水水质达到国家一级A标，达到升级改造的目的。

在氧化沟前增设预处理处池以去除水中比较大的漂浮物和砂砾，避免损害后序工艺的机械设备的同时，降低SS浓度、提高污水可生化性，降低水质水量的变化对后续生物处理设施的冲击负荷。

二沉池之后增设反硝化滤池和高效沉淀池可以进一步去除水中氮磷。

滤布滤池系统主要应用于地表水净化、污水深度处理、工业水处理等领域，主要过滤去除水中的悬浮物。结合投加药剂可同时去除部分磷，可满足景观用水、中水回用处理要求及城市污水处理厂升级一级A排放改造要求。

反硝化滤池+高效沉淀池+滤布滤池技术作为本工程深度处理工艺单元，几乎完全去除水中的微生物，极大的提高水的生物安全性。并可稳定降低水厂出水浊度，实现系统出水水质目标

污水经预处理和生物处理后还不能达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，必须经过进一步的深度处理后才能满足出水要求。本项目二期扩建深度处理工艺设计为以下工艺路线：

臭氧接触氧化池——次氯酸钠消毒池——出水

污水经深度处理后，经过臭氧接触氧化池和次氯酸钠消毒池消毒后，最后排放到茶店沟。
3.1.2 扩建工程工艺

（1）预处理池
设置预处理处池以去除水中比较大的漂浮物和砂砾，避免损害后序工艺的机械设备的同时，降低SS浓度、提高污水可生化性，降低水质水量的变化对后续生物处理设施的冲击负荷。
（2）生物处理
自预处理池池出来的污水进入A2O池，然后经MBR池后，与一期滤布滤池出水一起进入臭氧接触氧化池，之后经次氯酸钠消毒后，出水达标排放到茶店沟。
区内设有预处理池、A2O池、MBR池、臭氧接触氧化池、出水消毒池、巴氏计量槽等。二期A2O池设置两组，MBR池两组，处理规模为1.5万m³/日；处理后的出水经MBR池与一期滤布滤池出水共同进入臭氧接触氧化池，后进入次氯酸钠消毒池。二期扩建的中心部分为生物处理系统，生物处理系统由A2O池和MBR池构成。厌氧池安装2台潜水搅拌器，以保证污水及回流污泥均匀混合和防止污泥沉降。厌氧池中，积聚在污泥团中的磷被释放出来，但由于在好氧状态下的富磷吸收现象，使释放出的磷将在氧化沟好氧池中重新被污泥吸收，所以通过排除剩余污泥可以达到去除污水中磷的目的。
缺氧池安装2台潜水搅拌器，厌氧池出来的污水和好氧池内回流污水在此得到均匀混合，由于混合液呈缺氧状态，使得反硝化反应在此得以实现，污水中的大部分氮因此而被去除。
在好氧池中，为了提高设备利用率，以及氧气的利用率，达到降低能耗，减少占地及基建投资之目的，我们采用微孔曝气的方式。空气由鼓风机提供。为了防止污泥沉降，安装4台潜水搅拌器。
（3）深度处理和消毒
污水经预处理和生物处理后还不能达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，必须经过进一步的深度处理后才能满足出水要求。本项目二期扩建深度处理工艺设计为以下工艺路线：
臭氧接触氧化池——次氯酸钠消毒池——出水
污水经深度处理后，经过臭氧接触氧化池和次氯酸钠消毒池消毒后，最后排放到茶店沟。
（4）污泥处理
浓缩脱水机房、加药间、鼓风机房、变电所和维修间合建为一栋建筑，位于A/A/O池的东北方向，远离管理及生活区，减少了对厂前区环境的影响。剩余污泥由水处理区的回流污泥泵站提升至浓缩脱水机房，经机械浓缩、脱水后直接送入污泥斗，最终得脱水泥饼。
根据污泥鉴定结果采取不同处置措施，经鉴定若为危险废物，送有危废处理资质单位处置；若为一般固体废物，暂存于污泥贮存间，外运至华新水泥焚烧处理。
（5）工艺技术特点
a）优良的除磷脱氮功能，确保在其它指标达标前提下，NH3-N、TN、TP指标能完全满足要求。
b）采用A2O+MBR工艺，氧利用率高、能耗低、经济性能高。
c）本工艺技术先进且成熟，处理出水水质指标和经济指标优良。
d）剩余污泥采用浓缩脱水一体化设备脱水，既保证了除磷要求，又避免了臭气的排放。
（6）除臭方案

污水处理厂臭味主要有两个来源：一类是直接从污水中挥发出来的，如直接或间接的来自排入下水道的工业废水的有机成分直接造成了臭气；另一类是由于微生物的生物化学反应而新形成的，尤其是与厌氧菌活动有很大的关系。
污水处理厂臭气来源及臭气级别见表3.1-1。
表3.1-1  污水处理厂臭气来源及臭气级别

	处理单元
	来源/成因
	臭气强度级别

	粗格栅
	筛除易腐物质
	4

	提升泵房
	由于水力渠道及转输点出紊流造成臭氧释放
	4

	细格栅
	筛除易腐物质
	4

	沉砂池
	随沉砂去除的有机物
	4

	污泥浓缩池
	缺搅拌，形成浮渣层
	3-4

	污泥脱水间
	泥饼/腐化物
	3-4


根据项目实际情况，污水处理过程中会产生恶臭的成分相对复杂，本项目采用等离子体除臭法处理恶臭气体。

等离子体除臭法是采用等离子体内部产生的富含极高化学活性的粒子，如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应，最终转化为CO2和H2O 等物质，从而达到净化废气的目的。

污水处理厂臭味处理系统主要包括：等离子体反应器、高压电源、水洗设备、风机和控制系统。等离子体除臭系统示意图见图3.1-1。
[image: image4.png]ERFAARE

#ﬁu¢

A

*

;52

B




图3.1-1 等离子除臭系统示意图

3.1.3工艺流程
本项目污水处理工艺流程见下图3.1-2。

[image: image5.emf]工

业

污

水

粗格

栅及

提升

泵

细格

栅及

旋流

沉砂

池

栅渣 、 臭气

栅渣 、 沉

沙 、 臭气

预处

理池

预处

理池

氧化

沟

二沉

池

提升

泵站

反硝

化滤

池

高效

澄清

池

滤布

滤池

污泥泵房

原有贮泥池

新建贮泥池

脱水机房

厌氧池 缺氧池 好氧池

MBR

池

污泥回流

污

泥

回

流

臭氧接触氧化池 次氯酸钠消毒 巴氏计量槽 出水

臭气

污

泥

污

泥

臭气

臭气

臭气

除臭塔

+22

米排气筒

等离子发生装置

+

水

洗塔

+15

米排气筒

本次建设内容

原有封闭结构

新增封闭结构

事故

应急

池


图3.1-2工艺流程图
3.2污染源及污染物分析

本项目施工期及运营期主要污染源分布详见表3.2-1。
表3.2-1 项目主要污染源分布情况

	时段
	污染源
	产生位置
	主要污染物
	影响对象

	施
工
期
	大气污染源
	土方开挖
	施工扬尘
	环境空气

	
	
	建筑材料的搬运及堆放
	
	

	
	
	汽车运输
	
	

	
	废水污染源
	施工工地废水
	SS、石油类
	地表水环境

	
	
	生活污水
	COD、BOD、氨氮
	

	
	噪声污染源
	施工机械
	施工噪声
	声环境

	
	固体废弃物
	构筑物施工
	建筑垃圾
	土壤

	
	
	施工人员生活
	生活垃圾
	

	
	
	施工机械
	废机油
	

	
	生态破坏
	地表开挖
	水土流失
	生态环境

	营
运
期
	大气污染源
	污水处理厂
	NH3、H2S
	环境空气

	
	废水污染源
	污水处理厂
	COD、BOD、SS、氨氮
	地表水环境

	
	固体废弃物
	人员办公生活
	生活垃圾
	生态环境

	
	
	污水处理系统
	污泥、沉砂、栅渣
	

	
	噪声污染源
	污水泵、风机
	噪声
	声环境


3.2.1施工期污染源分析

项目的施工建设包括准备阶段、地基基础、主体结构施工、建筑装修四个阶段。准备阶段主要为场地平整；地基基础主要为地基开挖和浇注；主体结构主要包括结构浇注、墙体砌筑、水、电等配套设施安装等；装修主要为内外墙面处理和室内地表处理等。

3.2.1.1 施工废气

项目在施工过程中，引起环境空气污染的污染源主要有：

（1）施工中以燃油为动力的施工机械和运输车辆所排放的废气。

（2）施工过程中干燥地表的开挖及回填产生的粉尘。

（3）水泥、砂石、泥土、石灰等在运输、装卸过程中产生的扬尘。

（4）开挖的泥土未及时清运暴露在外、材料堆放不当被风扬起产生的扬尘。

以上施工过程中产生的废气和扬尘都会对环境空气造成污染，其中主要是扬尘污染。施工期间扬尘对周围环境的污染程度主要取决于施工方式、工程量、材料堆放及风力等因素，其中风力因素影响最大。尤其是在前期基础部分施工，大量土石方作业，在气候条件不利的情况下，会产生大量扬尘，污染周围环境。

3.2.1.2 施工废水

（1）施工人员生活污水

根据估算，工程现场约有各类工人、管理人员30人左右，根据建筑施工场地生活用水定额及同类项目施工人员用水量类比调查，按100L/人·d计算，施工人员的生活用水量为3m3/d，排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为2.4m3/d。施工现场不设置厕所，本项目施工人员依托周边厂区现有设施，施工生活污水经生活污水收集池收集后利用装置处理达标后排放。

（2）施工工地废水

施工期间各类机械跑、冒、滴、漏的油污及露天机械受雨水冲刷会产生一定量的含石油类污染物污水。地基开挖会产生一定量的积水，施工机械、车辆的清洗也将产生部分废水。施工场地内应设废水收集池，施工工地废水经过隔油池、沉淀池处理后回用于混凝土搅拌及场地洒水，不得排入水体。

3.2.1.3 施工噪声

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地内施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声等短时将会高于80dB(A)，对环境造成一定的影响。各施工阶段的主要噪声源及其声级见表3.3-2。

表3.3-2  各施工阶段主要噪声源状况
	序号
	噪声源
	测点施工机械距离（m）
	最大声级Lmax（dB）
	特征

	1
	挖掘机
	5
	84
	流动源

	2
	推土机
	5
	86
	流动源

	3
	振荡机
	1
	79
	低频噪声

	4
	铲运机
	5
	90
	流动源

	5
	电锯
	1
	100
	间断，持续时间短

	6
	打磨机
	1
	100
	间断，持续时间短

	7
	焊机
	1
	90
	间断，持续时间短

	8
	运输卡车
	1
	78
	流动源



3.2.1.4 施工固体废物

（1）建筑垃圾

新建设施按照新建10000m2建筑产生建筑垃圾200t计，本工程建筑面积总计为5000m2，则建筑垃圾产生量约100t，可用于低洼处土石方回填或者运送至城管部门指定地点处置。

（2）生活垃圾

施工生活垃圾以有机污染物为主，按照施工工期300天，平均每天有30名施工人员计，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d，则施工期产生的生活垃圾量为4.5t，应在施工区内设垃圾桶，生活垃圾委托环卫部门运送至城市垃圾填埋场卫生填埋。

（3）土石方平衡

项目的土石方主要来自构筑物的开挖，建设地平整，根据场地自然地形及建构筑物平面布置形式，经过估算，项目挖方量为7200m3，全部实现内部回填，无弃方产生。

3.3.1.5 生态影响

项目建设过程中对生态环境会造成一定影响，主要来自工程占地、施工开挖对地表的扰动等，主要影响可分为以下几个部分：

（1）工程占地

项目占地将使周边的土地资源有一定变化，植被被破坏改变了土地原有的生态功能，使原有的自然生态环境改变为人工生态环境。

（2）水土流失

施工期由于土石方开挖，破坏了原有地面土层结构以及植被，使工程区水土保持功能降低或丧失，并产生大量松散的堆积物，在降雨、风等外力作用下易发生侵蚀。特别在雨季施工时临时堆土在表层径流冲刷下，会产生一定程度的水土流失。水土流失如果防护不慎，因冲刷产生的泥水会流入周边地表水体。

项目施工前在工程区四周设置围挡，施工期间将各类土石方、物料堆场设置在挡墙内侧，后期再加强对场地植被和草皮的修复，施工造成的水土流失即可得到有效控制。

3.2.2运营期污染源分析

根据建设单位提供的有关技术资料，对工艺过程和物料平衡进行计算和分析，拟建项目各产污环节，污染源和污染物有关数据如以下各节所述。
3.2.2.1废气

项目废气为粗格栅、细格栅及旋流沉砂池、A2/O生物池、污泥浓缩产生的臭气。臭气为污水中有机物分解产生的氨、胺等含氮物质，硫化氢、硫醇、硫醚等含硫物质及一些嗅阈值较低的有机物如乙醛等臭气，本次评价因子以氨和硫化氢为主。

参考《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》（王喜红，2011.9）中污水处理厂厂生化处理设施NH3和H2S的产生强度数据，确定本项目在采取除臭措施下各污水处理单元的废气初始源强，详见表3.2-1。
表3.2-1污水处理构筑物单位面积恶臭污染物排放源强

	构筑物名称
	面积
m2
	NH3
	H2S

	
	
	mg/s·m2
	kg/h
	mg/s·m2
	kg/h

	A2/O生物池
	1548
	0.01
	0.0557
	1.0×10-3
	0.0056

	污泥浓缩
	30.36
	0.07
	0.0077
	3.5×10-3
	0.0004


经调查并类比同类型项目，新增A2/O生物池和污泥浓缩池产生的恶臭一般占整个污水处理厂恶臭总量的95%以上，本项目恶臭气体源强为：NH30.0634kg/h，H2S  0.0060kg/h。
项目各处理单元大部分为敞开式构筑物，占地面积较大，恶臭气体以无组织形式排放，对周围环境将产生影响，本项目拟对新增的A2/O生物池和污泥浓缩池产生的恶臭采用等离子反应器除臭。

项目臭气浓度较大的地方主要是A2/O生物池和污泥浓缩池，本项目对A2/O生物池中的厌氧池和缺氧池、污泥浓缩池等采取密闭加盖，负压抽吸措施，恶臭气体经收集后进入等离子反应器装置（风量20000m3/h）进行处理，处理后废气经15m高排气筒排放。其中恶臭废气收集率为95%，则5%恶臭无组织排放。
根据厂家提供的设备参数数据，项目等离子体反应器对恶臭污染物的去除率大于90%，经核算，项目有组织废气排放量分别为NH30.0060kg/h，H2S0.0006kg/h，无组织废气排放量分别为NH30.0032kg/h，H2S0.0003kg/h，
表3.2-2 污水处理站恶臭产排情况

	污染物
	废气量

m3/h
	产生浓度

（mg/m3）
	产生量（kg/h）
	产生量（t/a）
	除臭措施
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（kg/h）
	排放量（t/a）

	有组织
	H2S
	20000
	0.2850
	0.0057
	0.0499
	加盖密闭+等离子反应器装置+水洗塔，收集率95%，去除率90%
	0.0285
	0.0006
	0.0050

	
	NH3
	
	3.0100
	0.0602
	0.5274
	
	0.3010
	0.0060
	0.0527

	无组织
	H2S
	/
	/
	0.0003
	0.0026
	
	/
	0.0003
	0.0026

	
	NH3
	/
	/
	0.0032
	0.0280
	
	/
	0.0032
	0.0280


3.3.2.2废水

本工程新增职工人数18人，所排污水主要为生活污水，排放量约2.16m3/d，本工程生活废水水质满足污水处理厂进水水质要求，且排放量小，可直接进入污水处理厂生化处理系统，与工业污水一并处理，不会影响污水处理厂的处理效率。新增水量较进水水量很小，这里忽略不计。
本工程是对高坝洲镇上工业废水、生活污水进行处理的项目，污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入茶店沟，后流经832m汇入长江。
本工程投入运行后，新增进水为1.5×104 m3/d，本评价根据设计进出水水质指标计算污染物产生量及排放量，详见表3.2-3。
表3.2-3废水污染源强产生情况表
	废水水量m3/a
	污染物
	产生浓mg/L
	产生量t/a
	排放浓mg/L
	排放量t/a

	5475000
	COD
	450
	2463.75
	50
	273.75

	
	BOD5
	150
	821.25
	10
	54.75

	
	NH3-N
	25
	136.88
	5
	27.38

	
	TP
	5
	27.38
	0.5
	2.74

	
	SS
	250
	1368.75
	10
	54.75

	
	总氮
	45
	246.38
	15
	82.13


3.3.2.3噪声

本项目高噪声设备主要为罗茨鼓风机、污水泵、污泥泵、浓缩脱水机、空压机等，主要生产设备噪声源强约80～95dB(A)，详见表3.2-4。
表3.2-4  主要生产设备噪声源强（单位：dB(A)）

	序号
	噪声源
	声源时间特征
	噪声源强

	1
	罗茨鼓风机
	连续
	88~95

	2
	污水泵
	连续
	70~75

	3
	污泥泵
	间歇
	85~90

	4
	浓缩脱水机
	间歇
	80~85

	5
	吸砂机
	间歇
	80~90

	6
	空压机
	间歇
	85~90


3.3.2.4固废

项目产生的固体废弃物主要是粗格栅、细格栅及旋流沉砂池产生的栅渣和沉砂；污泥浓缩产生的污泥。此外，设备检修产生的废机油，员工生活产生少量生活垃圾。

（1）生活垃圾

本项目新增劳动定员为18人，人均日产生活垃圾量以1kg/d计，则生活垃圾产生量为18kg/d，合计6.57t/a。
（2）栅渣、沉砂

类比原有项目，本项目新增污水处理厂栅渣、沉砂产生量约为795.7t/a。

（3）剩余污泥

将含水率约99.2%的剩余污泥脱水至含水率不大于80%。污泥（含水率80%）产生量约为14t/d，则5110t/a。建议对项目污泥进行鉴定，若为危险废物，需临时贮存在防渗、防雨、防晒的暂存间内，并送有危废处理资质单位处置；若为一般固体废物，暂存于污泥贮存间，外运至华新水泥焚烧处理。
（4）废机油

废机油0.5t/a。

表3.2-5固废种类及产生量一览表

	序号
	固废名称
	产生量t/a
	主要成分
	性质
	废物类别
	废物代码
	处置去向

	1
	栅渣、沉砂
	795.7
	格栅、沉砂
	一般固体废物
	/
	/
	集中收集后环卫部门定期清运

	2
	生活垃圾
	6.57
	生活垃圾
	一般固体废物
	/
	/
	

	3
	剩余污泥
	5110
	污泥
	根据鉴定结果判定
	/
	/
	对污泥进行鉴定，若为危废，需临时贮存在防渗、防雨、防晒的专门贮存间，并送有危废处理资质部门处置。若为一般固体废物，暂存于污泥贮存间，外运至华新水泥焚烧处理

	4
	废机油
	0.5
	机油
	危险废物
	HW08
	HW900-217-08
	暂存危险废物暂存间后交由有资质单位处置

	合计
	5912.77
	/
	/
	/
	/
	/


3.3污染物非正常排放分析

生产装置运行过程中，由于环保设施故障等原因，会导致污染物的非正常排放或事故性排放。如处理不及时或处理方法不当，将会对环境造成严重影响。

3.3.1废水非正常排放

本项目建成后，通常情况下属于正常排污；但当污水输送管道破裂或污水提升泵出现故障导致污水的直接排放，发生事故时进入城西污水处理厂的污水未能得到有效的处理，按照最恶劣状况即所有进厂污水均没有处理直接排放分析，事故排放时污染物排放情况见下表。
表3.3-1项目废水排放一览表

	污染源名称
	排放量
	主要污染物
	排放方式

	
	
	名  称
	产生浓度
（mg/L）
	产生量（t/a）
	排放浓度
（mg/L）
	排放量（t/a）
	间歇排放

	
	1.5万m3/d
	COD
	400
	2463.75
	400
	2463.75
	

	
	
	氨氮
	25
	136.88
	25
	136.88
	

	
	
	总磷
	5
	27.38
	5
	27.38
	


3.3.2废气非正常排放

等离子反应器发生故障导致收集的恶臭气体未经处理直接排放。其污染物的产排情况如下表所示：

表3.3-2废气非正常工况排放情况

	污染物类型
	废气量（m3/h）
	排放浓度mg/m3
	排放速率（kg/h）

	氨
	20000
	3.0100
	0.0602

	硫化氢
	
	0.2850
	0.0057


3.4污染源排放汇总

表3.4-1项目“三废”排放一览表
	项目
	污染物
	产生量
	排放量
	削减量

	废气
	有组织
	H2S （kg/h）
	0.0057
	0.0006
	0.0051

	
	
	NH3（kg/h）
	0.0602
	0.0060
	0.0542

	
	无组织
	H2S（kg/h）
	0.0003
	0.0003
	0

	
	
	NH3（kg/h）
	0.0032
	0.0032
	0

	废水
	水量(m3/d)
	15000
	15000
	0

	
	COD（t/a）
	2463.75
	273.75
	2190

	
	SS（t/a）
	1368.75
	54.75
	1314

	
	NH3-N（t/a）
	136.88
	27.38
	109.5

	
	TP（t/a）
	27.38
	2.74
	24.64

	固体废物
	栅渣、沉砂（t/a）
	795.7
	0
	795.7

	
	废机油（t/a）
	0.5
	0
	0.5

	
	污泥（t/a）
	5110
	0
	5110

	
	生活垃圾（t/a）
	6.57
	0
	6.57


3.5“三本账”分析

项目实施后，项目污染物排放“三本账”统计分析结果见表3.5-1。

表3.5-1  改扩建项目“三本帐”一览表
	类别
	污染物

名称
	现有项目

排放量
	改扩建项目排放量
	改扩建后全厂排放量
	排放

增减量

	
	
	
	产生量
	削减量
	排放量
	“以新带老

”削减量
	排放

总量
	

	废水
	废水总量
	547.5
	547.5
	0
	547.5
	0
	1095
	+547.5

	
	COD
	274
	2463.75
	2190
	273.75
	0
	547.75
	+273.75

	
	氨氮
	25.5
	136.88
	109.5
	27.38
	0
	52.88
	+27.38

	
	总磷
	2.55
	27.38
	24.64
	2.74
	0
	5.29
	+2.74

	废气
	废气总量
	2102.4
	17520
	0
	17520
	0
	19622.4
	+17520

	
	氨
	0.11
	0.0602
	0.0542
	0.006
	0
	0.116
	+0.006

	
	硫化氢
	0.0142
	0.0057
	0.0051
	0.0006
	0
	0.0148
	+0.0006

	固废
	固体废物
	0
	0.5913
	0.5913
	0
	0
	0
	0


注：计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。
4项目所在地区环境概况

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

宜都市地处长江中游近三峡出口、鄂西南部，处于江汉平原向鄂西山区的过渡地带，经纬度在东经111.45度、北纬30.40度。东北隔长江与枝江市接界，东南与松滋市相邻，西南与五峰县接壤，西北与长阳、宜昌相连。

项目位于高坝洲湾市南路与中沟交汇处，其地理位置详见附图1。

4.1.2地形、地貌、地质

宜都市处于鄂西山地和江汉平原过渡地带，地势西南高、东北低，由西南向东北倾斜，是一个丘陵起伏的半山区。最高点为五峰接壤的帽子尖，海拔1064.6米，最低点为枝城镇的官洲，海拔仅38米。西南地势高峻，群山连绵，高程在250-800米之间，约占总面积的40%。东部丘陵，海拔在50-250米，沿长江及清江出口地势平坦，土地肥沃，中部丘陵、冲沟与岗地交错，但坡度较缓，形成平畈，是本市粮油和农特产品的主要产地。

根据《中国地震烈度区划图》（1990年版），宜都市区在地震区划中属长江工中下游地震区麻城～常德地震带的西亚带，市区内未发生烈度大于或等于Ⅴ度的地震，属弱震地带。据湖北省地方标准《岩土工程勘察工作规程》（DB42/169-2003）附录D，宜都市城区地震基本烈度为Ⅵ度。根据《建筑抗震设防分类标准》（GB50233—2004），改建的门诊楼为八层建筑物，抗震设防烈度为Ⅵ度。设计基本地震加速值为0.05g，设计地震分组为第一组，对应设计特征周期为0.35s。

4.1.3地表水

项目区域主要地表水体为长江。

宜昌到枝城河段是长江出三峡以后流经山前丘陵以及丘陵与平原交界地带的河段，上起葛洲坝水利枢纽工程，下至枝城大桥，全长约61km，区间内有支流清江汇入。通常将其分为两个小河段：宜昌河段与宜都河段。

宜都河段上起清江口，承白洋河段，下迄枝城，接洋溪河段关洲汊道，全长16.5km。河道平面行态为反“S”弯道。长江在纳入清江后，主流摆向左岸，在白洋河段紧贴左岸，至沙集坪徐徐向右岸过渡，至杂件码头、散货码头主流靠向右岸至枝城，进入枝江河段。长江枝城段多年平均流量14700m3/s；年平均径流量4640亿m3；多年平均水位39.31m；平均含沙量1.197kg/m3。

宜都河段河道为单一河道，横断面多呈“U”形，水面宽900～1400m。深泓沿程变化较大，高程变化为10～30m。

项目距上游宜昌城区60km，上游水利工程，有位于长江干流的葛洲坝、三峡枢纽和清江中下游的高坝洲、隔河岩、水布垭等水电枢纽工程。

宜昌站汛期(5～10月)最高水位多出现在7～8月，最低水位多出现在2~3月。水位年最大变幅可达16.16m，在葛洲坝水库运用后各月平均水位较运用前有所下降。

根据宜昌站一百多年的流量实际观测资料，对长江干流来水的长期趋势进行分析，近百年来年径流量总体变化不大，年输沙量近期有所减少。在葛洲坝蓄水前后，宜昌水文站三个系列的多年平均径流量、年平均流量、枯汛期平均流量很相近，如蓄水前后二十年的多年平均径流量、多年平均汛期流量相等，而多年平均流量分别为13800m3/s和13900m3/s。此外从流量的极值变化看，都说明蓄水前后二十年与蓄水前近百年来宜昌站的来水没有明显变化。
4.1.4气候、气象

宜都市气候类型属亚热带季风气候，其特点是：气候温和、四季分明、雨热同季、季风气候明显。根据宜都气象站的资料统计，气候特征值如下：

（1）气压（hPa）

历年平均气压：              1008.00

（2）气温（℃）

历年平均气温：              16.7

历年极端最高气温：          40.8（1966年8月6.7日）

历年极端最低气温：          -13.8（1977年1月30目）

历年平均最高气温：          21.2

历年平均最低气温：          13.0

历年最热月平均气温：        28.1（7月）

历年最冷月平均气温：        4.6（1月）

历年最热月最高气温平均：    32.7

（3）相对湿度（%）

历年平均相对湿度：          78

历年最小相对湿度：          11（1986年3月4日、1996年2月19日）

（4）降水量（mm）

历年平均降水量：            1235.4.

历年最大年降水量：          1869.9（1 983年）

历年最大月降水量：          545.5（1 969年7月）

历年最大一日降水量：        183.9（1969年7月11日）

历年最大一小时降水量：      91.9（1985年9月12日）

历年最长一次降水量：        148.1（1964年10月15—11月1日）

（5）蒸发量（mm）

历年平均蒸发量：            1325.9

历年最大蒸发量：            1773.7（1959年）

（6）日照

历年平均日照时数：          1657.7h

历年最多年曰照时数：        1969.1（1978年）

历年平均日照百分率：        38%
4.1.5生态环境概况

宜都市土壤分为7个土类，18个亚类，64个土属，183个土种。其中以黄壤土分布最广，占总面积的27.1%，紫色土也有零星分布，占总面积的2.6%。

宜都市境内林业用地面积100.8万亩，森林面积36.63万亩，属热带常绿阔叶林地带，由原生植被演变成为现有的次生植被，种类繁多，且具有垂直分布的特点。海拔在500-800m的低山地带主要是青岗栎林，还有块状和散生的苦槠、锥栗、楠木等，植被以山合欢、算盘子等和厥类植物为主。海拔在300-500m的峡谷阴坡地带有块状分布的杉木林，也有少数散生的马尾松林，还有少数混交呈块状或散生的栓皮栎、胡枝子、葛藤等，植被有夏枯、茅草等。海拔在400-600m的田边地角和较肥沃的山脚、山腰、平坡地分布有乌柏、油桐林，有红苕、土豆、小麦、油菜、豆类等农作物。海拔在300-600m的高丘低山大部分为油茶林。海拔在100-300m的低丘岗地分布较多的是柑桔、茶叶、桃、李等经济果木林、也有人工营造的马尾松林。海拔在50-100m沿长江、清江两岸的平原地带分布有枫杨、杨、柳、芦苇，有水稻、小麦、棉花等农作物。全市依山势及海拔高度形成的气候条件，构成了得天独厚的比较丰富的森林资源。树种有90科、541种，绝大部分为本地天然生长繁殖的传统树种。在用材林中的优势和骨干树种是马尾松、杉树、柏树、栎林等，其中马尾松占活立木蓄积量的90%。在经济林中的骨干树种是油桐、乌柏、棕榈、竹林、油茶、油橄榄等。在薪炭林中的骨干树种是栎树、刺槐等。在防护林中主要树种是意杨，少许水杉、杨树、柳树等。在古珍树种中有珙桐、千年桂花树、五百年四川朴、六十年的垂枝银杏树。土特产有茶叶、柑桔、桑蚕、蜂蜜、桐油、皮、木梓油、中华猕猴桃、金头蜈蚣等。

宜都市农田面积24819.99公顷，其中25℃以上坡耕地2400公顷，25℃以下耕地22419.99公顷。25℃以下耕地中旱地11138.2公顷、水田11281.79公顷。

据调查，该项目建设地所在区域属于规划的市政设施区，项目建设区域内目前为空地，生物物种简单。评价范围内无重点风景名胜、文物古迹及自然景观等环境保护敏感点，尚未发现珍稀物种和需要特别保护的生物群落。

4.1.6地层岩性

项目区地层岩性从上至下依次为耕植土、淤泥质粉质黏土及粉质黏土，下伏基岩为下第三系分水岭组砂岩。 岩性特征如下：

（1）耕植土（Qpd）：黄褐色，主要为黏性土组成，含植物根系，揭露厚度约0.3~0.4m。

（2）淤泥质粉质黏土（Q4l）：灰黑色，软塑，具腥臭味，有轻微摇震反应，光滑，具高压缩性，韧性低，干强度一般，勘探揭露层厚5.2m。

（3）粉质黏土（Q4al+pl）：黄褐色，可塑，具中压缩性，土质不均，夹少量碎石，含少量铁锰质结核，无摇震反应，切面稍光滑，韧性较好，干强度较高。该层拟建场地范围内普遍分布，揭露层厚1.0~5.3m。

（4）强风化砂岩（Ef）：棕红色，中细粒结构，块状构造，节理裂隙发育，岩石极破碎，岩芯呈散体状、碎块状。该层拟建场地范围内普遍分布，揭露层厚 0.9~4.0m。

（5）中风化砂岩（Ef）：棕红色，中细粒结构，块状构造，呈中厚层状，节理裂隙较发育，岩层软硬不均，岩芯成柱状，岩芯采取率为90~95%，RQD值为75%~85%。场地范围内砂岩单轴饱和抗压强度frk=3.8MPa，属极软岩类，岩体完整程度为较完整，岩体基本质量等级为Ⅴ级。该层拟建场地范围内普遍分布，未揭穿。

4.1.7水文地质条件

（1）地下水类型

钻孔揭穿的深度范围内地下水主要为上层滞水及基岩裂隙水。

上层滞水赋存于耕植土中，主要受大气降水的控制，其排泄以大气蒸发为主，水量较小，随季节变化，无统一的地下水面。上层滞水对基槽开挖施工影响较小。

基岩裂隙水主要赋存于下部砂岩裂隙中，主要接受侧向渗流补给。基岩裂隙水对基槽开挖施工无影响。

（2）地下水流向

地下水顺地形径流于基岩风化裂隙中，径流途径较短，最终向东南侧地表水长江排泄。

（3）地下水补径排

地下水主要为赋存于下第三系分水岭组砂岩中的基岩裂隙水，地下水主要接受大气降水补给，就地补给就地排泄，最终向东南排泄至所在区域最低排泄基准面长江。

4.1.8中华鲟保护区

宜昌葛洲坝下游江段是迄今为止发现的长江中华鲟唯一现存的产卵场，也是中华鲟繁殖群体的主要栖息地。为保护珍稀物种，湖北省人民政府于1996年4月以“鄂政函[1996]35号”文批准建立“长江湖北宜昌中华鲟自然保护区”（省级保护区），保护区范围为葛洲坝坝下至芦家河浅滩，全长约80km江段，水域面积约80km2。其中，葛洲坝坝下至古老背猇亭30km江段为核心保护区；古老背以下河段为缓冲区。

由于保护区自成立以来，中华鲟的活动及产卵场所发生了新变化，保护区沿岸经济社会发展也出现了许多变化，为了既最大限度的满足中华鲟保护的要求，又统筹兼顾地方经济的发展，2008年10月湖北省人民政府以“鄂政函[2008]263号”文对中华鲟自然保护区范围进行调整，将原长江湖北宜昌中华鲟自然保护区范围从80公里调整为50公里，并对功能区进行调整，葛洲坝坝下20公里江段为核心区，宜昌长江公路大桥上游10公里江段为缓冲区，宜昌长江公路大桥下游20公里江段为实验区。调减的30公里江段作为保护区的外围保护地带。

2018年1月，经宜昌市人民政府请示，湖北省人民政府同意，湖北省环保厅以“鄂环函【2018】3号”再次对长江湖北宜昌中华鲟自然保护区范围及功能区划进行了调整。调整后保护区总长度由50公里增加至60公里，总面积从调整前的5143.80公顷增加至6735.88公顷，其中核心区长度24公里、面积2265.62公顷，缓冲区长度14公里、面积1131.61公顷，实验区长度22公里、面积38.65公顷。调整后长江湖北宜昌中华鲟自然保护区核心区分为两部分，上核心区为多年平均水位(2006-2016)以下的葛洲坝至宜昌长江公路大桥，下核心区为多年平均水位(2006-2016)以下的梅子溪左岸长4000米、宽500米的水城，长度为24公里、面积为2265.62公顷；缓冲区分为两部分，上缓冲区为多年平均水位(2006-2016)以下的宜昌长江公路大桥至宜都孙家溪江段，长度为3.5公里，下级冲区为多年平均水位(2006-2016)以下的枝江白洋镇至枝城杨家溪江段(不包括梅子溪左岸长4000米、宽500米的水域)长度为10.5公里，以上缓冲区长度为14公里、总面积为1131.61公顷；实验区分为三部分，第一部分为十年一遇洪水位以下的宜都孙家溪江段至枝江白洋镇江段，长度为22公里，面积为2721.63公顷，第二部分为核心区和缓冲区江段两岸的多年平均水位(2006-2016)至十年一遇洪水位之间的消落区(包括胭脂坝1985黄海高程39.98m以上区域)面积为547.70公顷，第三部分为公务执法与公益服务类码头、三峡客运中心码头、临江坪地以及原实验区和原非保护区内的合法企业码头，面积为69.32公顷，以上实验区长度为22公里，总面积为338.65公顷。保护区终点至罗家河20公里江段作为保护区外围保护地带。

项目对应长江段位于宜昌长江公路大桥下游16.5km处，处于调整后的长江湖北宜昌中华鲟自然保护区实验区，中华鲟稳定产卵场位于码头上游42.5km处。
4.2社会环境概况

宜都市高坝洲镇地处万里长江之滨，八百里清江之尾，紧邻宜都陆城。1987年10月撤区建乡设立曾家岗乡，由于省重点工程——高坝洲水电站建于此，1998年5月改设高坝洲镇。全镇版图面积92平方公里，耕地面积2.4万亩。

高坝洲镇地处鄂西南江汉平原的过渡地带，距世界水电之都宜昌市仅40公里，与三峡机场隔江相望，省二级“红东公路”贯穿全镇东西。镇内宋山森林公园有48处迷人风景，古木参天，洞石奇异，景观迷人，已列入省级森林公园；高坝洲库区广阔的平湖，风景秀丽，清江天龙湾旅游园区布局于库区之中，清江国际高尔夫俱乐部项目景观宏伟壮观；库区青林寺村被命名为“中国谜语村”，青林寺谜语被纳入全国第一批非物质文化遗产，现拥有谜语积淀13000余则，被评为“宜昌市基层思想道德建设工作先进单位”、“宜昌市廉政文化示范点”，经整理已先后推出了《青林寺谜语选》、《青林寺谜歌选》等10部谜语谜歌选集，得到联合国科教文卫组织的高度评价。

高坝洲镇素有“柑桔之乡”之称。依托区位交通优势、旅游资源优势、产业规模优势，镇党委、镇政府科学决策，提出建设“新型工业强镇、现代农业重镇、城乡宜居新镇、文化旅游名镇”奋斗目标，努力实现江边产城一体化、腹地农业效益化、后山旅游生态化。近几年，全镇经济社会保持健康稳定发展。
4.3区域污染源调查

本次区域污染源数据主要来自《宜都工业园区清江北岸组群红花套高坝洲分区环境影响报告书》。

4.3.1废水污染源

园区目前废水污染源主要包括工业废水和生活污水两部分。

（1）工业废水排放分析

根据统计结果，规划区现有规模企业25家，由于园区内没有污水集中处理设施，企业废水全部自行处理达标排放。根据宜昌市创建全国环境保护模范城市期间现场调查和收集整编的“一源一档”资料，结合2009年企业统计报表及项目环评报告，园区现有主要污染企业生产过程中废水及污染物排放统计情况见表4.3-1。
表 4.3-1   宜都工业园主要工业废水污染源一览表
	序号
	企业名称
	废水排放量(万m3/a)
	CODCr排放量(t/a)
	NH3-N排放量（t/a）

	1
	宜红茶业有限公司
	0.3
	0.3
	0.045

	2
	清江纸业有限公司
	1.0
	0.1
	0.15

	3
	宜都市农洋工贸有限公司
	0.45
	0.45
	0.045

	4
	土老憨生态农业公司
	0.6
	0.6
	0.06

	5
	金城工贸公司
	0.6
	0.6
	0.06

	6
	宜都市宏流商贸有限公司
	2.0
	2.0
	0.21

	7
	天峡鲟业有限公司
	1.24
	1.24
	0.124

	8
	宜都市中宜绿得食品有限公司
	1.2
	1.2
	0.12

	9
	宜都市帝元食品有限公司
	14.16
	14.16
	0.21

	10
	宜都市常丰机电有限公司
	0.3
	0.3
	0.036

	11
	宜都市天湖工贸有限公司
	0.3
	0.3
	0.036

	12
	宜红果业
	0.6
	0.6
	0.06

	13
	湖北民生工贸有限公司
	4.0
	4
	0.4

	14
	丰岛集团
	36
	36
	1.8

	15
	宜昌正大畜牧有限公司
	5.76
	10
	2

	16
	湖北省种羊厂
	0.3
	0.3
	0.036

	17
	宜都日月新电缆有限公司
	0.3
	0.3
	0.036

	18
	宜昌水布垭银杏公司
	1.0
	1.0
	0.15

	19
	中锦榨菜厂
	1.0
	1.0
	0.15

	20
	四海果业
	0.6
	0.6
	0.06

	21
	荣信果业
	0.6
	0.6
	0.06

	22
	中坪果业
	0.6
	0.6
	0.06

	23
	宜昌恒大钙粉厂
	0.4
	0.4
	0.04

	24
	高坝洲果业
	0.6
	0.6
	0.06

	25
	江南船务有限公司
	0.5
	0.5
	0.05

	合  计
	74.41
	77.75
	6.06


规划区内25家主要工业企业废水排放量约74.41万m3，主要污染物排放量分别为COD77.75t/a，NH3-N 6.06t/a。
（2）生活污水排放分析

规划区内现有人口约8万人，人均用水量约200l/d，园区生活排水量按用水量的80%计，排水量约为467.2万m3/a。

园区内没有规范化的集中污水处理厂，现有生活污水大部分经过化粪池处理后排入长江，工业企业生活污水按环保要求处理达标后排放，按城市生活污水常规指标和达标浓度核算，园区现状生活排放情况见表4.3-2。
表 4.3-2  园区现有生活污水及其污染物排放汇总
	人群
	人口(人)
	排水量

(万m3/a)
	污染物排放情况

	
	
	
	COD
	BOD5
	NH3-N

	
	
	
	浓度

(mg/l)
	排放量

(t/a)
	浓度

(mg/l)
	排放量

(t/a)
	浓度

(mg/l)
	排放量

(t/a)

	区内居民
	60000
	350.4
	300
	1051.2
	120
	420.48
	20
	70.08

	企业职工
	20000
	116.8
	100
	116.8
	20
	23.36
	15
	17.52


（3）废水污染排放汇总

园区现有废水排放情况汇总见表4.3-3。
表4.3-3   园区现有废水污染源排放量估算表
	名称
	废水量(万m3/a)
	COD (t/a)
	氨氮(t/a)

	工业废水
	74.41
	77.75
	6.06

	生活污水
	467.2
	1168
	87.6

	合计
	541.61
	1245.75
	93.66



（4）废水污染排放特点分析

根据上述分析可知，规划区内以生活污水排放为主；就其水质而言，由于其污水水质符合《污水综合排放标准》三级标准的控制要求，园区废水适合于进入城市污水处理厂进行处理。

从总体上而言，工业废水排放量较小，这与园区规划的产业密不可分，主要是因为园区目前开发程度较低，农副产品深加工、机械电子、新型建材、生物工程、轻工等行业本身废水产生量较小，且农副产品深加工呈季节生产方式。
4.3.2废气污染源

（1）工业废气

规划区内现有工业企业主要以燃煤作为能源，根据宜昌市创建全国环境保护模范城市期间现场调查和收集整编的“一源一档”资料，结合2009年企业统计报表及项目环评报告，园区内现有主要工业企业废气污染物排放情况见表4.3-4。
表4.3-4    规划区现状废气排放情况

	序号
	企业名称
	工业废气排放总量(万标m3/a)
	二氧化硫排放量(t/a)
	烟尘排放量

(t/a)

	1
	宜红茶业有限公司
	1800
	14.11
	2.97

	2
	清江纸业有限公司
	4500
	35.28
	7.425

	3
	宜都市宏流商贸有限公司
	203
	0.94
	0.21

	4
	宜都市帝元食品有限公司
	793
	4.37
	0.95

	5
	湖北民生工贸有限公司
	2700
	12.9
	4.32

	6
	丰岛集团
	3932
	31
	5.7

	7
	宜昌正大畜牧有限公司
	2000
	16
	3

	合计
	15928
	114.6
	24.575


（2）民用生活废气

根据调查，规划区内居民能源形式有两种：液化石油气和型煤，根据统计分析和人口比例折算，2009年，规划区内居民消耗液化石油气约400t/a，使用型煤约1000t/a。
根据最近宜昌市环保局组织的全市蜂窝煤普查资料，一般蜂窝煤含硫率在0.82-1.3%之间，平均含硫率在1.0%左右，产污系数为SO2=16kg/吨煤、TSP=5.0kg/吨煤、NO2=5.152kg/吨煤；根据四川工业出版社《环境评价手册》燃料污染物排放系数，液化石油气污染物排放量为：NO2＝3406.30kg/百万m3，SO2＝630kg/百万m3，烟尘＝286.2kg/百万m3。以此核算园区现状民用生活废气排放情况见表4.3-5。

表4.3-5    规划区民用废气现状排放情况

	能源形式
	园区能源消耗量估算
	园区污染物排放量

	液化石油气
	400t/a
	SO2：0.02t/a；NO2：0.108t/a；TSP：0.09t/a

	型煤
	1000t/a
	SO2：16.0t/a；NO2：5.152t/a；TSP：5t/a

	合  计
	／
	SO2：16.02t/a；NO2：5.26t/a；TSP：5.09t/a


（3）交通废气

①交通尾气特点及排放因子

园区建设和建成后，因区内工业运输、办公、居住等交流需要，交通流量比建设前大大增加，汽车尾气将成为区内的大气污染源之一。汽油车排气污染物主要由三部分组成：排气管排放、曲轴箱窜气和燃料蒸发。柴油车的排放污染物主要来源于排气管的排放，汽油车和柴油车排放的主要污染物比较见表4.3-6。
表4.3-6   汽油车与柴油车排污比较

	污染物种类
	柴油车
	汽油车

	CO(%)
	<0.5
	<10

	THC(PPm)
	<500
	<3000

	NOX(PPm)
	1000-4000
	2000-4000


由表4.3-6看出，汽油车排气污染物主要以CO、THC和NOx为主。CO是燃料未完全燃烧的产物，HC是燃料未燃烧的产物，而NOx的生成条件则是高温、富氧。柴油车的排放污染物中碳烟的浓度远远高于汽油车，而CO、THC和NOx的浓度要比汽油车低。汽车是一种流动污染源，汽车排放的有害物质污染了环境，严重影响了人们的健康，其主要污染成分是CO、THC、NOx，它对人体健康、公共环境的影响和危害程度取决于这些有害物的毒性、浓度和浸入量。
根据《广州汽车尾气污染的动态规律及对策研究》报告以及清华大学为机动车综合排放因子提供的中国在用车常态下NO2排放因子实验室数据，不同车型常态污染物排放系数见表4.3-7，各种车型换算系数见表4.3-8。

表4.3-7     不同车型常态下污染物排放系数

	车    型
	大型车
	小型车

	NO2排放量（g／h·辆）
	203.1
	68.3


表4.3-8     不同车型换算系数

	车型
	小客车
	轻型客车
	大客车
	重型汽车
	摩托车

	换算系数
	1.00
	1.10
	1.22
	1.56
	0.50


②现状交通尾气排放分析

机动车尾气中主要废气污染物包括NO2、CO和THC，按本规划要求，只核算主干路NO2排放量。按平均车速60km/h计算，由此计算出2009年机动车尾气NO2排放量约为132t/a，详见表4.3-9。
表4.3-9    园区交通主干道、机动车及其尾气NO2排放量分析

	道路等级
	道路名称
	路长（米）
	路宽（米）
	车流量(辆/小时)
	排放量（kg/h）

	主干路
	红东公路
	16000
	32
	1000
	75


（4）废气污染排放汇总

综合上述分析，规划区现状废气污染物排放情况见表4.3-10。
表4.3-10     现状废气污染排放情况

	分类
	废气量（万m3/a）
	SO2（t/a）
	NO2（t/a）
	TSP（t/a）

	工业
	15928
	114.6
	36.67
	24.575

	民用
	／
	16.02
	5.26
	5.09

	交通
	／
	-
	132
	-

	合计
	15928
	130.62
	173.93
	29.665


注：工业NO2排放量按2001年《宜昌市大气环境容量核定技术研究》成果中确定的排污系数SO2:NO2排放比例约为1:0.32估算。

（5）废气污染排放特点分析

①宜都市是一个以煤烟型污染为主的城市，规划区能源结构以煤为主，能源结构不尽合理，清洁能源普及率较低。

②居民能源消耗为液化石油气、型煤两种型式，大部分居民位于农村地区，清洁能源使用比例偏低。
③规划区废气污染物排放量中，SO2和TSP排污均以工业企业为主，其中SO2所占比例约为87.75%左右，TSP所占比例约为82.8%左右，NO2则以交通尾气为主，所占比例75.9%。
4.3.3固体废物

（1）工业固体废物

清江北岸组群红花套高坝洲分区产业发展规划为：以农副产品深加工、机械电子、新型建材、生物工程、轻工等多种工业门类积聚的综合工业园。园区发展现状与规划相符，根据相关企业固体废物产生类型分析，园区内主要固体废物为金属边角废料、废金属屑等一般固体废物以及危险废物废矿物油、乳化液、废油墨。根据核算，园区一般固体废物产生量约在1000t/a左右，危险废物产生总量10t/a。全部一般固体废物均得到综合利用或得到有效处置，危险废物由销售厂家回收或送有资质单位回收处置。

（2）生活垃圾

生活垃圾产生额按0.8kg/人•d核算，园区现有垃圾产生量约为64t/d左右。其组成以有机成份为主，可分为干垃圾和湿垃圾。干垃圾产生于办公等处，如废弃纸张等；湿垃圾主要为残羹剩饭等。目前，全部生活垃圾运至宜都市吴家湾垃圾填埋场统一进行处理。

（3）施工弃土

建设过程中的施工弃土（渣）主要包括多余土方、生产废料（如混凝土废料、废木料等），其不含有毒有害成分。施工弃土用于园区内的回填或运至垃圾填埋场处理。
4.4地表水环境质量现状监测与评价

4.4.1监测点位

葛洲坝集团试验检测有限公司于2019年05月31-06月02日对宜都市境内的长江岸边水质进行了监测，本次评价利用上述地表水质监测成果进行评价。

各监测断面名称及功能见表4.4-1。
表4.4-1 水质监测断面布点情况表

	编号
	断面名称
	监测断面位置
	备注

	4#
	长江入河口混合断面
	高坝州污水处理厂排污口（入长江口）
	岸边水质

	5#
	长江上游断面
	高坝州污水处理厂排污口（入长江口）上游500m
	岸边水质

	6#
	长江下游断面
	高坝州污水处理厂排污口（入长江口）下游2500m
	岸边水质


4.4.2监测项目和分析方法
（1）监测项目

pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、锌、挥发酚、二氯甲烷等。

（2）采样及监测方法

水样采集、样品保存按环境监测相关技术规范要求执行；分析方法按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的标准方法。

监测分析方法见表4.42。

表4.4-2  地表水质监测分析方法

	监测因子
	分析方法
	方法依据
	分析仪器
	仪器编号
	方法检出限

	pH值
	玻璃电极法
	GB/T 6920-1986
	PHSJ-4A型pH计
	Q1719
	0.01

（无量纲）

	化学

需氧量
	重铬酸盐法
	HJ 828-2017
	50mL酸式滴定管
	02
	4mg/L

	氨氮
	纳氏试剂

分光光度法
	HJ 535-2009
	V-1200可见

分光光度计
	Q1352
	0.025mg/L

	总磷
	钼酸铵

分光光度法
	GB/T 11893-1989
	V-1200可见

分光光度计
	Q1352
	0.01mg/L

	五日生化

需氧量
	稀释与接种法
	HJ 505-2009
	LRH-250型

生化培养箱
	R0516
	0.5mg/L

	挥发酚
	4-氨基安替比林

分光光度法
	HJ 503-2009
	V-1200可见

分光光度计
	Q1352
	0.0003mg/L

	锌
	火焰原子吸收

分光光度法法
	GB/T 7475-1987
	ZEEnit700P

原子吸收光谱仪
	Q1422
	0.05mg/L

	二氯甲烷
	顶空气相色谱法
	HJ 620-2011
	Agilent7820A

气相色谱仪
	Q0374
	6.13μg/L


（3）监测时段及频率

2019年5月31-6月3日，连续采样3天，每天1次。
4.4.3监测结果

（1）评价标准

长江宜都段水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。

（2）评价方法
采用单因子标准指数法评价地表水域水环境现状质量。污染指数计算方法是将各项评价参数的实测值Ci,j，除以相应的水质标准值Cs,j，得该项评价参数的平均污染指数Si,j，即：


[image: image6.wmf]j

s

j

i

j

i

C

C

S

,

,

,

=


pH值的标准指数：


[image: image7.wmf]sd

j

j

pH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,

    
[image: image8.wmf]j

pH

≤7.0


[image: image9.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

su

j

j

pH

pH

pH

S

    
[image: image10.wmf]j

pH

>7.0

式中：
[image: image11.wmf]j

pH

S

,

──pH值的标准指数；

      
[image: image12.wmf]j

pH

──pH的实测值；


[image: image13.wmf]sd

pH

──评价标准中pH的下限值；

      
[image: image14.wmf]su

pH

──评价标准中pH的上限值。

当水质参数的标准指数>1时，说明污染物浓度已超过评价标准。

（3）监测数据统计

本次水质监测结果统计见表4.4-3。

表4.4-3 水质监测统计结果（均值）一览表（单位mg/L、pH值无量纲）

	河流
	断面
	指标
	污染物浓度（除pH值外，其余为mg/L）

	
	
	
	pH值
	COD
	氨氮
	总磷
	BOD5
	锌
	挥发酚
	二氯甲烷

	长江
	4#
	范围值
	7.91-7.95
	32-49
	0.188-0.301
	0.19-0.24
	4.8-5.1
	ND
	0.0007
	ND

	
	
	污染指数
	0.475
	2.45
	0.301
	1.2
	1.275
	/
	0.14
	/

	
	
	超达标情况
	达标
	超标
	达标
	超标
	超标
	达标
	达标
	达标

	
	5#
	范围值
	7.57-7.88
	5月7日
	0.069-0.082
	0.07-0.09
	0.8-0.9
	ND
	0.0005-0.0012
	ND

	
	
	污染指数
	0.44
	0.35
	0.082
	0.45
	0.225
	/
	0.24
	/

	
	
	超达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	
	6#
	范围值
	7.74-7.99
	5月7日
	0.054-0.069
	0.07-0.08
	0.8-1.3
	ND
	0.0004-0.0012
	ND

	
	
	污染指数
	0.495
	0.35
	0.069
	0.4
	0.325
	/
	0.24
	/

	
	
	超达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	III类水质标准
	6~9
	≤20
	≤1
	≤0.2
	≤4
	≤1.0
	≤0.005
	≤0.02


4.4.4地表水质量现状评价

由表4.4-3监测统计结果可以看出，长江评价段水质现状较好，上游、下游2个监测断面污染物的评价指数均小于1，污染物入河口混合断面存在COD、总磷和BOD5超标现象，但上游500m、下游2500m水质表明评价区域地表水均满足评价标准的要求。
4.5环境空气质量现状监测与评价

4.5.1环境空气质量达标区判定
根据环境空气质量模型技术支持服务系统统计数据，2017年宜昌市环境空气中超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM 2.5，超标倍数分别为 25.7%、65.7%。项目所在区域属于不达标区。
4.5.2环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，为了解项目所在区域空气环境质量现状，本环评期间委托葛洲坝集团试验检测有限公司对项目厂区内空气（特征因子）进行监测，采用葛洲坝集团试验检测有限公司于2019年6月3-6月9日对本项目厂区及周边内共2个监测点位的监测结果。
4.5.2.1监测点位及监测因子
依据《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）有关技术规范及委托方的要求，此次监测于宜都化工园区设置3个环境空气监测点，监测点位及监测因子见表4.5-1。二噁英在评价范围内选择4个监测点进行监测，具体情况见表4.5-2。
表4.5-1   环境空气监测点位及监测因子

	监测点位
	点位数
	监测因子
	GPS定位坐标

	○1位于西侧厂界外
	1个
	氨、硫化氢
	E：111°25'27.17"

N:  30°24'58.07"

	○2位于南侧厂界外
	1个
	
	E：111°25'29.41"

N:  30°24'55.44"


4.5.2.2监测时间和频次

日均值：每个监测点位每天间隔采样1次，监测7天，同步观测气象参数。
4.5.2.4监测结果

    （1）评价标准

   项目所在地的环境空气功能区划为二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准。

    （2）评价方法

    本次评价采用超标率和占标率对监测结果进行评价。评价模式采用《环境影响评价技术导则》推荐的评价模式。

    超标率η计算式如下：


[image: image15.wmf]%

100

´

=

总检点个数

超标个数

h


    最大浓度占标率Pi计算式如下：


[image: image16.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


    式中：Pi—第i个污染物的浓度占标率，%

    Ci—第i个污染物的浓度，mg/m3；

    C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

    （3）监测数据统计

表4.5-3  环境空气质量现状监测结果

	点位
	监测项目
	平均值

	
	
	样品数
	最小值
	最大值
	最大浓度占标率
	超标率

	
	
	个
	mg/m3
	mg/m3
	%
	%

	○1
	氨
	7
	0.08
	0.13
	0.650
	0

	
	硫化氢
	7
	0.006
	0.009
	0.900
	0

	○2
	氨
	7
	0.07
	0.12
	0.600
	0

	
	硫化氢
	7
	0.006
	0.008
	0.800
	0


4.5.2.5现状评价

由表4.5-3可知，项目所在区域的各项环境空气监测指标均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，HCl、NH3符合TJ36-79工业企业设计卫生标准允许排放限值。
4.6声环境质量现状监测与评价

4.6.1监测布点

本次评价在工业场所的厂界四周各设置1个监测点位，共设置4个监测点位。
表4.6-1噪声监测点位及监测因子

	监测点位
	点位数
	监测因子
	GPS定位坐标

	▲1位于北侧厂界外1m处
	4个
	等效A声级
	E：111°25'27.73"
N:  30°25'00.98"

	▲2位于东侧厂界外1m处
	
	
	E：111°25'26.95"
N:  30°24'58.04"

	▲3位于南侧厂界外1m处
	
	
	E：111°25'29.48"
N:  30°24'55.22"

	▲4位于西侧厂界外1m处
	
	
	E：111°25'30.51"
N:  30°24'58.74"


4.6.2监测项目、方法、频率

监测项目：等效连续A声级。

监测时间：2019年6月7日~8日

监测频率：每天昼、夜各1次。

4.6.3监测结果及评价结论

（1）评价标准

项目所在地声环境功能区为划为2类区，其厂界声学环境质量标准执行GB3096-2008《声环境质量标准》2标准。

（2）监测数据统计

      表4.6-2  项目区噪声现状监测及评价结果   单位：dB(A)
	监测点位
	6月7日
	6月8日
	标准

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	▲1位于北侧厂界外1m处
	49.2
	46.0
	47.7
	44.6
	昼间:60；夜间:50

	▲2位于东侧厂界外1m处
	48.6
	45.9
	48.1
	44.1
	昼间:60；夜间:50

	▲3位于南侧厂界外1m处
	47.0
	44.6
	47.3
	44.7
	昼间:60；夜间:50

	▲4位于西侧厂界外1m处
	48.7
	44.3
	47.5
	44.0
	昼间:60；夜间:50


（3）现状评价结论

由表4.6-2可知，项目区工业场所各厂界监测点处的声环境现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
4.7地下水环境质量现状监测与评价

为了解项目所在区域地下水环境质量现状，本环评期间委托葛洲坝集团试验检测有限公司对项目厂区内地下水进行监测，采用葛洲坝集团试验检测有限公司于2019年6月7日～8日对本项目厂区周边及厂区内的共5个监测井监测结果。

4.7.1监测时间和频次

本次监测于2019年6月7日～8日连续监测2天，每天采样1次。

监测项目为pH值、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚、硫化物、六价铬、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、砷、汞、铜、锌、铝、甲苯共17项。

表4.7-1  水质监测点位及监测因子

	监测点位
	点位数
	监测因子
	GPS定位坐标

	厂区门口1#

地下井★1
	1个
	pH值、溶解性总固体、溶解氧、钾、钙、钠、镁、碳酸根、碳酸氢根、氯化物、硫酸盐、氨氮、总硬度、氟化物、铁、锰、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、镉、砷、铜、镍、锌、铝、六价铬、石油类
	E：111°25'27.27"
N:  30°25'00.92"

	厂区西侧2#

地下井★2
	1个
	
	E：111°25'27.16"
N:  30°24'58.59"

	厂区西南侧3#

地下井★3
	1个
	
	E：111°25'27.41"
N:  30°24'56.85"

	厂区南侧4#

地下井★4
	1个
	
	E：111°25'29.06"
N:  30°24'48.54"

	厂区东南侧5#

地下井★5
	1个
	
	E：111°25'29.53"
N:  30°24'55.34"


4.7.2监测结果

（1）评价标准

项目区地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（2）评价方法
采用单因子标准指数法评价地表水域水环境现状质量。污染指数计算方法是将各项评价参数的实测值Ci,j，除以相应的水质标准值Cs,j，得该项评价参数的平均污染指数Si,j，即：


[image: image17.wmf]j

s

j

i

j

i

C

C

S

,

,

,

=


pH值的标准指数：


[image: image18.wmf]sd

j

j

pH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,



 EMBED Equation.3  [image: image19.wmf]j

pH

≤7.0


[image: image20.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

su

j

j

pH

pH

pH

S



 EMBED Equation.3  [image: image21.wmf]j

pH

>7.0

式中：
[image: image22.wmf]j

pH

S

,

──pH值的标准指数；


[image: image23.wmf]j

pH

──pH的实测值；


[image: image24.wmf]sd

pH

──评价标准中pH的下限值；


[image: image25.wmf]su

pH

──评价标准中pH的上限值。

当水质参数的标准指数>1时，说明污染物浓度已超过评价标准。

（3）监测数据统计

本次地下水水质监测结果统计见表4.7-2。

表4.7-2水质监测统计结果（均值）一览表（单位mg/L、pH值无量纲）

	断面

项目
	指标
	项目区地下水监测断面

	
	
	环境标准
	★1
	★2
	★3
	★4
	★5

	
	
	Ⅲ类
	
	
	
	
	

	pH

(无量纲)
	监测范围
	6.5~8.5
	7.32-7.35
	7.14-7.32
	7.33-7.37
	7.27-7.32
	7.31

	
	单因子指数
	
	0.233
	0.213
	0.247
	0.213
	0.207

	溶解性总固体
	监测范围
	≤1000
	503-546
	531-590
	502-516
	468-485
	502-525

	
	单因子指数
	
	0.546
	0.59
	0.516
	0.485
	0.525

	溶解氧
	监测范围
	/
	5.1-5.8
	4.7-5.2
	5.2-5.5
	5.07-5.6
	5.3-5.7

	
	单因子指数
	
	--
	--
	--
	--
	--

	钾
	监测范围
	/
	0.79-0.88
	0.76-0.79
	0.73-0.75
	0.73-0.91
	0.71

	
	单因子指数
	
	--
	--
	--
	--
	--

	钙
	监测范围
	/
	104-110
	97.6-106
	90.9-95.7
	94.4-95.1
	90.6-96.5

	
	单因子指数
	
	--
	--
	--
	--
	--

	钠
	监测范围
	≤200
	17.6-19.8
	13.5-15.3
	11.7-13.6
	20.4-32.5
	32.5-37.8

	
	单因子指数
	
	0.099
	0.077
	0.068
	0.325
	0.189

	镁
	监测范围
	/
	30.7-30.8
	40.4
	40.2-40.8
	30.6
	40.7-41.2

	
	单因子指数
	
	--
	--
	--
	--
	--

	碳酸根
	监测范围
	/
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	单因子指数
	
	--
	--
	--
	--
	--

	碳酸氢根
	监测范围
	/
	298-301
	296-298
	296-301
	298
	295

	
	单因子指数
	
	--
	--
	--
	--
	--

	氯化物
	监测范围
	≤250
	14.6-14.8
	14.7-16.4
	14.6-17.2
	14.3-14.6
	14.0-14.1

	
	单因子指数
	
	0.059
	0.066
	0.0688
	0.0584
	0.0564

	硫酸盐
	监测范围
	≤250
	70.2
	70.7-76.3
	70.3-78.3
	69.8-69.9
	66.2-68.0

	
	单因子指数
	
	0.2808
	0.3052
	0.3132
	0.2796
	0.272

	氨氮
	监测范围
	≤0.5
	0.094-0.106
	0.085-0.109
	0.098-0.103
	0.098-0.106
	0.109-0.115

	
	单因子指数
	
	0.212
	0.218
	0.206
	0.212
	0.23

	总硬度
	监测范围
	≤450
	363-380
	367-398
	379-386
	355-378
	372-390

	
	单因子指数
	
	0.844
	0.884
	0.858
	0.840
	0.867

	氟化物
	监测范围
	≤1.0
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	
	单因子指数
	
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	铁
	监测范围
	≤0.3
	0.05
	0.06
	ND
	ND
	ND

	
	单因子指数
	
	0.167
	0.200
	--
	--
	--

	锰
	监测范围
	≤0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10

	
	单因子指数
	
	1
	1
	1
	1
	1

	耗氧量
	监测范围
	≤3.0
	1.0-1.3
	1.0
	1.0-1.2
	1.0-1.1
	1.2-1.3

	
	单因子指数
	
	1
	1.033
	0.733
	0.7
	0.7

	硝酸盐（以N计）
	监测范围
	≤20.0
	10.6
	10.8-11.6
	10.7-11.9
	10.6
	10.2-10.3

	
	单因子指数
	
	0.53
	0.58
	0.595
	0.53
	0.515

	亚硝酸盐
	监测范围
	≤1.0
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	单因子指数
	
	--
	--
	--
	--
	--

	挥发酚
	监测范围
	≤0.002
	0.0007-0.0011
	0.0008-0.0017
	0.0007-0.0019
	0.0013-0.0015
	0.0012-0.0015

	
	单因子指数
	
	0.55
	0.85
	0.95
	0.75
	0.75

	镉
	监测范围
	≤0.055
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	单因子指数
	
	--
	--
	--
	--
	--

	砷
	监测范围
	≤0.01
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	单因子指数
	
	--
	--
	--
	--
	--

	铜
	监测范围
	≤1.00
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	单因子指数
	
	--
	--
	--
	--
	--

	镍
	监测范围
	≤0.02
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	单因子指数
	
	--
	--
	--
	--
	--

	锌
	监测范围
	≤1.00
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	单因子指数
	
	--
	--
	--
	--
	--

	铝
	监测范围
	≤0.01
	ND
	ND
	0.0027
	ND
	ND

	
	单因子指数
	
	--
	--
	0.27
	--
	--

	六价铬
	监测范围
	≤0.05
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	单因子指数
	
	--
	--
	--
	--
	--

	石油类
	监测范围
	/
	0.02-0.03
	0.03-0.04
	0.02-0.03
	0.02
	0.02-0.03

	
	单因子指数
	
	--
	--
	--
	--
	--


（4）超标分析

项目特征因子均未超标。

4.7.3地下水质量现状评价

由表4.7-2可以看出，地下水监测工作共布设5个监测点位，分别完成27项测试指标，根据水质检测结果可知，场地地下水水质质量基本满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准限值要求，场地地下水环境质量现状良好。

4.8土壤环境质量现状监测与评价

为了解项目所在区域土壤环境质量现状，本环评期间采用送样委托江西志科检测技术有限公司对项目厂区内土壤进行监测，于2019年6月06日、6月21日送样至江西志科检测技术有限公司，对本项目厂区内3个采样点的监测结果。

4.8.1监测时间和频次

本次监测于2019年06月06日、6月21日各监测1天，分别采样1次。

监测项目为砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、硝基苯、苯胺共45项。
4.8.2监测结果

（1）评价标准

项目区土壤环境质量执行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中Ⅲ类标准。

（2）监测数据统计

本次拟建区域土壤环境质量现状监测结果统计见表4.8-1。

表4.8-1土壤环境质量现状监测统计及评价结果一览表

	监测点位
	监测结果（单位：mg/kg）

	
	砷
	镉
	六价铬
	铜
	铅
	汞
	镍
	四氯化碳
	氯仿
	氯甲烷
	1,1-

二氯乙烷
	1,2-

二氯乙烷

	高坝洲污水处理厂内1-1
	14.2
	0.304
	ND
	32.0
	33.6
	0..074
	34.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	高坝洲污水处理厂内2-1
	11.3
	0.132
	ND
	24.6
	25.1
	0.077
	26.0
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	高坝洲污水处理厂内3-1
	11.0
	0.108
	ND
	24.5
	23.6
	0.057
	27.9
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	第二类用地
	筛选值
	60
	65
	5.7
	18000
	800
	38
	900
	2.8
	0.9
	37
	9
	5

	
	管制值
	140
	172
	78
	36000
	2500
	82
	2000
	36
	10
	120
	100
	21


表4.8-1（续）土壤环境质量现状监测统计及评价结果一览表
	监测点位
	监测结果（单位：mg/kg）

	
	1,1-

二氯乙烯
	顺-1,2-

二氯乙烯
	反-1,2-

二氯乙烯
	二氯甲烷
	1,2-

二氯丙烷
	1,1,1,2-

四氯乙烷
	1,1,2,2-

四氯乙烷
	四氯乙烯
	1,1,1-

三氯乙烷
	1,1,2-

三氯乙烷

	高坝洲污水处理厂内1-1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	高坝洲污水处理厂内2-1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	高坝洲污水处理厂内3-1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	第二类用地
	筛选值
	66
	596
	54
	616
	5
	10
	6.8
	53
	840
	2.8

	
	管制值
	200
	2000
	163
	2000
	47
	100
	50
	183
	840
	15


表4.8-1（续）土壤环境质量现状监测统计及评价结果一览表
	监测点位
	监测结果（单位：mg/kg）

	
	三氯乙烯
	1,2,3-

三氯丙烷
	氯乙烯
	苯
	氯苯
	1,2-

二氯苯
	1,4-

二氯苯
	乙苯
	苯乙烯
	甲苯
	间二甲苯+

对二甲苯
	邻二

甲苯
	2-氯酚

	高坝洲污水处理厂内1-1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	高坝洲污水处理厂内2-1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	高坝洲污水处理厂内3-1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	第二类用地
	筛选值
	2.8
	0.5
	0.43
	4
	270
	560
	20
	28
	1290
	1200
	570
	640
	2256

	
	管制值
	20
	5
	4.3
	40
	1000
	560
	200
	280
	1290
	1200
	570
	640
	4500


表4.8-1（续）土壤环境质量现状监测统计及评价结果一览表

	监测

点位
	监测结果（单位：mg/kg）

	
	苯并[a]蒽
	苯并[a]芘
	苯并[b]

荧蒽
	苯并[k]

荧蒽
	䓛
	二苯并[a,h]蒽
	茚并

[1,2,3-cd]芘
	萘
	硝基苯
	苯胺

	高坝洲污水处理厂内1-1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	高坝洲污水处理厂内2-1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	高坝洲污水处理厂内3-1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	第二类用地
	筛选值
	15
	1.5
	15
	151
	1293
	1.5
	15
	70
	76
	260

	
	管制值
	151
	15
	151
	1500
	12900
	15
	151
	700
	760
	663


监测结果表明，监测期间各测点监测因子均可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-1995）中第二类用地的筛选值要求。
5环境影响评价

5.1施工期环境影响分析

5.1.1环境空气影响分析

影响大气环境的废气排放源有施工扬尘、交通运输产生的道路扬尘、汽车尾气。

类比实地监测结果表明，施工期场地平整、建筑材料的装卸和车辆运输产生悬浮微粒及施工粉尘，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3，已超过GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值，将对施工现场环境产生影响。考虑到施工场地机械化程度较高，施工人员较少，加之施工期间产生粉尘颗粒粒径较大，受其自然沉降作用，其污染范围一般仅限于施工现场及道路两旁附近的区域，但这类粉尘落地后在风力作用下容易再次扬起，造成二次污染，为了控制施工期的粉尘污染，应加强施工现场的合理布置，科学管理，对建筑材料分类堆放，采取封闭施工、材料及废土石方苫盖、洒水降尘等措施，严格将施工现场粉尘控制在最小范围。

类比施工作业场地汽车尾气预测结果：由汽车尾气产生的NO2在道路两旁最大浓度值为0.013mg/m3，低于GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值，对周围环境影响不大。

施工现场环境空气质量现状较好，环境容量较大，因此，各施工场区所排放的大气污染物对区域大气环境产生影响较小。

另外，施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋近于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此，车辆扬尘对运输线路周围小范围大气造成一定程度的污染，但项目完工后其污染也随之消失。

5.1.2地表水环境影响分析

施工期间所产生的污水主要有生产污水和施工人员所产生的生活污水等。生活污水中主要含有COD、NH3-N等污染物。

生产废水主要为泥浆废水等；生产废水中SS浓度含量较高，有些甚至高于1000mg/L。若未经处理直接排放，必然会造成项目周围地区污水漫流，并对项目附近的地表水体-长江产生不利影响，必须采取措施对生产废水进行处理。

施工期，生产废水经沉淀池处理后，作为生产用水回用于洒水抑尘等，不外排；生活污水依托原有厂区设施处理达标后排放。
项目施工废水在采取相应措施后，对地表水环境不产生明显影响，并且当施工活动结束后，污染源及其影响即随之消失。

5.1.3声环境影响分析

施工期使用的机械种类多，噪声值较高，且露天施工难以采取吸声、隔声等措施，因此，会对施工场地附近造成较大影响。

本评价将通过计算施工期噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值和周围敏感点分布情况来说明项目施工期噪声对周围环境的影响。

施工机械噪声的衰减情况采用公式进行模拟计算，公式如下：

Lr2=Lr1－20Lg（r2/r1）[dB(A)]

式中：Lr2——距离声源r2米处的施工噪声预测值，dB(A)；

Lr1——距离声源参考距离r1米处的参考声级，dB(A)；

r1——测定源强时的距离，m；

r2——源强至预测点的距离，m；

多个声压级的平均值用下式计算：

Lp=10Lg（100.1Lp1+100.1Lp2+……+100.1LpN）－10LgN

根据以上噪声预测模式，结合施工期内噪声产生情况，本项目施工期内各主要施工机械噪声随距离衰减情况见表5.1-1。

表5.1-1主要施工机械噪声随距离衰减情况
	序号
	施工机械
	声级dB（A）

	
	
	15m
	30m
	60m
	120m
	200m

	1
	振捣棒
	71.0
	65.0
	59.0
	53.0
	48.6

	2
	电锯
	76.5
	70.5
	64.5
	58.5
	54.1

	3
	电刨
	75.5
	69.5
	63.5
	57.5
	53.1

	4
	电焊机
	81.0
	75.0
	69.0
	63.0
	58.6

	5
	电钻
	75.5
	69.5
	63.5
	57.5
	53.1

	6
	电锤
	76.0
	70.0
	64.0
	58.0
	53.5

	7
	手工钻
	75.5
	69.5
	63.5
	57.5
	53.1

	8
	运输车辆
	86.0
	80.0
	74.0
	68.0
	63.6


由表5.1-1可知，项目施工期内噪声在无遮挡的环境下，60m范围外大部分机械噪声能够满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》昼间标准，夜间200m范围外仍不能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》夜间标准的要求。故项目施工会对周围声环境产生一定的影响，需采取一定的降噪措施。

5.1.4固体废物环境影响分析

本项目施工期固废主要为施工弃渣和施工人员日常生活垃圾。

施工弃渣主要来自基础开挖阶段、土建工程阶段伴随产生的一些碎砖、水泥砂浆等固体废物。根据项目施工计划，施工期间的弃土弃渣尽量用于回填场地，对不能利用的垃圾需集中收集后运至指定的弃渣场。根据项目可研可知，项目挖方量45.72万m3，填方量45.72万m3，本项目挖方量与填方量平衡。

在土石方开挖建设期间，开挖物料的运输将可能产生少量散落现象，如遇雨水冲刷施工现场的浮土和弃碴，可形成水土流失。但因本项目施工范围不大，水土流失程度轻微，且将随施工期结束而停止，因此不会对周围环境造成大的影响。施工人员日常生活垃圾主要有瓜果皮、菜渣、剩饭、废金属、废塑料、废纸等，集中收集后委托环卫部门处理。

施工期固体废物在采取相应的措施后，将不会对周围环境造成明显影响。
5.1.5施工期地下水影响分析

建设期主要在地表施工，基本无地下作业。综合分析，项目场区施工期的地下水污染源主要包括施工人员生活污水和施工生产污水。

生活污水：项目施工期的生活污水主要含COD、BOD5、NH3-N和SS等污染物质，生活污水产生量约2.7m3/d，主要污染物浓度分别为BOD5250mg/L、COD350mg/L、NH3-N35mg/L，生活污水依托周边农户化粪池处理后，用于周边农田施肥。

施工生产废水：主要包括施工场地的场地废水、工程所需砂石骨料加工废水、混凝土搅拌和养护废水等，合计约5m3/d，经沉淀处理后回用于场地扬尘洒水，不外排。

综上分析，项目建设期的生活污水、生产废水产生量较小，且利用沉淀池等设施进行处理的情况下，对地下水环境的影响很小。
5.2运营期环境空气影响评价

5.2.1区域气候资料分析

5.2.2.1近20年气象统计
宜昌市气候类型属亚热带季风气候，其特点是：气候温和、四季分明、雨热同季、季风气候明显。根据宜昌气象站的资料统计，气候特征值见表5.2-1，详述如下：

（1）气压：历年平均气压1008.00 hPa。

（2）气温：历年平均气温16.7℃，历年极端最高气温40.8℃(1966年8月7日)，历年极端最低气温-13.8℃(1977年1月30日)，历年平均最高气温21.2℃，历年平均最低气温13.0℃，历年最热月最高气温平均32.7℃。

（3）相对湿度：历年平均相对湿度78%，历年最小相对湿度11%（1986年3月4日、1996年2月19日）。

（4）降水量：历年平均降水量1235.4 mm，历年最大年降水量：1869.9 mm（1983年），历年最大月降水量545.5 mm（1969年7月）。

（5）蒸发量：历年平均蒸发量1325 mm，历年最大蒸发量1773.7 mm (1959年)。

（6）日照：历年平均日照时数1657.7h，历年最多年日照时数1969.1h(1978年)，历年平均日照百分率38%。

宜昌市近20年（1999~2018）各月风速、平均温度、风频统计情况见下表所示，宜昌市近20年风频玫瑰图见图5.2-3。

表5.2-1  宜昌市近20年（1999~2018）各月平均风速（m/s）情况表

	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	风速
	1.42
	1.26
	1.33
	1.37
	1.32
	1.58
	1.38
	1.37
	1.62
	1.23
	1.22
	1.30


[image: image26.png]15

0.5

1A

2A

3A

4R

SH

6HF

7R

8A

9A

108

1A

127





图5.2-1  宜昌市近20年平均风速月变化图

表5.2-2  宜昌市近20年（1999~2018）各月平均温度（℃）情况表

	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度
	16.32
	13.60
	16.59
	17.79
	19.76
	20.97
	22.88
	22.25
	20.06
	16.68
	14.05
	13.94


[image: image27.png]30
20
10

1A

2A

3A

4/

SA

6H

7R

8A

94 108 114 128





图5.2-2  宜昌市近20年平均温度月变化图

表5.2-3  宜昌市近20年（1999~2018）各风向频率（%）情况表

	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	静风C

	全年
	4.70
	3.06
	3.04
	3.78
	8.41
	10.88
	9.20
	7.22
	3.91
	2.29
	2.77
	3.53
	6.37
	5.80
	9.32
	5.67
	10.03


[image: image28.png]B 204 S, #)110.03%




图5.2-3  宜昌市近20年风频玫瑰图
5.2.2.2 2018年度气象统计

根据宜昌市气象站2018年的气象数据对当地的温度、风速、风向风频进行统计。

（1）温度
当地年平均气温月变化情况见表5.2-4，年平均气温月变化曲线见图5.2-4。从年平均气温月变化资料中可以看出宜昌市2018年年均气温为17.28ºC，另外8月份平均气温最高（28.69ºC），1 月份气温平均最低（2.60 ºC）。

表5.2-4  年平均温度的月变化（℃）情况表
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度
	2.60
	6.95
	12.93
	18.49
	21.82
	25.66
	27.59
	28.69
	22.80
	17.57
	12.50
	5.15


[image: image29.png]35.00
30.00
25.00

S0.00

;‘35.00

1280.00

5.00
0.00

1A

2/

3A

4R

sA 6H 7A 8A 9A
20184 PR BE I A AL E

104 117 128





图5.2-4  2018年平均温度月变化图
（2）风速
年平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化情况分别见表5.2-5和表5.2-6， 年平均风速、各季小时的平均风速变化曲线见图5.2-5 和图5.2-6。
表5.2-5  年平均风速的月变化（m/s）情况表
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	年均

	风速
	1.57
	1.87
	1.95
	2.11
	1.84
	1.86
	1.75
	2.00
	1.43
	1.60
	1.49
	1.51
	1.57


[image: image30.png]2.50

2.00
w150
~

K
wl.OO

lKO.SO

0.00
18 28 3R 48 sA e6A 7A 8 9A 10A 1A 128
20184F B & i FHIRE i A L E





图5.2-5  2018年平均风速月变化图
从年月均风速统计资料中可以看出宜昌市 6 月份平均风速最高（1.86m/s）， 9 月份平均风速最低（1.43m/s）。

表5.2-6  季小时平均风速的日变化情况表
	       小时h

风速m/s
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	春季
	1.43
	1.49
	1.52
	1.54
	1.90
	2.07
	2.25
	2.41
	2.48
	2.56
	2.44
	2.38

	夏季
	1.20
	1.46
	1.60
	1.73
	2.19
	2.42
	2.64
	2.83
	2.92
	3.01
	2.68
	2.52

	秋季
	1.10
	1.31
	1.42
	1.52
	1.87
	2.04
	2.22
	2.43
	2.53
	2.63
	2.40
	2.28

	冬季
	1.28
	1.24
	1.22
	1.19
	1.55
	1.72
	1.90
	2.01
	2.07
	2.13
	1.96
	1.88

	小时h

风速m/s
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	春季
	2.31
	1.85
	1.62
	1.39
	1.41
	1.43
	1.44
	1.43
	1.43
	1.42
	1.43
	1.43

	夏季
	2.35
	2.05
	1.90
	1.75
	1.54
	1.44
	1.33
	1.39
	1.42
	1.44
	1.32
	1.26

	秋季
	2.16
	1.79
	1.61
	1.42
	1.42
	1.42
	1.43
	1.41
	1.41
	1.40
	1.25
	1.17

	冬季
	1.80
	1.57
	1.46
	1.35
	1.33
	1.31
	1.30
	1.31
	1.31
	1.31
	1.30
	1.29


[image: image31.png]12 3 456 7 8 9101112131415161718192021222324





图5.2-6  2018年各季小时月平均风速变化图
从各季小时月平均风速统计资料中可以看出宜昌市在春季最高，秋季风速最低，一天内10:00的平均风速最高。

（3）风向、风频
每月、各季及长期平均各向风频变化情况见表5.2-7。

表5.2-7  年均风频的月变化、季变化及年均风频情况表
	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	静风C

	1月
	6.18
	6.05
	3.63
	5.78
	11.96
	14.65
	7.39
	3.23
	3.23
	1.61
	2.69
	2.15
	5.24
	6.05
	10.35
	6.59
	3.23

	2月
	5.8
	3.72
	2.68
	4.32
	12.05
	9.97
	12.2
	6.1
	4.17
	2.83
	2.38
	3.13
	5.06
	6.1
	11.9
	6.99
	0.6

	3月
	5.65
	4.57
	3.09
	6.85
	14.65
	14.52
	6.18
	3.76
	4.3
	2.15
	1.48
	2.15
	3.23
	7.53
	12.1
	6.32
	1.48

	4月
	5.14
	5
	3.75
	5.56
	14.31
	14.44
	9.72
	3.19
	4.03
	3.33
	1.67
	1.11
	2.92
	2.78
	14.17
	8.06
	0.83

	5月
	6.05
	2.55
	4.17
	6.85
	10.35
	8.2
	4.97
	2.42
	2.28
	1.88
	2.15
	2.69
	7.12
	10.75
	19.09
	7.39
	1.08

	6月
	5.97
	3.33
	4.44
	5.83
	15.69
	11.25
	5.42
	2.5
	1.81
	1.67
	1.53
	1.94
	4.17
	4.72
	21.25
	8.06
	0.42

	7月
	5.24
	2.82
	3.49
	3.9
	10.35
	9.84
	4.17
	2.96
	3.23
	2.55
	2.28
	3.09
	8.87
	9.95
	18.68
	5.65
	2.96

	8月
	7.66
	3.63
	5.11
	6.99
	9.27
	6.72
	4.97
	3.36
	1.75
	2.02
	0.81
	1.48
	5.51
	10.35
	19.09
	9.95
	1.35

	9月
	5.82
	3.47
	2.08
	4.03
	7.5
	6.53
	4.86
	3.33
	2.78
	2.08
	1.94
	2.08
	9.44
	11.94
	22.5
	8.33
	1.25

	10月
	3.9
	1.61
	1.21
	1.88
	3.09
	8.2
	8.06
	5.78
	2.42
	3.09
	2.15
	2.28
	5.65
	11.56
	28.09
	10.35
	0.67

	11月
	6.67
	4.17
	3.06
	3.75
	8.06
	10.83
	6.94
	4.44
	3.61
	2.64
	2.08
	3.89
	7.36
	10.56
	11.94
	8.19
	1.81

	12月
	5.11
	4.3
	3.76
	4.57
	11.56
	12.23
	10.75
	7.26
	6.59
	3.76
	2.28
	2.82
	4.84
	5.11
	6.99
	4.7
	2.82

	全年
	5.76
	3.77
	3.38
	5.03
	10.72
	10.62
	7.1
	4.02
	3.34
	2.47
	2
	2.4
	5.79
	8.14
	16.37
	7.55
	1.55

	春季
	5.62
	4.03
	3.67
	6.43
	13.09
	12.36
	6.93
	3.13
	3.53
	2.45
	1.77
	1.99
	4.44
	7.07
	15.13
	7.25
	1.13

	夏季
	6.3
	3.26
	4.35
	5.57
	11.73
	9.24
	4.85
	2.94
	2.26
	2.08
	1.54
	2.17
	6.2
	8.38
	19.66
	7.88
	1.59

	秋季
	5.45
	3.07
	2.11
	3.21
	6.18
	8.52
	6.64
	4.53
	2.93
	2.61
	2.06
	2.75
	7.46
	11.36
	20.92
	8.97
	1.24

	冬季
	5.69
	4.72
	3.38
	4.91
	11.85
	12.36
	10.05
	5.51
	4.68
	2.73
	2.64
	2.69
	5.05
	5.74
	9.68
	6.06
	2.27


由年均风频的月变化统计资料可以看出，全年春夏季各月主导风向角范围为315º~360º，秋冬季各月主导风向角范围为115.5 º ~160.5 º，从年均风频的季变化统计资料可以看出，该地区的年主导风向的风向角范围为115.5 º ~160.5 º，出现频率为32.06%。全年及四季风频玫瑰见图5.2-7。
[image: image32.png]................................




图5.2-7   2018年宜昌市风玫瑰图
5.2.2预测方案
5.2.3.1预测模型选择
本评价考虑最不利情况，采用导则推荐的 AERSCREEN 模型预先对本项目各污染源进行初步估算。

5.2.3.2预测时段
营运期。

5.2.3.3评价因子
根据拟建项目工程特征，确定评价因子和评价标准见表5.2-8。

表5.2-8 评价因子和评价标准表 单位：μg/m3
	污染物
	小时（一次）值
	日均值
	年均值
	标准来源

	H2S
	10
	/
	/
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）附录D

	氨
	200
	/
	/
	


5.2.3.4估算模型参数
根据拟建项目区域特征，AERSCREEN模型选取的参数见表5.2-9。
表5.2-9 模型参数表
	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数(城市人口数)
	30000

	最高环境温度
	 

	最低环境温度
	-13.8 °C

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/o
	/


5.2.3.5污染源参数
废气排放参数见表5.2-10、11。
表5.2-10主要废气污染源参数一览表（点源）

	污染源名称
	坐标(o)
	坐标(o)
	排气筒参数
	污染物名称
	排放速率
	单位

	
	经度
	经度
	
	高度

(m)
	内径

(m)
	温度

(℃)
	流速

(m/s)
	
	
	

	点源
	111.424237
	30.415871
	48.0
	15.0
	0.8
	25.0
	11.07
	NH3    H2S
	0.006    6.0E-4
	kg/h


表5.2-11主要废气污染源参数一览表（矩形面源）
	污染源名称
	左下角坐标(o)
	海拔高度(m)
	矩形面源
	污染物
	排放速率
	单位

	
	经度
	经度
	
	长度
(m)
	宽度
(m)
	有效
高度
(m)
	
	
	

	矩形面源
	111.42471
	30.416386
	49.0
	33.4
	61.82
	5.0
	NH3    H2S
	0.0032    3.0E-4
	kg/h


5.2.3预测结果
具体结果见表5.2-12。
表5.2-12 预测结果一览表

	污染物

距离
	点源（等离子发生装置后排气筒）
	矩形面源（缺、厌氧池和贮泥池）

	
	氨
	硫化氢
	氨
	硫化氢

	50.0
	1.0044
	0.1004
	3.9752
	0.3727

	100.0
	0.9397
	0.094
	1.6137
	0.1513

	200.0
	0.5702
	0.057
	0.6264
	0.0587

	300.0
	0.3744
	0.0374
	0.3594
	0.0337

	400.0
	0.2416
	0.0242
	0.2424
	0.0227

	500.0
	0.1599
	0.016
	0.1787
	0.0168

	600.0
	0.1622
	0.0162
	0.1391
	0.013

	700.0
	0.1255
	0.0125
	0.113
	0.0106

	800.0
	0.112
	0.0112
	0.0941
	0.0088

	900.0
	0.0827
	0.0083
	0.0801
	0.0075

	1000.0
	0.0678
	0.0068
	0.0693
	0.0065

	1200.0
	0.0532
	0.0053
	0.054
	0.0051

	1400.0
	0.0409
	0.0041
	0.0437
	0.0041

	1600.0
	0.0378
	0.0038
	0.0364
	0.0034

	1800.0
	0.0359
	0.0036
	0.031
	0.0029

	2000.0
	0.0353
	0.0035
	0.0268
	0.0025

	2500.0
	0.0408
	0.0041
	0.0198
	0.0019

	3000.0
	0.0321
	0.0032
	0.0154
	0.0014

	最大占标率（%）
	0.54
	1.08
	2.94
	5.5

	最大地面浓度（μg/m3）
	1.0848
	0.1085
	5.871
	0.5504

	最大浓度距离（m）
	57.0
	57.0
	33.0
	33.0


5.2.4预测评价
本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：
表5.2-13 Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m3)
	Cmax
(μg/m3)
	Pmax
(%)
	D10%
(m)

	点源
	NH3
	200.0
	1.0848
	0.54
	/

	点源
	H2S
	10.0
	0.1085
	1.08
	/

	矩形面源
	NH3
	200.0
	5.871
	2.94
	/

	矩形面源
	H2S
	10.0
	0.5504
	5.5
	/


本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的H2S，Pmax值为5.5%，Cmax为0.5504μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。按照导则要求，本评价将计算各污染物的最大地面空气质量浓度及占标率，并对污染物排放量进行核算。
5.2.5大气评价结论
1、污染物排放

本项目的污染物排放量核算见3.5-1。根据总量控制要求，本项目新增的总量控制指标为氨0.006t/a、硫化氢0.0006t/a。
2、大气环境影响评价自查表本次大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见下表5.2-14。
表5.2-14大气环境影响评价自查表
	评价内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级(
	二级(
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km(
	边长=5-50km(
	边长=5km(

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a(
	500~2000t/a(
	<500t/a(

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10）其他污染物（TSP） 
	包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准(
	附录D(
	其他标准(

	现状评价
	评价功能区
	一类区(
	二类区(
	一类区和二类区(

	
	评价基准年
	2017年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据(
	主管部门发布的数据(
	现状补充检测(

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区(

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源(
	拟替代的污染源(
	其他在建、拟

建项目污染源(
	区域污染源(

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD(
	ADMS(
	AUSTAL2000

(
	EDMS/AEDT

(
	CALPUFF□
	网格模型

□ 
	其他

□

	
	预测范围
	边长≥50km(
	边长 5~50km(
	 边长=5km(

	
	预测因子
	预测因子（无）
	包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C 本项目最大占标率≤100%(
	本项目最大占标率>100%(

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区 
	C 本项目最大占标率≤10%(
	C 本项目最大占标率>10%(

	
	
	二类区
	C 本项目最大占标率≤30%( 
	C 本项目最大占标率>30%(

	
	非正常1h浓度贡献值
	非正常持续时长

（  ）h
	C非正常占标率≤100%( 
	C非正常占标率>100%(

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 
	C 叠加达标(
	C 叠加不达标(

	
	区域环境质量的整体变化情况 
	k≤-20% (
	k>-20%(

	环境监测计划
	污染源监测 
	监测因子：烟气量、氨、硫化氢
	有组织废气监测(
无组织废气监测(
	无监测(

	
	环境质量

监测
	监测因子：SO2、NO2、TSP、PM10
	监测点位数（1） 
	无监测(

	评价结论
	环境影响
	可以接受(  不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（  ）厂界最远（ ）m

	
	污染源年排放量
	SO2:(   )t/a
	NOx:(  )t/a
	颗粒物:(  )t/a
	VOCs:(  )t/a

	注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项


5.3运营期地表水环境影响预测与评价

5.3.1预测因子及评价时段
根据污水性质、污水处理等级、地表水质要求等，确定本次地表水水质预测因子为化学需氧量（COD）、氨氮、总磷3项，预测时段为枯水期。 
5.3.2预测评价方案
污水处理厂新增处理规模设计为1.5×104m3/d，与一期叠加后为3.0×104m3/d，本次评价预测两种情况下的影响：
（1）正常运转情况下，废水达标排放，污水处理厂尾水对受纳地表水体的影响。
（2）事故状态下，废水直接排放，污水处理厂尾水对受纳地表水体的影响。
5.3.3预测范围
污水处理厂排污口上游500m至下游2500m，横向自排口至江中心100m范围，预测网格梯度为10m。
5.3.4预测模式
该项目的纳污水体为长江宜都段，按照《环境影响评价技术导则-地表水》（HJ2.3-2018）的要求，由于项目建成后污水排放量为0.348m3/s，与长江历年最小流量2770m3/s 相比甚微，因此，主要考虑污染物在河流中的纵向迁移、扩散过程，同时，因江速较快，污染物的降解以混合稀释为主，可不考虑其降解，因而选择解析法-连续稳定排放河流水质预测模式。连续稳定排放河流水质预测模式基本形式如下：
[image: image33.png]



式中：C（x,y）—纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L；

      m—污染物排放速率，g/s；

      U—断面流速，m/s，长江宜都段平均流速为1.61m/s；

      Ey—污染物横向扩散系数，m2/s；

      Cp—污染物排放浓度，mg/L；

      Qp—污水排放量，m3/s；

      Ch—河流上流污染物浓度，mg/L；

      h—断面水深，m，宜都长江岸边100m平均水深为3.98m；

      x—迪卡尔坐标系X向的坐标，m；

      y—迪卡尔坐标系Y向的坐标，m；

      B—河流宽度，m；

      k—污染物综合衰减系数，1/s；

      n—河道糙率，量纲为1；

5.3.5预测参数
①水文设计参数

a、扩散参数及降解系数

根据类比调查和经验参数，采用的扩散参数及稀释系数如下：横向扩散系数（My）0.178m2/s，降解系数（k）0.20/d。

b、断面流速及平均水深

河流宽度取1km，长江流速取0.5m/s。

根据扩散实验实测污染带断面水深流速值，参考宜都市河段河道地形资料，从而进行河道断面形态与流速分布计算可得，距岸边100m内的平均水深3.98m。

②污染源参数
表5.3-1  地表水影响预测参数表
	项目
	流量(m3/s)
	正常排污
	事故排污（处理效率为0）

	
	
	COD(mg/L)
	总磷（mg/L）
	NH3-N (mg/L)
	COD (mg/L)
	总磷（mg/L）
	NH3-N (mg/L)

	本项目排污值cp
	0.579
	50
	0.5
	5
	450
	5
	25

	本底值Ch
	长江（枯水期）
	2770
	15
	0.083
	0.228
	15
	0.083
	0.228


注：长江枯水期单位取值参考武汉华正环境检测技术有限公司，监测时间为2017年12月21日-12月22日，为枯水期监测数据。监测时段至今，区域废水排放情况未发生重大变化，未新增重大废水排放单位。
5.3.6预测结果及评价
采用上述预测模式及参数计算结果汇总见下表（预测结果自最大值后不断衰减，横向距离无超标点出现，因此，本次评价仅列举最大值情况）。
表5.3-2  正常排放情况下预测结果

	      预测断面
预测项目   
	尾水排放口汇入长江

	
	枯水期背景浓度（mg/l）
	枯水期预测结果（最大值）（mg/l）

	COD
	15
	15.7236

	NH3-N
	0.228
	0.233

	TP
	0.083
	0.092


表5.3-3  非正常排放情况下预测结果
	      预测断面
预测项目   
	尾水排放口汇入长江

	
	枯水期背景浓度（mg/l）
	枯水期预测结果（最大值）（mg/l）

	COD
	15
	22.1859（10m）19.9954（25m）

	NH3-N
	0.228
	0.266

	TP
	0.083
	0.123


预测结果表明，本项目实施后不会对长江高坝洲段形成较大影响。项目实施后污水处理厂正常排放情况下，枯水期COD、氨氮、总磷不会形成污染带，仍能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。非正常排放时，在枯水期将会形成约25m的污染带，主要超标污染物为COD和总磷。

本项目为环保项目，项目实施后，区域主要水污染物排放量会减低，长江高坝洲段水体水质将得到一定的改善。非正常排放时，长江高坝洲段将形成25m污染带，目前该污染带内无环境敏感目标，无取水口，但高坝洲污水处理厂必须加强管理，避免非正常排放。
5.3.7污染物总量变化分析
正常情况下，污水处理厂接纳污水处理前后主要污染物排放情况见表5.3-4
表5.3-4  接纳污水处理前后污染物总量变化情况
	指  标
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）排放量（t/a）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放量（t/a）
	区域削减量（t/a）

	COD
	547.2
	273.6
	273.6

	氨氮
	82.08
	27.36
	54.72

	总磷
	2.76
	2.76
	0


由上表可知，项目的建设对区域废水污染物的减排效益明显。
5.3.8污染物排放量核算
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境（HJ2.3-2018）》，本次选在高坝洲污水处理厂下游1300m断面为污染源排放量核算断面。预测结果显示，正常排放情况下，该断面COD浓度值为15.053 mg/L，氨氮为0.235 mg/L，TP为0.189 mg/L。安全余量取地表水环境质量标准10%，即COD 2 mg/L，氨氮 0.1 mg/L，TP为0.02 mg/L，氨氮、COD浓度都满足安全余量需求。TP在1300m处增加比例为0.27%，可以看出当总磷本底值能够满足地表水环境质量III级标准时，该断面TP浓度亦可满足安全余量需求。
综上，本项目污染源排放量核算按照达标排放时最不利因素核算合理可行（一级A排放浓度限值）。
5.4运营期声环境影响分析

5.4.1噪声源强

工程噪声源主要来自厂区泵房、污泥浓缩设备及一些鼓风设备等，噪声级90-100dB（A）。
5.4.2噪声环境影响预测

（1）预测模式

以预测点为原点，选择一个坐标系，确定各噪声源位置，并测量各噪声源到预测点的距离，将各噪声源视为半自由状态噪声源，按声能量在空气传播中衰减模式可计算出某噪声源在预测点的声压级，预测模式如下：

①室外声源

计算某个声源在预测点的倍频带声压级

[image: image34.wmf]oct

oct

oct

L

r

r

r

L

r

L

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

)

(


式中：Loct(r)――点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct(r0)――参考位置r0处的倍频带声压级；

r――预测点距声源的距离，m；

r0――参考位置距声源的距离，m；

Δloct――各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）

如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则

[image: image35.wmf]8

lg

20

)

(

0

0

-

-

=

r

L

r

L

oct

w

oct


由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。

②室内声源

首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

[image: image36.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

oct

w

oct

4

4

lg

10

2

1

1

,

p


式中：Loct,1――某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lwoct――某个声源的倍频带声功率级；

r1――室内某个声源与靠近围护结构处的距离；

R――房间常数；

Q――方向因子。

计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

[image: image37.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

i

L

oct

i

oct

T

L

1

1

.

0

1

,

)

(

1

,

10

lg

10

)

(


计算出室外靠近围护结构处的声压级：

[image: image38.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

,

2

,

+

-

=

oct

oct

oct

TL

T

L

T

L


将室外声级Loct，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct：

[image: image39.wmf]S

T

L

L

oct

oct

w

lg

10

)

(

2

,

+

=


式中：S为透声面积，m2。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

由上述各式可计算出厂区声环境因拟建项目运行所增加的声级值，综合该区内的声环境本底值，再按声能量迭加模式预测出某点的总声压级值，预测模式如下：

[image: image40.png]Legy =101 1, 10" + 3, 107157 ]
i=1 j=1




式中：Leq总――某预测点总声压级，dB(A)；

n――室外声源个数；

m――等效室外声源个数；

T――计算等效声级时间。

（2）预测参数

经对现有资料整理分析，拟选用如下参数和条件进行计算：

①一般属性

声源离地面高度为0，室内点源位置为地面，声源所在房间内壁的吸声系数0.01，声源离隔墙的距离取3m，声源与测点间隔墙厚取0.24m。

②发声特性

稳态发声，不分频。

③声屏及地况

树林带或其它稀疏声屏隔声能力取0.1dB（A）/m，声波在地面的反射系数为0.5。

5.4.3噪声预测及评价结果

声波在传递过程中，除随距离增加而衰减外，同时受大气吸收、屏障阻挡等因素衰减，本次预测计算中，只考虑消声、隔声以及距离衰减效应，空气吸收和其余附加衰减忽略不计。根据不同设备的噪声级、确定的预测模式以及拟采取的降噪措施计算出不同距离处的噪声值，预测结果见表5.4-1。

表5.4-1项目噪声环境影响预测结果表单位：dB（A）
	编号
	昼间
	夜间

	
	现状值
	贡献值
	预测值
	现状值
	贡献值
	预测值

	▲1位于北侧厂界外1m处
	48.5
	38.4
	48.57
	45.3
	38.4
	46.21

	▲2位于东侧厂界外1m处
	48.4
	42.2
	49.59
	45.0
	42.2
	47.38

	▲3位于南侧厂界外1m处
	47.2
	43.7
	48.36
	44.7
	43.7
	46.42

	▲4位于西侧厂界外1m处
	48.1
	42.6
	49.37
	44.2
	42.6
	45.98


根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量；改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到在建工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。

由表5.4-1可知，在采取噪声防治措施后，厂界噪声预测值可以达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
5.5运营期固体废物影响分析

项目产生的固体废弃物主要是粗格栅、细格栅及旋流沉砂池产生的栅渣和沉砂；污泥浓缩产生的污泥。此外，设备检修产生的废机油，员工生活产生少量生活垃圾。

（1）生活垃圾

本项目新增劳动定员为18人，人均日产生活垃圾量以1kg/d计，则生活垃圾产生量为18kg/d，合计6.57t/a。
（2）栅渣、沉砂

类比原有项目，本项目新增污水处理厂栅渣、沉砂产生量约为795.7t/a。

（3）剩余污泥

将含水率约99.2%的剩余污泥脱水至含水率不大于80%。污泥（含水率80%）产生量约为14t/d，则5110t/a。建议对项目污泥进行鉴定，若为危险废物，需临时贮存在防渗、防雨、防晒的暂存间内，并送有危废处理资质单位处置；若为一般固体废物，暂存于污泥贮存间，外运至华新水泥焚烧处理。
（4）废机油

废机油0.5t/a。

表5.5-1固废种类及产生量一览表

	序号
	固废名称
	产生量t/a
	主要成分
	性质
	废物类别
	废物代码
	处置去向

	1
	栅渣、沉砂
	795.7
	格栅、沉砂
	一般固体废物
	/
	/
	集中收集后环卫部门定期清运

	2
	生活垃圾
	6.57
	生活垃圾
	一般固体废物
	/
	/
	

	3
	剩余污泥
	5110
	污泥
	根据鉴定结果判定
	/
	/
	对污泥进行鉴定，若为危废，需临时贮存在防渗、防雨、防晒的专门贮存间，并送有危废处理资质部门处置。若为一般固体废物，暂存于污泥贮存间，外运至华新水泥焚烧处理

	4
	废机油
	0.5
	机油
	危险废物
	HW08
	HW900-217-08
	暂存危险废物暂存间后交由有资质单位处置

	合计
	5912.77
	/
	/
	/
	/
	/


工程拟建危险废物暂存库房面积不小于2m2，地面进行防渗防腐处理，四周设置截流沟，截流沟进行防渗防腐处理，防止各种液体类危险废物漫流或泄漏。根据固体废物种类、数量、处置方式可知，项目投产后产生的固体废物，可全部得到综合利用或处置。本项目产生的固体废物对外环境不会产生明显不利影响。
5.6土壤及地下水环境影响分析

5.6.1宜都市地质条件
5.6.1.1地质条件
1、地层岩性

结合区域水文地质资料及本次野外调查工作，调查评价区内出露的地层主要为寒武系、奥陶系碳酸盐岩夹页岩，志留系页岩、粉砂岩，下第三系砂岩、泥岩以及第四系粘土层、砂卵石层，岩性如下表：
表5.6-1区域地层岩性一览表

	界
	系
	统
	组
	地层代号
	岩性
	地下水类型
	富水性

	新生界
	第四系
	全新统
	
	Q4al
	亚粘土、亚砂土、砂及卵砾石
	孔隙水
	极丰富

	
	
	更新统
	
	Q2al+pl
	黄褐色、棕红色粘土
	
	极贫乏

	中生界
	下第三系
	
	分水岭组
	Efn
	泥岩、砂岩、砂砾岩
	碎屑岩裂隙水
	极贫乏

	古生界
	志留系
	上统
	纱帽组
	S3sh
	砂岩及页岩
	相对隔水层
	-

	
	
	中统
	罗惹坪组
	S2lr
	页岩及泥质粉砂岩
	
	

	
	
	下统
	龙马溪组
	S1ln
	页岩及粉细砂岩
	
	

	
	奥陶系
	上统
	
	O3
	泥灰岩、瘤状灰岩、页岩
	岩溶裂隙水
	贫乏



	
	
	中统
	
	O2
	泥质灰岩、瘤状灰岩、龟裂纹灰岩机页岩
	
	

	
	
	下统
	大湾组
	01d
	瘤状灰岩及页岩
	
	较贫乏

	
	
	
	红花园组
	O1h
	厚层灰岩
	
	

	
	
	
	分乡组
	01f
	中厚层灰岩夹页岩
	裂隙岩溶水
	丰富

	
	
	
	南津关组
	01n
	灰岩、白云岩
	
	

	
	寒武系
	上统
	三游洞组
	∈3sn
	白云岩及白云质灰岩
	
	

	
	
	中统
	覃家庙组
	∈2q
	白云质灰岩、白云岩、泥质条带灰岩
	
	较贫乏

	
	
	下统
	石龙洞组
	∈1sh
	白云岩、白云质灰岩
	
	丰富

	
	
	
	天河板组
	∈1t
	灰岩及泥质条带灰岩
	
	


2、区域构造

项目区区域构造位置属于扬子地台与江汉坳陷过渡带。调查处长阳东西向构造带与江汉平原沉降分界部位。拟建场区及周围未见大型断裂发育，地质稳定。

（1）长阳东西向构造带

位于调查区西侧，主要有近东向压性构造、北北西向扭性及北北东向张扭性断层和近南北向张性及张扭性断层组成，尤以近东西皱褶及断裂为主，与区域地势走向一致，控制着区域岩溶水的补给、径流及排泄。

（2）江汉平原沉降带

该沉降带是新华夏系第二沉降带、江汉一级沉降区，展布在下第三系上的构造形迹仅仅是它的次一级构造，沉降带的主轴方向为北北东向。下第三系的岩相及地层厚度受该沉降带的影响。
5.6.1.2地下水类型及含水岩组划分
根据含水介质形态及地下水赋存状态，将调查评价区地下水类型划分为第四系松散岩类孔隙潜水、碎屑岩裂隙水和碳酸盐岩岩溶水三大类型，并将对应的赋存岩层区划为第四系松散岩类孔隙潜水含水岩组、碎屑岩风化裂隙水含水岩组和碳酸盐岩岩溶含水岩组三大含水层，具体如下：

（1）第四系松散岩类孔隙潜水含水岩组：第四系松散岩类孔隙潜水赋存于第四系全新统冲积层砂、砂卵石中，主要分布在调查评价区北部长江沿岸，富水性极丰富。区内各溪沟沿线也见分布，但富水性极贫乏。

（2）碎屑岩风化裂隙水含水岩组：碎屑岩风化裂隙水主要赋存于下第三系分水岭组泥岩、粉细砂岩、砂砾岩及粘土岩地层中，分布于调查评价区北部，富水性极贫乏。该地不整合层覆盖于寒武系、奥陶系碳酸盐岩地层之上，区域上沿红花套-枝城-向阳店一线形成西部岩溶水系统的隔水边界，西部山区岩溶水向东径流至此，由无压变为有压状态，径流变缓慢，多沿线成泉排泄。

（3）碳酸盐岩岩溶含水岩组：碳酸盐岩岩溶水主要赋存于区内寒武系、奥陶系碳酸盐岩地层中。根据碳酸盐岩的质纯程度、岩溶发育程度和所夹碎屑岩的多少，进一步划分为裂隙岩溶水和岩溶裂隙水两个亚类。裂隙岩溶水主要赋存于寒武系天河版组、石龙洞组、覃家庙组和三游洞组以及奥陶系南津关组和分乡组地层中，地层岩性以质纯的灰岩、白云岩及白云至灰岩为主，局部较少量页岩，地层富水性较贫乏-丰富不等；岩溶裂隙水主要赋存于奥陶系下统红花园组、大湾组及奥陶系中统、上统地层中，地层岩性为泥质灰岩、炭质灰岩、瘤状灰岩、砂页岩为主，碎屑岩含量较高，地层富水性极贫乏-贫乏不等。

（4）相对隔水层

区内志留系地层主要为页岩、泥质粉砂岩，地层富水性、透水性较差，区域上整理志留系泥质岩类地层总体构成了区域性的相对隔水层；区内低矮丘陵区各丘间谷地见第四系中更新统粘土层分布，局部含砂砾卵石部位含少量水，该粘土层分布不连续，局部可形成一定规模的相对隔水层；另外，第三系泥岩、砂岩类裂隙含水岩组，上覆于寒武系、奥陶系碳酸盐岩地层之上，形成区域岩溶水系统的隔水边界。

5.6.1.3地下水补径排条件
区内地下水主要接受大气降水入渗补给及地表水的补给，受构造线、地形与河网展布控制，评价区紧邻长江，地下水径流排泄直接受长江排泄基准面的控制，地下水径流方向总体是由西向东。

（1）第四系松散岩类孔隙潜水

第四系松散岩类孔隙潜水主要是接受大气降水的补给。大气降雨通过松散孔隙渗入式补给地下水，该类地下水的径流受地形与第四系全更新统地层分布的控制，径流途径短，且多分布于长江及各溪沟沿岸，与长江水及溪沟水流联系密切，最终排泄至长江。

（2）碎屑岩风化裂隙水

接受大气降水的直接渗入补给以及在长阳东西向构造带与江汉平原沉降带交接部位还接受来自西侧岩溶水的侧向补给，受局部地势控制，向邻近溪沟径流排泄。

（3）碳酸盐岩岩溶水

大气降雨为主要补给源。调查区处于东西向构造带东端，属于溶蚀残丘地形，区域地下水总体受构造带及地势控制，有东向西径流，至东侧与江汉平原沉降带交接部位，受上覆第三系红层阻隔，沿交接线一带成泉排泄至地表溪沟。局部岩溶水系统受残丘地势及邻近溪沟控制，局部岩溶水就近向溪沟径流排泄。

5.6.2调查评价区水文地质概况
根据湖北万泰岩土勘察设计有限公司出具的《宜都市高坝洲污水处理厂改扩建工程项目》勘察报告可知：勘察场地及周边未见岩溶、土洞、滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用及不良地质现象；场区内也未发现有暗藏河道、暗滨、墓穴、孤石等对工程不利的埋藏物；未见地下采空、地面沉降、地裂缝、化学污染、水位上升等环境工程有影响的地质问题，场地地质环境基本未遭破坏，工程地质环境较好。

5.6.2.1调查评价区地层岩性
钻探表明，本场地地层构造较简单，据其成因、物质组成、物理力学性质及工程特性不同，自上而下可划分为4个岩土层：第①层杂填土（Q4ml）、第②层淤泥质粉质粘土（Q4al+pl）、第③层卵石（Q4al+pl）未揭穿。现分述如下：

①杂填土（Q4ml）：全场地均有分布,该层层厚4.50～7.80m，平均厚6.15m。杂色，稍密，稍湿。主要由粘粒夹建筑垃圾砖头碎石块组成，建筑垃圾含量约为25%～30%，表层为水泥地坪厚约10cm。为弃土堆积回填形成，回填时间约为5年，基本完成前期固结。

②淤泥质粉质粘土（Q4al+pl）：全场地均有分布,该层层顶埋深4.50～7.80m，层厚15.30～21.70m，平均厚18.00m。灰褐色，灰色，可塑，稍湿。局部夹软塑状淤泥质土，夹薄层粉砂，底部粉砂含量较高，呈互层状分布。刀切面稍光滑，干强度低，韧性低。

③卵石（Q4al+pl）：全场地均有分布,该层层顶埋深22.80～26.30m，揭露层厚3.10～6.40m，平均厚4.92m。杂色，灰黄色，稍密，饱和。主要由卵石、砾砂、粘粒无分选混杂冲积形成，卵石含量约为65%～75%，呈亚圆形，磨圆度好。骨架颗粒大部分未接触，其间由灰黄色粘粒和褐色砾砂充填。
5.6.2.2调查评价区水文地质特征
1、岩土层水文地质参数

钻探揭露及本地区经验和规范（DB42/169-2003）条文说明第8条，第①层杂填土渗透系数约为K=7.0m/d，属强渗透性；第②层淤泥质粉质粘土渗透系数约为K=0.1m/d，具较弱渗透性；第③层卵石渗透系数约为K=8.0m/d，为具很强渗透性。
2、地下水类型、埋藏情况、水位及其变化

拟建场区内及红线周边未见地表水体分布。场区外约800m，为长江与清江交汇处。勘察期间未见有地表水。本次勘察揭露的地下水类型为上层滞水及承压水。

根据揭露的各土层岩性及其含水、透水性可划分为相对隔水层和含水层两大类：①层杂填土结构松散，孔隙大，属上层滞水含水层；②层淤泥质粉质粘土为相对隔水层；③层卵石富含孔隙承压水，强透水，与区域强透水性承压含水层相连通。

上层滞水

其赋存于①层杂填土中，主要受大气降水入渗补给，以垂向迳流渗透及蒸发排泄，勘察结束24小时后测得上层滞水水位埋深为1.70～2.50m，其高程为49.07～50.44m。该地下水主要由大气降水及周边地表水渗透补给，通过大气蒸发及向场地南侧较低的方向排泄，水量主要随大气降水量的波动而变化。

承压水

承压水主要赋存于深部③卵石层中，该承压水主要接受临区含水层高阶地向低阶地及长江侧向补给，层间侧向迳流排泄，与区域强透水性含水层连通。该类型水为场内主要地下水，其对工程建设可能带来不利影响，其补给来源主要为高阶低侧向补给和长江（场区东距长江约800m）水补给，该类型地下水与长江水体关系表现为长江洪水期地下水位升高，接受长江水补给，而在平水期场区地下水与长江水补排互相交替进行，而在枯水期，地下水以向长江排泄为主，地下水补给长江水。根据调查，长江历年最低水位标高34.8m（黄海高程），最高历史洪水位标高56.1m（黄海高程）多年平均水位40.4m（黄海高程），最大年变蝠13.73m。本次勘察结束后测得其承压水水位埋深为22.1～23.4m，其标高为30.24m～29.87m。场区外长江水位稳定标高为36.68m（2019.05.14），根据区域水文地质资料调查得知，本区域水位年变幅为2.00～6.00m范围。
5.6.2.3地下水补径条件
上层滞水主要由大气降水及周边地表水渗透补给，通过大气蒸发及向场地南侧较低的方向排泄，水量主要随大气降水量的波动而变化。
承压水补给来源主要为高阶低侧向补给和长江（场区东距长江约800m）水补给，该类型地下水与长江水体关系表现为长江洪水期地下水位升高，接受长江水补给，而在平水期场区地下水与长江水补排互相交替进行，而在枯水期，地下水以向长江排泄为主，地下水补给长江水。根据调查，长江历年最低水位标高34.8m（黄海高程），最高历史洪水位标高56.1m（黄海高程）多年平均水位40.4m（黄海高程），最大年变蝠13.73m。本次勘察结束后测得其承压水水位埋深为22.1～23.4m，其标高为30.24m～29.87m。场区外长江水位稳定标高为36.68m（2019.05.14），根据区域水文地质资料调查得知，本区域水位年变幅为2.00～6.00m范围。
5.6.3地下水环境影响预测评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价工作等级判定为二级。根据导则要求，二级评价应采用数值法或解析法进行预测分析，在水文地质条件复杂时应采用数值法，水文地质条件简单时可采用解析法进行地下水预测分析与评价。考虑到本项目评价区内的水文地质条件简单，因此，本次评价采用解析法进行地下水预测分析与评价。 

根据前述对地下水流场进行分析，区域地下水流向为由西向东长江方向流动。
污水处理厂不使用地下水，地面均为混凝土，混凝土强度等级C30，抗渗等级S6。设备和管道也采用了防渗防腐措施。在加强管理和设备检修的情况下，正常情况下不会对土壤和地下水产生影响。
非正常情况预测如下。
1、预测情景

潜水含水层较承压含水层易于污染，是建设项目需要考虑的最敏感含水层，作为影响预测范围。
2、水文地质概念模型
根据工程勘探成果，各土层在垂直、水平方向上的厚度变化不大，各土层均匀性较好。项目区域的潜水区与承压区的水文地质条件较为简单，因此可通过解析法预测地下水的环境影响。计算时不考虑水流的源汇项目，且对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不做考虑，将被当作保守性污染物考虑，从而可简化地下水水流及水质模型。

拟建项目的地下水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录D 推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：
[image: image41.emf]
式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C—t时刻x处的污染物浓度，mg/l；

C0—地下水污染源强浓度，mg/l；

u—水流速度，m/d；
DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc()—余误差函数。

计算参数根据场地地质勘查数据并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比取得的水文地质参数，详见表5.6-1和表5.6-2。

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U=K×I/n

DL=aL×Um
其中：U—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，‰；

n—孔隙度；

D—弥散系数，m2/d；

aL—弥散度，m；

m—指数。

表5.6-1地下水含水层参数
	项目
	渗透系数K（cm/s）*
	水力坡度I（‰）
	孔隙度n

	建设区含水层
	9.26×10-5
	0.4
	0.42


表5.6-2含水层弥散度类比取值表

	粒径变化范围（mm）
	均匀度系数
	指数m
	弥散度aL（m）

	0.4-0.7
	1.55
	1.09
	3.96×10-3

	0.5-1.5
	1.85
	1.1
	5.78×10-3

	1-2
	1.6
	1.1
	8.80×10-3

	2-3
	1.3
	1.09
	1.30×10-2

	5-7
	1.3
	1.09
	1.67×10-2

	0.5-2
	2
	1.08
	3.11×10-3

	0.2-5
	5
	1.08
	8.30×10-3

	0.1-10
	10
	1.07
	1.63×10-2

	0.05-20
	20
	1.07
	7.07×10-2


其一维稳定流动一维水动力弥散问题污染物运移示意图见图5.6-2。

[image: image42.emf]
图5.6-2 一维稳定流动一维水动力弥散问题污染物运移示意图

2、预测方法及预测结果

（1）预测方法

采用地下水溶质运移解析解一维模式计算下游污染物浓度分布。

（2）评价标准

耗氧量地下水标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，其标准限值要求为3.0mg/L。
（3）预测内容
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，污水处理系统物料在泄漏100天、1000天、10年、20年、30年的影响范围、程度、最大迁移距离。
计算参数见表5.6-3。

表5.6-3计算参数一览表

	项目
	地下水实际流速（m/d）
	弥散系数D（m2/d）
	污染源强

COD（mg/L）

	建设区含水层
	8.82×10-5
	3.5×10-7
	450


（4）预测结果分析
地下水下游污染物浓度分布情况见表5.6-4。

表5.6-4 COD地下运移范围计算结果一览表（mg/L）

	时间d

距离m
	100
	500
	1000
	3650
	7300
	10950

	0.1
	147.5097
	450.0000
	450.0000
	450.0000
	450.0000
	450.0000

	0.2
	0.0054
	449.9896
	450.0000
	450.0000
	450.0000
	450.0000

	0.3
	0.0000
	446.1398
	450.0000
	450.0000
	450.0000
	450.0000

	0.4
	0.0000
	340.1341
	450.0000
	450.0000
	450.0000
	450.0000

	0.5
	0.0000
	71.6912
	449.9989
	450.0000
	450.0000
	450.0000

	0.6
	0.0000
	1.6193
	449.8312
	450.0000
	450.0000
	450.0000

	0.7
	0.0000
	0.0027
	443.3386
	450.0000
	450.0000
	450.0000

	0.8
	0.0000
	0.0000
	376.4153
	450.0000
	450.0000
	450.0000

	0.9
	0.0000
	0.0000
	186.6729
	450.0000
	450.0000
	450.0000

	1
	0.0000
	0.0000
	35.6469
	450.0000
	450.0000
	450.0000

	1.1
	0.0000
	0.0000
	2.0636
	450.0000
	450.0000
	450.0000

	1.2
	0.0000
	0.0000
	0.0324
	450.0000
	450.0000
	450.0000

	1.3
	0.0000
	0.0000
	0.0001
	450.0000
	450.0000
	450.0000

	1.4
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	450.0000
	450.0000
	450.0000

	1.5
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	450.0000
	450.0000
	450.0000

	1.6
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	450.0000
	450.0000
	450.0000

	1.7
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	450.0000
	450.0000
	450.0000

	1.8
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	450.0000
	450.0000
	450.0000

	1.9
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	450.0000
	450.0000
	450.0000

	2
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	450.0000
	450.0000
	450.0000

	3
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	411.7333
	450.0000
	450.0000

	4
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0002
	450.0000
	450.0000

	5
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	450.0000
	450.0000

	6
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	438.2215
	450.0000

	7
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	2.9273
	450.0000

	8
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	450.0000

	9
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	446.0655

	10
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	48.7321

	11
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0003

	12
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000


非正常工况下，污水处理池内防渗层损坏开裂、废水下渗进入地下水，则污染物位移范围计算见表5.6-5。

表5.6-5 COD污染运移范围预测结果见表（mg/L）

	预测因子
	预测时间
	预测距离
	0.2m
	0.7m
	1.1m
	4.0m
	7.0m
	11m

	COD
	100d
	预测浓度
	0.0054
	
	
	
	
	

	
	
	达标情况
	达标
	
	
	
	
	

	
	500d
	预测浓度
	449.9896
	0.0027
	
	
	
	

	
	
	达标情况
	超标
	达标
	
	
	
	

	
	1000d
	预测浓度
	450.0000
	443.3386
	2.0636
	
	
	

	
	
	达标情况
	超标
	超标
	达标
	
	
	

	
	10年
	预测浓度
	450.0000
	450.0000
	450.0000
	0.0002
	
	

	
	
	达标情况
	超标
	超标
	超标
	达标
	
	

	
	20年
	预测浓度
	450.0000
	450.0000
	450.0000
	450.0000
	2.9273
	

	
	
	达标情况
	超标
	超标
	超标
	超标
	达标
	

	
	30年
	预测浓度
	450.0000
	450.0000
	450.0000
	450.0000
	450.0000
	0.0003

	
	
	达标情况
	超标
	超标
	超标
	超标
	超标
	达标


注：①根据现状监测结果，项目区域地下水本底基本满足Ⅲ类水准，因此，本次采用Ⅲ类标准进行评价；②根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准，耗氧量限值为3.0mg/L。

从预测结果可以看出，因点源污染渗漏，COD在地下水中运移100天、500天、1000天、10年、20年和30年后的达标扩散距离分别达到0.2m、0.7m、1.1m、4.0m、7.0m和11m。
5.6.4地下水环境影响评价结论
（1）在建设项目施工质量保证较好、运营过程中各项措施充分落实，污染防渗措施有效情况下（正常工况下），建设项目对区域地下水质不产生影响。在非正常工况下，会在场区及周边较小范围内污染地下水。污染物（COD）模拟预测结果显示：30年后项目所在地泄漏的污染物在水平方向最大迁移距离约11m。由以上预测结果可知，COD污染物排放30年内对周围地下水影响范围较小。总体来说污染物在地下水中迁移速度缓慢，项目场地污染物的渗漏/泄漏对地下水影响范围很小，高浓度的污染物主要出现在项目所在地的废水排放处范围内的地下水中，而不会影响到区域地下水水质。
（2）污染物扩散范围主要与地层结构及其渗透性、水文地质条件、废水下渗量以及某种污染物浓度的背景值等因素有关。其中地层结构及其渗透性、水文地质条件为主要因素，从水文地质单元来看，项目所在地水力梯度小，水流速度慢，污染物不容易随水流迁移；研究区地层岩体裂隙不甚发育，透水性较小，污染物在其中迁移距离较小。

（3）拟建项目周边无地下水饮用水源，环境保护目标在污染物最大迁移距离之外，不会受本项目的影响。结合有效监测、防治措施的运行，拟建项目废水对地下水环境的影响基本可控。
6环境风险评价

环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、事故损失和事故造成的环境影响达到可接受水平。

本项目生产过程、原料和产品均有易燃、易爆及有毒物质，产品生产、贮存运输过程中由于设备或操作人员失误，就有可能导致火灾爆炸、有毒物质泄漏等风险事故，对环境产生一定的危害。本次环境风险评价的目的在于分析、识别生产装置运行过程中及物料储存运输中的风险困素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求在建设中将潜在的风险危害程度降至最低。
6.1风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，本项目危险物质数量、分布、工艺特点及危险物质技术说明(MSDS)见表6-1。
表6-1 本项目危险物质调查一览表

	序号
	名称
	数量（t）
	分布
	工艺特点
	MSDS

	1
	次氯酸钠
	15
	加药间
	用于尾水消毒
	CAS号：7681-52-9

外观与性状：微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味。 
危险性类别：腐蚀品
燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。


6.2环境风险潜势划分
（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

经过危险物质识别和生产过程分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录B-重点关注的危险物质，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。

①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。

②当存在多种危险物质时，则按计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+……+qn /Qn

式中：q1,q2——qn—每种危险物质实际存在量(t)；

      Q1,Q2——Qn—与各种物质相对应的生产场所或贮存区的临界量(t)。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录B-重点关注的危险物质，该项目涉及的环境风险物质主要包括：次氯酸钠等。辨识结果见下表6.2-1。
表6.2-1危险物质临界量计算结果表

	序号
	风险物质
	临界量t
	最大存储量t
	识别依据

（比值加）

	1
	次氯酸钠
	5
	0.5
	0.1


由上表可知Q=0.1。环境风险潜势为Ⅰ。

根据4.3 评价等级划分，风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价进行简单分析。
（2）环境风险评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级的划分表，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

表6.2-12  环境风险评价工作等级划分表

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


6.3风险事故情形分析
污水处理工程运营期，由于一些自然或人为的因素，可能会造成污水处理系统不能正常运行，使得处理出水水质达不到设计标准，甚至整个处理系统处于瘫痪状态，污水超标排放，影响外环境。因此，本次评价有必要对非正常工况出现的原因、发生几率、避免措施和应急措施进行分析。本次评价对不可预测和抗拒的自然因素不做分析，只对人为因素进行分析。

据有关资料，一般污水处理装置运行期发生非正常工况的主要原因为：

（1）污水管网系统由于管道堵塞、管道破裂和管道接头处的破损，会造成大量污水外溢，污染地表水。

（2）污水处理厂由于停电，系统陷入瘫痪状态，影响处理效果，并且排水不畅时会引起污水漫溢。

（3）污水处理厂的设备损坏或污水处理建构筑物运行不正常等，造成大量污水达不到处理要求甚至未经处理即排入受纳水体，造成事故污染。

（4）污水处理厂工作人员没有按操作过程操作或操作失误，影响污水处理效果，造成超标排放。

（5）污水排放单位超标排放，造成进水水质超出设计要求，影响处理效果。

（6）污泥膨胀，当发生污泥膨胀时，会严重影响污水处理设施的处理效果，甚至完全失效。

正常的活性污泥沉降性能很好，含水率一般在99%左右，当活性污泥变质时，污泥就不易沉淀，含水率上升，体积膨胀，澄清液减少，这就是污泥膨胀。

根据国内外活性污泥系统调查结果，无论是普通活性污泥系统，还是生物脱氮除磷系统都会发生污泥膨胀，污泥膨胀是自活性污泥法问世以来在运行管理上一直困扰人们的难题之一。污泥膨胀一般是由丝状菌和真菌引起的，其中由丝状菌过量繁殖引起的污泥膨胀最为常见。目前已知的近30种丝状菌中，与污泥膨胀问题密切相关的有十几种。有的丝状菌引起的污泥膨胀发展迅速，2～4d就可达到非常严重的结果，而且非常持久。一般认为，低负荷和低氧、低温是造成膨胀的主要原因。因为①丝状菌比菌胶团细菌有更大的比表面积，在低负荷下具有更强的捕食能力；②丝状菌具有比菌胶团细菌更高的溶解氧亲合力和忍耐力，因此在低氧条件下丝状菌比菌胶团细菌对氧有更强的竞争力。③低温时丝状菌有更强的繁殖能力。（有的资料上说高温也能引起污泥膨胀，因为丝状菌比菌胶团细菌有更强的生命力）。
6.4环境风险管理
（1）一般情况下，污水管道不会发生堵塞、破裂。发生这些事故的可能原因主要是管道设计不合理或排污单位往下水道中倾倒大量固体废弃物。其避免措施是：

●在污水干管和支管设计中，要选择适当的最小设计流速和充满度，防止污泥沉积。

●污水管网除严格维修制度外，用户尤其是工业排污单位应严格执行国家和地方有关排放标准，严禁固体废物排入下水管道，环保部门应与市政部门密切配合，强化监测与管理工作。

●加强排水管的检查、维护和管理，确保排水畅通。

（2）为避免停电造成的不利影响，污水处理厂在设计中应采用双电路供电，以保证污水处理设施的连续运行。

（3）污水处理厂的建构筑物损坏的几率很小，但是各种水泵和其它机械设备发生故障的几率较大。其避免措施是：

●在设备选型时，应采用性能可靠的优质产品，国内不能满足要求的，可从国外进口。

●关键设备要配备足够的备件，对易发生故障的各种水泵，在设计中应考虑备用，一旦事故发生能够及时处理。

●对大型机械设备或国外进口设备的易损零部件，应有足够的备用件或替换件。

●加强检修、维修工作，提高设备的完好率，提早发现并排除事故隐患。

（4）由于工作人员失误或不按操作规则操作，造成系统非正常运行的几率较大。其避免措施是加强工作人员的岗位培训，严格管理制度和考核制度，定期检查，定期考核。

（5）由于污水排放单位超标排放，造成进水水质超出设计要求，影响处理效果的发生几率较小。工业园区的所有排污企业都已实现达标排放，对于排污大户，排放口安装自动计量及监测装置。正常情况下，排水满足处理厂进水水质要求，而少数排污企业的事故性超标排放由于持续时间短，水量相对较小，对处理厂进水水质构不成太大的影响。另外，处理厂设计中，对进水水质放得较宽，对出水水质要求得较严，因此具有较强的抗冲击负荷能力。尽管如此，当地环保部门仍应加强管理，各排污企业也应完善处理设施、加强运行管理力度，确保各排污企业达标排放，以保证污水处理厂的进水水质。

（6）污泥膨胀的发生几率与污水处理厂的管理水平、控制措施密切相关，在加强运行管理的情况下，其发生的机率较小。为了防止发生污泥膨胀，首先应加强管理，经常检查废水水质，如生化池中的溶解氧、污泥沉降比、污泥指数等，如果发现不正常（如污泥指数突增），就应采取下列措施：

●按照进水的浓度，出水的处理效果，变更供气量，使营养和供氧维持适当的比例关系。

●严格控制排泥量和排泥时间，排泥量应根据30分钟沉降比或生化池中的污泥浓度进行控制。

当发生污泥膨胀后，可针对丝状菌和真菌的特性，采取如下措施：

●加强曝气，使废水中保持足够的溶解氧，（一般要求混合液中的溶解氧不少于1～2mg/L）。

●废水中若含碳水化合物较多，曝气池中碳氮比失调，可投加适量的氮化物，废水中如磷不足，也应投加磷化合物。

●氯处理，利用丝状菌对氯抵抗力不如菌胶团的特点，在回流污泥中投加漂白粉或液氯以消除丝状菌。加氯量可按干污泥量的0.3～0.6%计。

●调整pH 值，菌胶团生长适应的 pH值为6～8，而真菌则在pH 4.5～6.5之间生长良好，通过调整PH值来抑制丝状菌的繁殖。

工作场所配备防护面具、防护服、橡胶手套等防护工具，以备急用。

加强日常操作的管理工作，定期进行安全检查，对岗位工人进行培训并建立规章制度，严格操作程序和监督管理。

（8）建立可靠的运行监控系统，包括计量、采样、监测、报警等设施，发现异常情况，及时调整运行参数，以控制和避免事故的发生。

（9）要建立完善的档案制度，记录各设施进、出水水质水量变化及处理设施的处理效果等状况，尤其要记录事故状态的工况，以便总结经验，杜绝事故的再次发生。
6.5风险防范及应急措施
企业制定的风险防范措施如下：

1、正确的运行和维护，加强运行监控和应急措施；

2、编制应急预案并制定应急监测方案；

3、A2/O生物池（厌氧及缺氧池）密闭抽风口加装报警装置；

4、恶臭处理系统采用防爆风机，同时各污水处理设施构筑物所在区域严禁烟火。

一旦发生事故性排放，应采取以下应急对策：

（1）及时通知环保、市政等有关部门，以便从宏观上对事故加以控制，将危害减小到最低限度。

（2）立即报告有关部门，组成城建、环保、工业等部门的事故应急小组，查明事故原因，分工负责，协调处理事故。

（3）发生污水处理停运事故时，应对生产工况进行调整，减少污水排放，并启用事故调节池。

（4）当在进水时检测到进水污染物超标，立刻将进水切换至事故调节池，再利用事故调节池里的潜水泵将高浓度污水慢慢加入到进水中，使高浓度污染物的浓度降低再进入到生物处理系统处理。

（5）根据出现故障的部位，组织抢修，迅速排除故障，恢复污水处理系统正常运行。

（6）建立可靠的污水处理运行监控系统，设立标准排污口并安装在线监测系统，以时刻监控和预防发生事故性排放。

（7）适当延长污水处理时间，求得尽可能好的污水处理效果。

（8）设置事故池，事故池废水进入污水处理厂处理达标后排放。
6.6环境风险事故应急预案
6.6.1应急预案

污水处理厂一旦出现事故排放，必须按事先拟定的方案进行紧急处理，尽快找到事故原因，制定解决办法，将影响降到最低限度，同时需要及时向环保、市政部门报告。突发性污染事件发生后，应当启动应急预案，实施应急监测，采取有效措施，控制或者切断污染源。应急预案应包括应急状态分类、应急计划区、事故级水平、应急防护处理等。其主要内容如下：

1、总则：风险源概况；详述风险源类型、源强大小及其位置。

2、紧急计划区：包括长江沿岸、厂区、长江排污口下游有关部门。

3、紧急组织：厂长负责现场全面指挥，专业抢修队伍负责事故或故障进行排除或抢修。

4、应急状态分类及应急响应程序：规定事故的级别及相应的应急分类，响应程序。

5、应急设施、设备与材料：配备有关的备用设备，设施与材料。

6、应急通讯，通知和交通：规定应急状态下的联络方式，通知有关方面采取求援行动，对事故现场进行管制，确保抢修队伍及时到达。

7、应急环境监测及事故后果评估：对事故现场附近的水环境进行监测，对事故性质、后果进行评估，为有关部门提供决策依据。

8、应急防护措施：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应，降低危害。

9、应急状况终止与恢复措施：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，迅速恢复污水处理厂的正常生产转运。

10、人员培训与演练：应急计划制定后，平时安排有关人员培训与演习。

11、记录报告：设置事故专业记录，建档案和专业报告制度，设专人负责管理。

6.6.2应急监测方案

事故应急环境监测目的是在企业发生事故时，对污染源的监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律, 为加强事故应急环境管理，实施环境保护提供可靠的技术依据。公司设有专职环保管理人员，配置监测仪器和设备。当发生污染事故时，建设单位应配合宜都市环境监测站对地表水环境的污染情况和恢复情况进行监测。

要建立快速反应机制的实施计划，对污染趋向、污染范围进行及时跟踪监测，监测数据应及时上报应急救援指挥部和上级环境监测中心站。
6.7风险评估结论

项目采取了相应的环境风险防范措施，环境风险可防可控，事故状态下不会对周边环境造成大的影响。
7污染防治措施


7.1施工期污染防治措施

7.1.1环境空气污染防治措施

施工期废气主要来源于建筑材料的运输、装卸、拌合过程中产生大量粉尘以及堆放的建筑材料在大风天气产生的扬尘，扬尘主要产生区为施工场地、运输车辆行驶路线。为了减少施工扬尘对周边敏感点影响，项目提出以下防治措施：

（1）围挡、围栏

项目施工边界应设置高度2.5m的围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌；

（2）建筑材料的防尘管理措施。

施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应设置围挡或堆砌围墙，并采用防尘布苫盖。

（3）建筑垃圾的防尘管理措施

施工工程中产生的建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，环评要求对建筑垃圾覆盖防尘布、防尘网，并且定期喷水压尘，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

（4）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间的要求。

进出工地的物料、建筑垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、建筑垃圾装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、建筑垃圾等不遗撒。

环评要求项目在进行施工前，应根据宜昌市指定的建筑垃圾消纳场，选定施工物料及建筑垃圾运输路线，同时应尽量避开居民集中生活区。环评要求施工运输车辆应按照批准的路线和时间进行物料、建筑垃圾的运输。

7.1.2水污染防治措施

通过对施工期排水的合理组织设计、文明施工、加强工地管理、并采取有效的处理措施，可降低施工期废水对地表水的影响，主要措施有：

（1）施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，施工产生的泥浆水不得随意排放，在施工废水经收集后进入现有装置进行处理达标后排放。

（2）使用性能良好的汽车和施工机械，及时保养和维修，防止漏油；加强工地化学品管理，不得随便丢弃涂料等化学品容器，避免含油污水和化学品流入地表水体造成污染。

（3）施工人员生活污水经厂区内污水处理站处理后排放。

7.1.3噪声污染防治措施

施工作业噪声不可避免，通过采取相应措施可减少噪声对周围环境影响。建议建设单位采取以下措施降低施工噪声的影响：

（1）严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，禁止现场搅拌混凝土，使用商品混凝土。

（2）按规定限时段施工，使用引起区域环境噪声超过标准的机械，不得在中午（北京时间12时至14时30分）和夜间（北京时间22时至次日凌晨6时）进行。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当提前5日向宜都市环境保护局申报，持环保局证明提前2天公告周围居民。

（3）在施工场地边界设置2.5m高围挡，减少噪声影响。

（4）施工机械尽可能远离居民区，合理安排施工时间。

7.1.4固废污染防治措施

项目施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾，施工单位应加强管理，分类进行收集、合理处置。其防治措施如下：

（1）施工过程产生的建筑垃圾应按宜昌市建筑垃圾的有关管理规定处置，将建筑垃圾运往指定地点倾倒、堆放，不得随意扔撒或堆放，以减少环境污染。

（2）制定建筑垃圾处置运输计划，避免在行车高峰时运输。

（3）车辆运输建筑垃圾和废弃物时，必须包扎、覆盖，不得沿途撒漏；运输车辆必须在规定的时间内，按指定路线行驶。

（4）建筑工人生活垃圾定点堆放，委托环卫部门统一收集处理。

7.2运营期大气污染防治措施

7.2.1有组织排放的废气（恶臭废气）污染防治措施
项目采取等离子体法除臭。低温等离子体中，电子能量与重离子能量（离子、原子）不相等，并远大于重离子能量，表现出宏观低温状态（这里的低温指室温）。从碰撞理论的角度看，高能量电子更容易与气体分子发生完全非弹性碰撞，内能转换率能达到100%（即电子可将全部动能转化为被碰撞分子的内能），因而，电子引发化学反应的效率远高于离子与分子的碰撞。也就是说，低温等离子体引发化学反应的效率较高。

综合起来讲，低温等离子体技术在处理低浓度、大流量气态污染物方面优势明显，主要优势：

（1）处理效率高。

（2）操作简单。

（3）不使用添加剂，不产生二次污染。

（4）可以处理间歇性排放场合。

治理异味物质的排放，也是一种治理低浓度、大流量的污染物。传统的技术，例如生物法、催化燃烧法、吸附法均存在问题，而低温等离子体法优势明显。

目前，已经实现工业化应用的低温等离子体异味处理技术包括两大类：其一称为直接法，异味气体直接通过放电等离子体反应区，在放电等离子体产生的活性氧化物种（O、OH等）作用下，异味分子被分解掉；其二又称为注入法，净化空气通过放电等离子体区后，产生的氧化性物种注入异味排放通道中，这些氧化物种氧化分解异味分子。从原理上讲，直接法的效率高于注入法，对于污水处理行业，臭味气体中不存在烟草行业中易燃的隐患，采用放电等离子体技术直接处理技术更加合适。

根据本工程实际情况，污水处理过程中会产生恶臭的成分相对复杂，等离子体除臭法具有去除效率高、处理废气范围广、运行安全、占地面积小、易于自动化控制、运行和维护费用低、反应快等特点，本工程设计采用等离子体除臭法进行恶臭处理。
7.2.2废气治理措施可行性论证
等离子体去除恶臭是通过两个途径实现的：一是在高能电子的瞬时高能量作用下，打开某些有害气体的分子的化学键，使其直接分解成单质原子或无害分子；另一个是在大量高能电子、离子、激发态粒子和氧自由基、氢氧自由基（自由基带有不成对电子而其有很强的活性）等作用下，氧化分解成无害产物。主要有以下几个过程：
1）在高能电子作用下，强氧化性自由基O、OH、HO2的产生。
2）有机物分子受到高能电子碰撞被激发，及原子键断裂形成小碎片基团和原子。
3）O、OH、HO2与激发原子、有机物分子、破碎的基团、其他自由基等发生一系列反应，有机物分子最终被氧化降解为CO、CO2、H2O。去除率的高低与电子能量和有机物分子结合键能的大小有关。
本次评价类比分析杭州滨江区污水处理厂的相关资料，论述项目恶臭治理设施的可行性。
杭州滨江区污水预处理厂主要产生硫化氢、氨等恶臭气体，根据对杭州滨江区污水处理厂格栅口及室外环境取样分析，初始恶臭及主要成分的变化情况见表7.2-1。
表7.2-1恶臭中各物质组分物质分析单位:mg/m3
	次数
	地下室内
	室外环境

	
	硫化氢
	氨
	臭气浓度
	硫化氢
	氨
	臭气浓度

	1
	1.59
	1.28
	142
	0.02
	0.02
	24

	2
	2.85
	1.03
	185
	0.03
	0.06
	12

	3
	2.36
	1.15
	178
	0.02
	0.07
	54

	4
	3.24
	1.02
	98
	0.05
	0.04
	35

	5
	2.48
	0.76
	230
	0.02
	0.01
	41

	6
	3.46
	0.69
	129
	0.04
	0.03
	26

	7
	2.97
	0.60
	86
	0.02
	0.02
	29


杭州滨江区污水处理厂整套等离子体除臭设备布置在预处理厂的上层，而需要处理的臭气空间为安装污水处理设备的地下室，设计时将吸风管和回风管穿越上层地平进入中层空间，需处理的恶臭气体由地下室内被风机抽出，其中的空气被等离子体发射管激活，与其中的活性粒子发生碰撞，多数恶臭气体分子被激发、离解，少数恶臭分子经等离子发射管时，被高能电子和等离子体直接破环。同时，收集系统在格栅间内布风管，设置吸风口收集，形成隔间内的多级除臭净化，降低隔间内臭气浓度，提高整个系统的净化效率。
杭州滨江区污水处理厂整套等离子体除臭设备采用8h连续运行，处理系统中气体流速达到0.7m/s，压降小于100Pa，废气在反应区停留时间为2s，废气净化数据见表7.2-2。
表7.2-2恶臭净化数据单位:mg/m3
	次数
	硫化氢
	氨
	室外环境

	
	入口
	出口
	效率（%）
	入口
	出口
	效率（%）
	入口
	出口
	效率（%）

	1
	1.79
	0.132
	92.6
	1.32
	0.078
	94.1
	367
	23
	93.7

	2
	2.67
	0.160
	94.0
	1.12
	0.084
	92.5
	596
	54
	90.9

	3
	2.76
	0.204
	92.6
	1.21
	0.068
	94.4
	476
	22
	95.4

	4
	3.58
	0.322
	91.0
	1.02
	0.076
	92.5
	298
	26
	91.3

	5
	2.38
	0.230
	90.3
	0.95
	0.052
	94.5
	650
	42
	93.5

	6
	3.27
	0.278
	91.5
	0.87
	0.079
	90.9
	869
	28
	96.8

	7
	2.75
	0.237
	91.4
	1.06
	0.054
	94.9
	1076
	69
	93.6


由上表可知，等离子体除臭设备对硫化氢、，氨的去除率可达到90%以上，对臭气浓度的去除率也可达到90%以上。
综上，本项目采用等离子体设备对产生的恶臭进行处理，项目对混凝沉淀池、水解调节池、污泥浓缩脱水设施等采取密闭加盖，负压抽吸措施，恶臭气体经收集后进入等离子反应器装置进行处理，处理后废气经15m高排气筒排放。等离子体设备对恶臭污染物的去除率可达到90%以上，经预测分析，NH3、H2S最大落地浓度分别为能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区最高允许浓度限值。项目选用等离子反应器除臭是可行的。
7.2.3有组织废气排气筒高度可行性论证

（1）排气筒参数

项目排气筒高度及内径等参数详见下表。

表7.2-2项目主要排气筒参数表

	污染源名称
	排气筒

编号
	废气量

m3/h
	排气筒参数

	
	
	
	高度

m
	出口内径

m
	温度

℃
	排放

方式

	等离子发生装置排气筒
	2#排气筒
	20000
	15
	0.6
	25
	连续


（2）烟气速度达标分析

根据GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的规定：排气筒出口处烟气速度Vs不得小于计算风速Vc的1.5倍。

◆风速Vc的计算公式如下：


[image: image43.wmf])

(

)

303

.

2

(

1

l

G

·

=

K

c

V

V



[image: image44.wmf]V

K

19

.

0

74

.

0

+

=



[image: image45.wmf]K

1

1

+

=

l


式中：
[image: image46.wmf]V

----排气筒出口高度处环境风速的多年平均风速，m/s；

k----韦伯斜率。

采用风速随高度变化的对数律公式：


[image: image47.wmf]p

Z

Z

U

U

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

10

10


式中：U10——10m高处环境风速的多年平均值，0.9m/s；

P——风廓线指数，0.25。

各排气筒出口处烟气速度与Vc的比较详见下表。

表7.2-3拟建项目各排气筒出口处烟气速度与Vc比较

	污染源名称
	排气筒

编号
	排气筒高度(m)
	烟气速度(m/s)
	1.5×Vc(m/s)
	合理性分析

	等离子发生装置排气筒
	2#排气筒
	15
	11.07
	3.55
	合理


由上表可知，项目排气筒出口烟气流速均可满足GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的规定。

7.2.4废气治理措施

（1）污水处理厂主要处理设施根据目前国内技术水平，尽量采取隔离封闭等措施，以减少恶臭气体排放量。

对A2O生物池（缺氧池和厌氧池）、贮泥池等采取密闭加盖，负压抽吸措施，收集后的恶臭气体进入等离子反应器装置进行处理，处理后经15m高排气筒排放。

（2）加强污水处理厂各处理系统管理，及时清理堆存污泥，污泥经脱水后应及时清运华新水泥焚烧处理，减少恶臭气体散发量。

（3）加强厂区绿化建设，种植能吸收恶臭气体的绿化树种，绿化以格柵间四周、污泥处理系统四周及厂界为主，总体上绿化树种以高大乔木为主，并辅以低矮的灌木。
7.2.5排气筒规范化建设要求

建设单位应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）关于采样位置的要求，在排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/(A+B)，式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2~1.3m。

7.3运营期水污染防治措施

7.3.1一期升级改造污水处理工艺技术可行性
7.3.1.1预处理工艺

由于受厂区现有用地的局限，拟在污水收集管网系统中设置调节池。主要在两座中途泵站前分别增设调节池，厂区内不再设置调节池。

污水处理厂进水中工业污水水量增加，可生化性低。为了提高生化性，在氧化沟前增设预处理池以降低工业污水的SS浓度、提高污水可生化性，降低水质对后续处理构筑物的冲击负荷，确保后续生化处理工艺的正常运行。

采用水解酸化的方法对难降解有机物含量较高的污水进行预处理，是目前认为较经济可行的方法。水解酸化是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同，将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段，即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础。水解是指有机物进入微生物细胞前、在胞外进行的生物化学反应。微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化反应。酸化是一类典型的发酵过程，微生物的代谢产物主要是各种有机酸。从机理上讲，水解和酸化是厌氧消化过程的两个阶段，但不同的工艺水解酸化的处理目的不同。水解酸化-好氧生物处理工艺中的水解目的主要是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物，特别是工业废水，主要将其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物，提高废水的可生化性，以利于后续的好氧处理。
7.3.1.2污水深度处理工艺

一期生物主体工艺为“氧化沟工艺+二沉池”。该处理工艺对于水中SS及总氮的去除，无法达到稳定的效果，因此，对于一期处理设施在本次改扩建工程中应增加进一步去除SS、COD以及总氮的处理工艺。

目前常用的深度处理技术有去除水中SS、有机物以及TP的高效沉淀池，以去除水中SS为主的砂滤池和滤布滤池，去除水中TN的反硝化滤池，以去除水中难降解有机物为主的臭氧接触氧化池等多种工艺。对于不同性质的二级处理后出水，应注意选择相应的深度处理技术或组合工艺。

根据目前一期的运行状况，其出水的SS、COD、TN等指标都存在超标的现象，即现有的一期处理工艺无法实现对这些指标的有效稳定去除。同时，考虑到本次工程出水水质要求达到一级A标准，出水水质要求较严格，因此，后续深度处理应进一步去除SS、COD、TP以及TN。

下面对以上几种深度处理工艺进行对比、分析。

1、高效沉淀池

高效沉淀池集絮凝、沉淀、浓缩等功能于一体，二沉池的出水经二次提升泵站提升后进入反硝化滤池，再由滤池进入混合池，在搅拌器的提升作用完成与回流污泥、絮凝剂的快速凝聚反应，然后经叶轮提升至推流反应区进行慢速絮凝反应，以结成较大的絮凝体，再进入斜管沉淀区进行泥水分离。澄清水通过集水槽收集进入转盘滤池，沉积在池底的污泥经回流泵提升后再至混合区，从而提高了系统的絮凝能力，使絮状物更均匀密实。

高效沉淀池主要由反应区、沉淀/浓缩区以及斜管分离区组成。

反应区：反应池分为快速混凝搅拌反应池及慢速混凝推流式反应池。快速混凝搅拌反应池内设有搅拌器，在叶轮的作用下使反应池内水流均匀混合，并为絮凝和聚合电解质的分配提供所需的动能量，可通过调整来自污泥浓缩区的浓缩污泥的外部再循环系统，保持池中污泥浓度处大最佳状态。慢速混凝推流式反应池的作用就是获得较大的絮状物，以提高沉淀的效果。

沉淀/浓缩区：沉积在池底的污泥汇集成在池底并浓缩。浓缩区分为上下两层，上层为再循环污泥的浓缩，下层为收集大量剩余浓缩污泥的地方。剩余污泥从泥斗的底部抽出，送至污泥浓缩脱水机房的污泥调配池。污泥浓缩区设有超声波泥位控制开关，用来控制污泥泵的运行，保证浓缩污泥层在所控制的范围内，并保证浓缩池的正常工作。

斜管分离区：采用逆流式斜管沉淀区进行有效的泥水分离。通过固定在清水收集槽下侧的配水花墙实现均匀的配水。澄清水经集水槽收集，絮凝物堆积在澄清池的下部，形成的污泥也在这部分区域浓缩。通过刮泥机将污泥收集起来，进入污泥浓缩区的泥斗中。

2、滤池

过滤工艺是保证出水水质的重要环节，而影响过滤处理效果的主要因素是滤料级配的选择以及为保证滤料清洁所采用的冲洗方式。

目前国内常用的滤池有活性砂过滤、V型滤池、D型滤池，近年来新推出一种滤布滤池，使用效果良好。

（1）活性砂滤池

活性砂过滤器是一种集混凝、澄清及过滤为一体的连续过滤设备，通过滤层的截留作用，去除水中的悬浮物及其它颗粒杂质。

采用连续过滤方式，广泛应用于饮用水、工业用水、污水深度处理及中水回用等领域。系统采用升流式流动床过滤原理和单一均质滤料，过滤与洗砂同时进行，能够24小时连续自动运行，无需停机反冲洗，巧妙的提砂和洗砂结构代替了传统大功率反冲洗系统，能耗极低。系统无需维护，管理简便，可无人值守。

（2）V型滤池

V型滤池是近年来推出的一种新型滤池，源于法国。其特点是采用均质滤料，滤层厚，滤料深层截污，滤速较高，滤后水质好且稳定。气水反冲洗，辅以表冲，滤料冲洗彻底，过滤周期长，耗水量少，投资适中。很多给水厂及中水厂采用V型滤池过滤，运行管理经验丰富。

（3）D型滤池

新型D型滤池是一种在V型滤池结构基础上改进的并以DT自适应纤维滤料为技术核心的高效纤维滤池。该滤池采用大DT自适应纤维滤料，小阻力配水布气系统，气水联合反冲洗，恒水位或变水位过滤方式。

（4）滤布滤池

滤布滤池是近几年内从美国引进的。滤布滤池是通过纤维滤布滤盘过滤后（污水由滤布外向滤盘内过滤）由中心筒收集滤后水。滤池采用单一的水冲洗，设备简单，占地少，基建投资少、反冲洗水量少，耗能少，管理简单，对占地有限制的情况下可优先采用。

本次优选出目前国内运行效果较好的四种主流滤池：活性砂过滤、V型滤池、滤布滤池、D型滤池，进行比较，其对比结果见下表7.3-1。

表7.3-1四种主流滤池特点对比表
	名称
	活性砂过滤
	V型滤池
	滤布滤池
	D型滤池

	占地面积
	较小
	大
	小
	较小

	工艺流程
	简洁
	较复杂
	简洁
	复杂

	反冲洗系统
	无
	有
	有
	有

	运行方式
	连续过滤
	间歇过滤
	连续过滤
	间歇过滤

	滤料介质
	石英砂滤料
	石英砂滤料
	纤维滤布
	纤维滤料

	使用寿命
	10年
	
	滤布寿命3年
	10年

	滤床厚度
	2000mm
	1450 mm
	
	1000mm

	承托层
	无
	有
	无
	有

	抗冲击能力
	强
	弱
	强
	弱

	过滤水头损失
	0.5m
	2.0－2.5m
	0.3m
	2.0m

	操作人员技术要求
	简单
	较高
	简单
	较高

	维护管理
	简单
	较复杂
	简单
	较复杂

	运行费用
	低
	较高
	较低
	较高


经对比，滤布滤池以其池型简单，操作方便，反冲洗水量小等在目前污水深度处理中得到了广泛应用。

3、反硝化生物滤池 

反硝化生物滤池属于生物滤池中的一种，反硝化的过程即反硝化菌在反硝化作用下将硝态氮转化为氮气的过程。该反应需在无氧条件下进行，且反硝化菌为异养菌，因此需保持水体中特定的碳源，因此在设计滤池时对比好氧生物滤池增加了不少难度，一方面需要保持无氧环境，另一方面碳源的数量直接影响水体中菌种的分布，如何控制其满足反硝化菌的生理需求的同时避免其他菌种杂生并保证反应的正常进行，就要求对各项参数进行精密计算与控制。  

反硝化生物滤池的转化效率比常规活性污泥法有了明显的提升，同时附着在填料上的微生物不易被水流冲击力打散，使反应器稳定性提高，另外，在前两项得以实现的基础上使反硝化生物滤池的容积大大减小，这意味着其占地面积仅为传统活性污泥法的几分之一至几百分之一。

4、臭氧接触氧化池

臭氧接触氧化池是臭氧在将芳香族化合物分解为小分子脂肪烃，将废水中的COD含量降低，形成稳定的出水水质。臭氧接触氧化池独特的三室结构极大的提高了臭氧与废水的混合效果，增强了臭氧对污染物的氧化作用；出水隔板的设置一方面避免了出水短流，另一方面也防止了氧化出水携带臭氧进入生化单元，对生化细菌产生不利影响，提高了整个工艺的运行效果，同时又节省了运行成本。臭氧接触氧化池作为最终出水的保安设施，能够有效保障最终出水的COD在50mg/L以下。

根据以上对比分析，考虑经济因素，一期处理设施采用以下深度处理方案。

一期升级改造工艺中在原有一期二沉池后增设二级提升泵房以保障后续构筑物的水头以及满足最终出水水位要求。二级提升泵站后设置反硝化滤池，进一步利用生物的方法保障脱氮的效果，然后经高效沉淀池，去除水中SS以及COD，同时进一步去除水中磷。高效沉淀池的出水接滤布滤池后与二期处理设施出水一起，进入二期的深度处理工艺阶段。

图7.3-1升级改造污水处理站工艺流程图

7.3.2二期扩建污水处理工艺可行性分析
7.3.2.1预处理工艺
通过水质分析可知，高坝州污水处理厂二期进水以工业水为主，其废水的可生化性降低，且由于工业生产的间断性，导致其进水水质水量存在不均匀问题。

本项目在二期处理构筑物前设置预处理池，以去除水中比较大的漂浮物和砂砾，避免损害后序工艺的机械设备的同时，降低SS浓度、提高污水可生化性，降低水质水量的变化对后续生物处理设施的冲击负荷。具体方案同一期。
7.3.2.2污水二级处理工艺
1、二级处理工艺分析
本项目新建污水处理厂进水中主要为工业废水和部分生活污水，在污水处理工艺的选择上必须考虑以下污染物因素的影响，同时在安全稳妥的前提下选择出经济合理的技术方案。在常规二级活性污泥法中，不同的污染物是以不同的方式去除的。
（1）SS 的去除
污水中的 SS 的去除主要靠沉淀作用，污水中的无机颗粒和大直径的有机颗粒靠自然沉淀作用就可去除，小直径的有机颗粒靠微生物的降解作用去除，而小直径的无机颗粒（包括尺度大小在胶体和亚胶体范围内的无机颗粒）则要靠活性污泥絮体的吸附、网络作用，与活性污泥絮体同时沉淀被去除。
污水厂出水中悬浮物浓度不单涉及到出水 SS 指标，出水中的 BOD、COD 等指标也与之有关。这是因为组成出水悬浮物的主要活性絮凝体，其本身的有机成分就很高，较高的出水悬浮物含量会使得出水的 BOD、COD、SS、NH3-N 及P均增加。因此，控制污水厂出水的SS指标是基本的，也是很重要的。
为了降低出水中的悬浮物浓度，应在工程中采取适当的措施，例如采用适当的污泥负荷以保持活性污泥的凝聚及沉降性能、采用膜处理工艺、采用较低的出水堰负荷、充分利用活性污泥悬浮层的吸附网络作用等。在污水处理方案选用合理、工艺参数取值合理和单体设计优化的条件下，完全能够使出水 SS指标达标排放。
（2）BOD的去除
污水中 BOD的去除是靠微生物的吸附作用和代谢作用，然后对污泥与水进行分离来完成的。
活性污泥中的微生物在有氧的条件下将污水中的一部分有机物用于合成新的细胞，将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量，其最终产物是CO2和H2O等稳定物质。在这种合成代谢与分解代谢过程中，溶解性有机物（如低分子有机酸等易降解有机物）直接进入细胞内部被利用，而非溶解性有机物则首先被吸附在微生物表面，然后被酶水解后进入细胞内部被利用。由此可见，微生物的好氧代谢作用对污水中的溶解性有机物和非溶解性有机物都起作用，并且代谢产物是无害的稳定物质。因此，可以使处理后污水中的残余BOD浓度很低。
（3）COD 的去除
污水中COD去除的原理与 BOD基本相同。污水处理厂出水中的剩余 COD，即 COD的去除率，取决于原污水的可生化性，它与污水的组成有关。
（4）生物脱氮
污水中的有机氮、蛋白氮等在好氧条件下首先被氨化菌转化为氨氮，而后在硝化菌的作用下变成硝酸盐氮，此阶段称为好氧硝化。随后在缺氧条件下，由反硝化菌作用，使硝酸盐氮还原成氮气从污水中逸出，此阶段称为缺氧反硝化。
在硝化与反硝化过程中，影响其脱氮效率的因素是温度、溶解氧、pH值以及反硝化碳源。生物脱氮系统中，硝化菌增长速度较缓慢，所以，要有足够的污泥龄。反硝化菌的生长主要在缺氧条件下进行，并且要有充足的碳源提供能量，才可促使反硝化作用顺利进行。
按照上述原理，要进行脱氮，必须具有缺氧/好氧过程，可组成缺氧池与好氧池。生化系统设计中需要控制的几个主要参数就是足够的污泥龄和进水碳氮比。
（5）生物除磷
生物除磷是利用污水中的聚磷菌在厌氧条件下，受到压抑而释放出体内的磷酸盐，产生能量用以吸收快速降解有机物，并转化为 PHB（聚β羟丁酸）储存起来。当这些聚磷菌进入好氧条件时就降解体内储存的 PHB 产生能量，用于细胞的合成和吸收磷，形成含磷份量高的污泥，随剩余污泥一起排出系统，从而达到除磷的目的。影响生物除磷的因素是要有厌氧条件（DO=0），同时要有快速降解的有机物，即 BOD/P 比值恰当。同时，希望含磷污泥尽快排出系统，以免污泥中的磷又返回到上清液中。
按照上述原理，要进行除磷必须具备厌氧过程，如在生物脱氮系统前设置一个厌氧池，即厌氧—缺氧—好氧系统。
根据污水处理厂的设计进水水质和要达到的出水水质标准，本项目最合适的处理工艺是生物脱氮除磷工艺，在满足生物脱氮除磷要求的前提下，BOD、COD和SS的去除都可以满足排放标准要求。
2、二级处理工艺方案的比选
本项目新建污水处理厂分两组运行，一期为氧化沟工艺。目前，常用的比较成熟的城市污水处理工艺有氧化沟工艺和A2/O+MBR膜处理工艺。
方案一：微曝氧化沟工艺
氧化沟工艺构造简单、易于维护管理，得到广泛应用,到目前已发展成为多种形式。
Carrousel氧化沟系多沟串联系统，在沟体内存在缺氧区和好氧区，但是缺氧区要求的充足的碳源和缺氧条件不能很好地满足，因此，脱氮效果不是很好。为了提高脱氮效果,在沟内增加了一个预反硝化区，从而形成了Carrousel 2000型氧化沟工艺。
卡鲁塞尔2000（Carrousel-2000）除磷脱氮氧化沟工艺是在原卡鲁塞尔系统上增加一个缺氧池和预脱氮池，这个预脱氮池通过两条窄沟与原卡鲁塞尔系统连接在一起，省去了内回流泵。未处理的污水BOD浓度高，可作为碳源满足并促进反硝化过程，硝酸盐中结合的氧用于BOD氧化。水流分配通过沟道进口宽度和水力局部调节。
该工艺对NH3-N的降解率可达到95%，P的去除率达到75%以上。该工艺上属工艺。采用了新型倒伞型表面曝气机供氧，设备利用率高，能耗仍然偏高。
微曝氧化沟工艺是在氧化沟基础上，引入了微孔曝气，同时曝气设施在布置方式上做了改进，从而使总氧转移量增大，有效地解决了提高氧利用率并降低能耗问题。此外，在氧化沟的推流方式上，由于采用潜水搅拌器，由叶轮产生的水流推动直接作用到水中，被推动的水流由下层向上层传递，而不象表曝用转刷或倒伞型曝气机将水流从上向下层递，大部分的动能变成热能散失入空中。因而采用潜水搅拌器减少了能量消耗，从一般的表曝形式推流所需的能耗5～8W/m3降至1～2W/ m3。
微曝氧化沟为环状折流池型，兼有推流式和完全混合式的流态，耐冲击负荷并充分利用了微孔曝气充氧机理，具有效率高、池深大、占地面积小的优点。缺氧区和好氧区在一个构筑物内，无须专用的混合液内回流设备，运行和管理控制方便灵活，除磷脱氮效率也很高，完全能满足本项目要求。
该工艺具有如下特点：
微曝氧化沟采用深水微孔曝气和水下推流相结合的微曝系统，充氧能力高，保证氧化沟出口处污水含氧浓度不小于 1～2mg/L，保持活性污泥良好的净化功能；充分利用氧化沟水力学特性，混合搅拌充分，完全能维持沟内混合液流速在0.3 米/秒，防止污泥沉降，使污泥与原水充分混合，彻底进行碳化、硝化反应。
a.微曝氧化沟采用可提升式微孔曝气器，维护方便，解决了以往要放空完才能维护的缺点，提高了工作效率。
b.微曝氧化沟工艺运行效果稳定、管理方便。因设置了前置厌氧池，可以取得很好的除磷效果。该工艺不但能稳定达到杨家湖污水处理厂工程的除磷脱氮要求，而且符合国家中小型城市生活污水处理厂的工艺选择原则。
c.采用此工艺可以不设初沉池，同时氧化沟采用微孔曝气方式，水深可达5m以上，其结果使氧化沟的占地面积相应减少，因而减少了污水厂总占地面积，此外通过结合污泥处理的优化设计,该工艺完全能满足现有用地要求。
d.氧化沟综合能耗的80%为曝气装置的电耗，微曝氧化沟工艺改变了曝气方式，由表曝改进为微曝，提高了供氧能力，显著降低曝气能耗。较一般氧化沟综合能耗降低30%，运行费用可节约20%。
e.微曝氧化沟工艺整体上达到国际先进水平，有更广泛的应用前景，可以取得显著的环境、经济和社会效益。非常符合本项目要求工艺选择具有先进性的特点。
方案二：A2/O +MBR 工艺
A2/O是根据微生物的特性而研究的最典型也最原始的除磷脱氮工艺。A2/O即A-A-O，厌氧-缺氧-好氧流程（Anaerobic -Anoxic-Oxic，简称A-A-O或A2/O）。A2/O工艺由厌氧池、缺氧池、好氧池串联而成。其流程如下图所示：
[image: image48.png]REX

> e

SRER

> HRSRe




图7.3-2 A2/O工艺流程图
它的基本流程是在厌氧-好氧除磷的工艺中加入缺氧池，将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端，以达到反硝化的目的，在首段的厌氧池主要进行磷的释放，使污水的磷的浓度升高，溶解性的有机物被细菌吸收使污水中的BOD 浓度下降，另外部分 NH3-N 因细胞的合成得以去除，污水中的 NH3-N浓度下降。在缺氧池中，反硝化菌利用污水的有机物做碳源，将回流混合液中带入大量 NO3-N 和 NO2-N 还原为 N2释放到空气，因 BOD浓度继续下降，NO3-N 浓度大幅度下降，而磷的变化很小。在好氧池中，有机物被微生物生氧化而继续下降，有机N被氨化继而被硝化，使 NH3-N浓度显著下降，但随着硝化过程使 NO3-N 浓度增加，而 P 随着聚磷菌的过量摄取。也以较快的速度下降。目前该法在国内外使用较为广泛。该工艺主要优缺点总结如下。
A2/O法工艺优点：
a.处理效果好，而且稳定，不但能够去除含碳有机污染物，而且通过硝化与反硝化，实现较高的生物脱氮功能；同时，按照生物除磷机理，通过缺氧区、好氧区和后续二沉池取得良好的除磷效果。
b.由于通过2-4倍的硝化液回流，具有较大的稀释均化能力，使系统能够承受一定的水质水量冲击负荷。
c.该工艺可以配合采用氧转移效率较高的微孔曝气系统，有效地降低动力消耗，节省运行费用。
A2/O法的缺点：
a.工艺流程长，需要配合二沉池，同时要单独设置配水配泥井和污泥泵房，设备数量多，这势必增加工程投资，而且也使操作管理更为复杂。
b.为了得到较好的脱氮效率，必须保证足够量的回流硝化液，因此动力提升能耗较高，从而增加了运行费用。
c.设备维护管理要求较高，因此对操作人员的专业素质要求较高，设备如得不到妥善的维护管理，系统将无法正常运。
MBR又称膜生物反应器（Membrane Bio-Reactor）,是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术。MBR工艺将超、微滤膜分离技术与污水处理中的生物反应器相结合，综合了膜处理技术和生物处理技术带来的优点。超、微滤膜组件作为泥水分离单元，可以完全取代二次沉淀池。超、微滤膜截留活性污泥混合液中微生物絮体和较大分子有机物，使之停留在反应器内，使反应器内获得高生物浓度，并延长有机固体停留时间，极大地提高了微生物对有机物的氧化率。系统几乎不排剩余污泥，且具有较高的抗冲击能力。
在传统的废水生物处理技术中，泥水分离是在二沉池中靠重力作用完成的，其分离效率依赖于活性污泥的沉降性能，沉降性越好，泥水分离效率越高。而污泥的沉降性取决于曝气池的运行状况，改善污泥沉降性必须严格控制曝气池的操作条件，这限制了该方法的适用范围。由于二沉池固液分离的要求，曝气池的污泥不能维持较高浓度，一般在 1.5~3.5g/L 左右，从而限制了生化反应速率。水力停留时间（HRT）与污泥龄（SRT）相互依赖，提高容积负荷与降低污泥负荷往往形成矛盾。系统在运行过程中还产生了大量的剩余污泥，其处置费用占污水处理厂运行费用的 25%～40%。传统活性污泥处理系统还容易出现污泥膨胀现象，出水中含有悬浮固体，出水水质恶化。针对上述问题，MBR 工艺将分离工程中的膜分离技术与传统废水生物处理技术有机结合，大大提高了固液分离效率，并且由于曝气池中活性污泥浓度的增大和污泥中特效菌(特别是优势菌群)的出现，提高了生化反应速率。同时，通过降低 F/M 比减少剩余污泥产生量（甚至为零），从而基本解决了传统活性污泥法存在的许多突出问题。
从整体构造上来看，MBR 是由膜组件和生物反应器两部分组成。
根据这两部分操作单元的组合方式，膜生物反应器可分为分置式（左图）和一体式（浸没式）（右图）两种。分置式 MBR 是指膜组件与生物反应器分开设置，浸没式 MBR 是指膜组件安置在生物反应器内部。两种反应器的流程如下图所示：
[image: image49.png]B

=
WAL PR



[image: image50.png]Bk





两种 MBR 工艺反应器的优缺点见表7.3-2。
表7.3-2分置式及一体式 MBR 工艺比较表
	MBR

种类
	压力驱动
形式
	动力
消耗
	管道
要求
	膜更换和
清洗情况
	微生物
失活情况
	设备占地
面积

	分置式
	压力泵加压
	大
	需要
	方便
	有可能
	大

	一体式
	真空泵抽吸
	小
	不需要
	不方便
	不失活
	小


由于一体式 MBR 工艺在动力消耗及生化反应稳定性上有较大优势，因此被广泛运用。与许多传统的生物水处理工艺相比，MBR具有以下主要优点：
a.出水水质优质稳定由于膜的高效分离作用，分离效果远好于传统沉淀池，处理出水极其清澈，悬浮物和浊度接近于零，细菌和病毒被大幅去除，同时，膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内，使得系统内能够维持较高的微生物浓度，不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率，保证了良好的出水水质，同时反应器对进水负荷（水质及水量）的各种变化具有很好的适应性，耐冲击负荷，能够稳定获得优质的出水水质。
b.剩余污泥产量少该工艺可以在高容积负荷、低污泥负荷下运行，剩余污泥产量低（理论上可以实现零污泥排放），降低了污泥处理费用。
c.占地面积小，工艺流程短、不受设置场合限制生物反应器内能维持高浓度的微生物量，处理装置容积负荷高，占地面积大大节省；由于膜的高效分离作用，不必单独设立沉淀、过滤等固液分离池，工艺流程简单，结构紧凑、占地面积省，不受设置场所限制，适合于任何场合，可做成地面式、半地下式和地下式。
d.由于MBR高效的氧利用效率，和独特的间歇性运行方式，大大减少了曝气设备的运行时间和用电量，节省电耗。
两种工艺特点总结如下：
表7.3-3二期生物处理工艺比选表
	评判项目
	微曝氧化沟方案
	A2/O+MBR膜处理

	技术先进性
	先进
	先进

	处理工艺成熟性
	成熟
	成熟

	工艺流程
	较复杂
	简单

	操作、管理及维护
	简单
	简单

	构筑物数量
	多
	少

	设备数量
	一般
	多

	动力效率
	高
	较高

	运转可靠性和灵活性
	高
	稳定

	占地
	大
	小

	运营维护费用
	极少
	少


从上表可看出，A2O＋MBR方案与氧化沟工艺对比，工艺流程简单、构筑物数量少、处理效果好、出水水质稳定、技术先进且成熟、运转可靠性和灵活性高，易于操作和维护。最重要的是，受厂区占地影响，二期扩建工艺选择A2O＋MBR工艺节省了厂区占地，无需另外征地，节省了额外的开支，更为经济。
综上所述，鉴于以上两种工艺的工艺特点，并且二期工程进水以工业废水为主，与一期进水设计水质相差较大，提高了进水可生化性，兼顾有限的厂区面积，建议采用“A/A/O＋MBR”工艺。
7.3.2.3污水深度处理工艺
本项目二期工程深度处理的污水来自经“A/A/O＋MBR”工艺处理后的出水。在“A/A/O”阶段，可以通过增加缺氧段的停留时间，强化脱氮效果。并且在MBR阶段，由于经过超滤膜处理，可以认为出水中的SS已可以达到一级A标准。因此，与一期工程设施的深度处理部分任务不同，二期工程的二级处理出水水质问题主要集中在水中仍然存在一部分难以降解的有机物的去除。但这一部分难降解的污染物质浓度不高，只有当进水的污染物浓度过高的情况下，才会出现。
鉴于此种情况和目的，二期深度处理可以和一期深度处理后得出水一起，采用臭氧接触氧化池，以进一步利用臭氧氧化水中残留的超标有机物。但此构筑物只作为保安设施，在进水水质状况较好的情况下，可以利用超越管，超越该设施。
7.3.2.4污泥处理工艺
1、污泥处理方案
污泥浓缩、脱水机采用一体化设备，有两种类型可以选择：一种是带式浓缩、脱水一体化机；另一种是离心浓缩、脱水一体化机，两种类型相比，带式机在国内应用较早，技术较成熟；离心机在国外使用较多，九十年代开始在国内使用。带式机与离心机比较如下：
（1）脱水效果：带式浓缩脱水机的脱水污泥含水率略低于离心机。
（2）运行可靠性：带式机具有成熟的运行经济，可靠性较大，离心机在国内使用时间较短，运转的可靠性相对稍差。
（3）设备投资及运行成本：离心机必须依赖进口，价格很贵，电耗高，运行成本较大。按同等条件进行比较，其设备价格约高50％，运行电费每吨干泥增加170元。
（4）噪声：离心机高速旋转，噪声较大。
（5）环境卫生：离心机完全在封闭状态下工作，环境卫生条件好，带式机卫生条件较差，但可通过加盖型带机使卫生条件得到改善。
（6）运行维护管理：带式机所需辅助设备较多，需要高压冲洗水泵和空压机，需清洗、更换滤布等，设备运行维护管理较麻烦。
考虑到一期、二期设备的一致性，有利于管理与采购，因此，本项目污泥处理选用带式浓缩脱水一体化机。
2、污泥最终处置
污泥是污水处理的产物，含有大量的氮、磷、钾、有机物和细菌、病原微生物、寄生虫卵以及重金属离子等有毒有害物质；剩余活性污泥则视曝气时间长短而含有不同量的有机物，不妥善处理和处置，将造成二次污染，因此污水厂污泥应进行稳定化（分解有机物）和无害化（杀灭致病菌和寄生虫卵等）处理。污泥处理的主要目的是稳定污泥、减少污泥体积、利用污泥中有用物质。
污泥处理要求如下：
（1）减少有机物，使污泥稳定化；
（2）减少污泥体积，降低污泥后续处理费用；
（3）减少污泥中有毒物质；
（4）利用污泥中可用物质，化害为利；
目前我国城市污水处理厂大都未经无害化处理随意堆放或用作农肥，国外许多国家对污泥处置采用较多的方法如焚烧、填埋、堆肥和投海等。
焚烧技术虽然具有处理迅速，减容多（70～90％），无害化程度高，占低面积小等优点，但一次性投资巨大，操作管理复杂，且能耗高，运行费用高，利用目前的财力显然难以承受。
污泥卫生填埋、终结覆盖，是处理城市污水处理厂脱水污泥较为有效的方法之一，但其渗滤液的COD和BOD值较高，需进行处理。否则会造成二次污染。
污泥与城市生活垃圾混合高温堆肥，污泥熟化程度高，病原体和寄生虫乱去除较彻底，有利于污泥农用，是适合我国国情的污泥稳定处理工艺。但污泥泥质必须符合污泥农用的有关标准。
7.3.2.5尾水消毒工艺
常用的消毒方式有加氯消毒、臭氧消毒和紫外线消毒三种，概述如下：
（1）加氯消毒，采用加氯消毒工艺历史悠久，主要是投加液氯或含氯化合物（本项目选用次氯酸钠），是迄今为止最常用的方法，特点是成本低、工艺成熟简单、效果稳定可靠。选用次氯酸钠危险性小，对环境影响较小，运行成本相对液氯稍高，但运输和保存成本较低，运行效果与液氯相当，是现在运用较多、效果较好的一种加药消毒方式。
（2）臭氧消毒，臭氧是一种强氧化剂，其反应快，投量少，杀菌彻底可靠，危险性较小，在水中不产生持久性残余，无二次污染，适应能力强，在pH＝5.6～9.8、水温0～37℃的范围内，对臭氧的消毒性能影响很小。但其工艺系统较复杂，需空气净化干燥处理系统（包括无油空压机、冷却器、冷冻冷凝装置、过滤净化及稳压、减压装置、空气吸附、干燥及干燥剂再生装置等）、臭氧发生系统（包括臭氧发生器、供电设备及发生器冷却设备）、臭氧－水的接触反应系统（接触反应池）。一次性投资大，维护管理不方便，占地面积也较大，运行成本高。目前，一般只用于游泳池水和饮用水的消毒。北美个别污水处理厂采用臭氧消毒污水，德国有几个污水厂在结合紫外线照射法做试验。
（3）紫外线消毒，紫外线是近十多年来发展得最快的一种方法。在一些国家，紫外线有逐步取代氯消毒，成为污水处理厂主要消毒方式的趋势。紫外线是一种不可见的光线，其波长范围在 3900～1360埃（Å）（1Å=10-10米），有杀菌作用的紫外线波长范围在 2000Å～3000Å，其中杀菌作用效果最好的是2600Å。紫外线消毒就是利用这种波长范围的光线照射一定时间以破坏水体中各种病毒、细菌以及其他致病体中的 DNA结构（键断裂等），使其无法自身繁殖，从而达到去除水中致病体、以及消毒目的一种物理方法。在这一波长具有最大能量输出的低压水银弧灯被广泛使用，在水量较大时，也使用中压或高压水银弧灯。紫外线消毒的主要优点是灭菌效率高，无需化学药剂，不会产生残余物质，危险性小，无二次污染等，并且消毒时间短，无需巨大的接触消毒池，建消毒渠即可，从而最大地减少占地面积和土建费用，运行费用较低，管理维修简单（自动清洗），而且对细菌、病毒、原生动物有效，具有广谱性，缺点是一次设备投资较高，灯管寿命较短，一般小于10000小时，抗悬浮固体干扰的能力略差，对水中SS浓度有严格要求。
消毒方式比选根据工程需要，对上述三种消毒方式进行比选，详见表7.3-4。
表7.3-4消毒方案比选
	项目
	次氯酸钠
	臭氧
	紫外线照射

	使用剂量
	1~3(mg/L)
	0.03(mg/L)
	15～22mws/cm2

	接触时间
	30
	30
	短

	效率
	对细菌
	有效
	有效
	有效

	
	对病毒
	部分有效
	部分有效
	部分有效

	
	对芽孢
	无效
	无效
	无效

	优点
	便宜、成熟、有后续消毒作用
	杀菌效果好、无气味、有定型产品
	快速、无需化学药剂，运行费用较低，管理维修简单

	缺点
	对某些病毒芽孢无效、残毒、有臭味
	维护管理不方便，占地面积也较大，运行成本高
	无后续作用、大规模应用较难，对浊度要求高


次氯酸钠的灭菌杀病毒原理大致有如下三种作用方式：次氯酸钠消杀最主要的作用方式是通过它的水解形成次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧[O]，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物质变性，从而致死病源微生物。其实，氯气消毒的原理也主要是以产生出次氯酸，然后释放出新生态氧[O]的方式。   

根据化学测定，PPM级浓度的次氯酸钠在水里几乎是完全水解成次氯酸，其效率高于99.99%。其过程可用化学方程式简单表示如下：   

 H2O + NaClO＝ HClO  NaOH + HClO →  [O] + HCl  

其次，次氯酸在杀菌、杀病毒过程中，不仅可作用于细胞壁、病毒外壳，而且因次氯酸分子小，不带电荷，还可渗透入菌（病毒）体内，与菌（病毒）体蛋白、核酸、和酶等有机高分子发生氧化反应，从而杀死病原微生物。               

 HClO + R-NH-R→  H2O + R2NCl  

同时，次氯酸产生出的氯离子还能显著改变细菌和病毒体的渗透压，使其细胞丧失活性而死亡。   

并且由于次氯酸钠发生器所生产的消毒液中不象氯气、二氧化氯等消毒剂在水中产生游离氯，所以一般难以形成因存在游离氯而生成不利于人体健康的致癌物质；也不象臭氧那样只要空气中存在很微弱的量（0.001mg/m3）便会对生命造成损伤和毒害；而且，还不会象氯气同水反应会最后形成盐酸那样，对金属管道造成严重腐蚀。  

由于污水厂进水水量波动较大水质不稳定，综合考虑消毒效率和经济性，且为了进一步氧化水中COD，使水中COD得到进一步降解，进一步保证将COD降到50mg/L以下，本项目选用次氯酸钠消毒工艺。
7.3.3尾水达标性分析

（1）A2/O生物池
A2/O是一种常用的二级污水处理工艺，具有同步脱氮除磷的作用。见图7.3-3。

[image: image51.png]k—

R

=
i





图7.3-3 A2/O生物池
污水与回流污泥先进入厌氧池完全混合，经一定时间的厌氧分解，去除部分BOD5，使部分含氮化合物转化成N2（反硝化作用）而释放，回流污泥中的聚磷微生物释放出磷，满足细菌对磷的需求。
然后污水流入缺氧池，池中的反硝化细菌以污水中未分解的含碳有机物为碳源，将好氧池内通过内循环回流进来的硝酸根还原为N2而释放。
接下来污水流入好氧池，水质的氨氮进行硝化反应生成硝酸根，同时水中的有机物氧化分解供给吸磷微生物以能量，微生物从水中吸收磷，磷进入细胞组织，富集在微生物内，经沉淀分离后以富磷污泥的形式从系统中排除。
（2）高效沉淀池

高密度沉淀池作为污水处理厂后端核心处理工艺，结构组成主要为：配水区、混凝反应区、絮凝反应区。主要依靠向高密度沉淀池投加PAC（聚合氯化铝）、PAM（聚丙烯酰胺）。在该阶段，大粒径的有机颗粒因自然沉降作用而去除，小粒径的无机颗粒靠活性污泥絮体、絮凝剂的吸附、网格作用与凝聚作用同时沉淀去除，BOD和COD浓度可降低10%左右，SS浓度可降低约50%。

（3）滤布滤池

可进一步降低SS约90%。
各构筑物处理效率情况表见表7.3-5。
表7.3-5  各构筑物处理效率情况表
	内容
	BOD5
	COD
	SS
	总磷
	氨氮
	总氮

	
	去除率
	浓度
	去除率
	浓度
	去除率
	浓度
	去除率
	浓度
	去除率
	浓度
	去除率
	倍数

	
	%
	mg/l
	%
	mg/l
	%
	mg/l
	%
	mg/l
	%
	mg/l
	%
	mg/l

	进水
	-
	150
	-
	450
	-
	250
	-
	5
	-
	25
	-
	45

	粗、细格栅、涡流沉砂池
	0
	150
	0
	450
	25
	187.5
	0
	5
	0
	25
	0
	60

	氧化沟+反硝化滤池+高效澄清池+滤布滤池/A2/O生物池/MBR
	95
	7.5
	95
	22.5
	95
	9.38 
	95
	0.25
	85
	3.75
	80
	12

	臭氧接触氧化
	0
	7.5
	0
	22.5
	20
	7.5
	0
	0.25
	0
	3.75
	0
	12

	出水
标准
	-
	10
	-
	50
	-
	10
	-
	0.5
	-
	5
	-
	15


由上表可知，尾水中的主要污染物可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1一级A标准的要求。
7.3.4废水防治措施
（1）厂区内实行雨污分流排水体制，确保污水处理系统正常运行。

（2）认真做好污水处理的运行管理工作，落实对员工的培训和教育，提高其工作责任心；制定各项规章制度和操作规程，避免因操作失误而造成事故排放。

（3）落实对各类设备的定期检查、维护和管理，以减少事故隐患；设计上采用了双回路供电，防止因停电而造成运转事故。

（4）厂区设立标准排放井并安装了在线监测系统，以时刻监控和预防事故性排放发生，并方便环保管理部门的监督管理。
7.4运营期噪声治理措施

7.4.1噪声防治措施

从声音的三要素为出发点控制环境噪声的影响，以从声源上或从传播途径上降低噪声为主，以受体保护作为最后不得已的选择。本项目采取的噪声污染防治对策如下：

（1）在设备选型上，选用低噪声设备。

（2）对泵等高噪声设备进行消声，并置于泵房类，利用泵房建筑隔声。

（3）将泵等高噪声设备布置于远离周边居民的位置，利用距离衰减。
7.4.2可行性分析
通过选用低噪声设备，消声、建筑隔声、距离衰减后，根据预测结果，厂区东厂界噪声预测值可以达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。噪声对声环境影响可接受。
7.4.3防治措施建议
（1）加强管理，指派专人对设备进行维护和管理。

（2）落实建筑隔声措施。

（3）优化平面布局，落实距离衰减措施。
7.5运营期固体废物处理与处置措施

7.5.1固体废物处理措施

项目产生的固体废弃物主要是粗格栅、细格栅及旋流沉砂池产生的栅渣和沉砂；污泥浓缩产生的污泥。此外，设备检修产生的废机油，员工生活产生少量生活垃圾。

（1）生活垃圾

本项目新增劳动定员为18人，人均日产生活垃圾量以1kg/d计，则生活垃圾产生量为18kg/d，合计6.57t/a。
（2）栅渣、沉砂

类比原有项目，本项目新增污水处理厂栅渣、沉砂产生量约为795.7t/a。

（3）剩余污泥

将含水率约99.2%的剩余污泥脱水至含水率不大于80%。污泥（含水率80%）产生量约为14t/d，则5110t/a。建议对项目污泥进行鉴定，若为危险废物，需临时贮存在防渗、防雨、防晒的暂存间内，并送有危废处理资质单位处置；若为一般固体废物，暂存于污泥贮存间，外运至华新水泥焚烧处理。
（4）废机油

废机油0.5t/a。

表7.5-1固废种类及产生量一览表

	序号
	固废名称
	产生量t/a
	主要成分
	性质
	废物类别
	废物代码
	处置去向

	1
	栅渣、沉砂
	795.7
	格栅、沉砂
	一般固体废物
	/
	/
	集中收集后环卫部门定期清运

	2
	生活垃圾
	6.57
	生活垃圾
	一般固体废物
	/
	/
	

	3
	剩余污泥
	5110
	污泥
	根据鉴定结果判定
	/
	/
	对污泥进行鉴定，若为危废，需临时贮存在防渗、防雨、防晒的专门贮存间，并送有危废处理资质部门处置。若为一般固体废物，暂存于污泥贮存间，外运至华新水泥焚烧处理

	4
	废机油
	0.5
	机油
	危险废物
	HW08
	HW900-217-08
	暂存危险废物暂存间后交由有资质单位处置

	合计
	5912.77
	/
	/
	/
	/
	/


7.5.2固体废物暂存、管理与转运要求

本项目产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物，一般工业固体废物和危险废物应分类处置，一般工业固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单），危险废物暂存和转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）和《湖北省固体（危险）废物转移管理办法》的相关要求。

项目厂区拟设置危险废物暂存间及垃圾收集箱，公司在处理废物的同时，应加强对废物的管理，特别是对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中堆放、专人负责等措施，可有效地防止废物的二次污染。具体措施如下：

（1）危险废物暂存场建设要求

①危险废物暂存场所地面基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数<10-10cm/s。上述危险废物的收集和管理，公司将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其2013修改单）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染。

②危废暂存库严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001及其2013修改单）的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐一腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。

（2）危险废物暂存管理要求

企业应严格加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可如下执行：

①对生产过程产生的危险废物应存放于相应的专用容器中，并贴上废弃物分类专用标签，临时堆放在危险废物暂存间中，累计一定数量后由危险废物出来单位提供专用运输车辆外运。

②危险废物全部暂存于危险暂存间内，做到防风、防雨、防晒、防盗，危废存贮间由企业安环部主要负责人管理，在危险废物暂存间外应设置规范标示，说明存贮危废的分类、物化性质和危害方式与途径。

③应合理设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。

④强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

⑥检查场区内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，应急防护设施。

⑦完善维护制度，详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。

（3）危险废物申报要求

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条的规定：“产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。”

根据《关于开展全省危险废物申报及产生源调查工作的通知》（鄂环办[2009]12号）及湖北省固废中心的管理要求，省内危险废物实施在线申报，申报登记内容包括危险废物产生单位的基本情况；产生危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置利用情况等，以及执行危险废物申报登记制度、转移联单制度、应急预案制度等有关管理制度的落实情况等。企业在投入运行后应当自觉进行危险废物申报工作。

（4）危险废物运转运要求

根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

⑥严格按照《危险废物转移联单管理办法》和湖北省固体(危险)废物转移管理办法的要求对危险废物产生单位和危险废物经营单位危险废物转移活动的监督管理，防止固体（危险）废物在转移过程中对环境造成二次污染。
7.6地下水污染防治措施

针对项目可能发生的土壤、地下水污染，污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

源头控制措施：主要包括固废的收集、贮存和清运过程，主要包括在管道、设备、阀门等方面采取相应措施。防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，做到污染物“早发现、早处理”。

末端控制措施：主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，再做进一步的处理。末端控制采取分区防渗，按特殊污染防治区、重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

污染监控体系：实施覆盖生产区的土壤和地下水污染监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，科学合理设置土壤监测点和地下水监控井，及时发现污染、控制污染。

应急响应措施：一旦发现土壤、地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤、地下水污染，并使污染得到治理。

坚持“可视化”原则，各类污水输送管道采取明管明沟设计，减少由于埋地 管道泄漏而造成的土壤、地下水污染。
7.6.1主动防渗漏措施

主动防渗措施，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

输送污水压力管道采用地上敷设，重力收集管道宜采用埋地敷设，埋地敷设的排水管道在穿越厂区干道时采用套管保护，禁止在重力排水的污水管线上使用倒虹吸管。

所有穿过污水处理构筑物壁的管道预先设置防水套管，防水套管的环缝隙采用不透水的柔性材料填塞。
7.6.2被动防渗漏措施

1、分区防控原则

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中相关标准，对工程设计或可行性研究报告提出地下水防控方案优化调整的建议，根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求，具体标准见表7.6-1~表7.6-3。

表7.6-1污染控制难易程度分级参照表

	污染控制难易程度
	主要特征

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。


表7.6-2天然包气带防污性能分级参照表

	污染控制难易程度
	包气带岩土的渗透性能

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。

岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K<1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。


表7.6-3地下水污染防渗分区参照表

	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


2、污染防渗分区

项目地下水污染防治参数见表7.6-4。

表7.6-4项目地下水污染防渗分区参数表

	参数
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型

	项目情况
	项目场区包气带为粉质粘土层，层厚1.20-6.20m，土渗透系数为5.8×10-4cm/s，分布连续、稳定，项目场地包气带防污性能为“中”
	项目主要建构筑物均在地表，发生污染物泄漏后可及时发现和处理，污染控制污染控制难易程度为“易”
	COD


根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，并结合地下水污染防渗分区原则，项目防渗分区划分及防渗等级见表7.6-5。

表7.6-5项目污染区划分及防渗等级一览表

	防渗分区
	厂内分区
	防渗技术要求

	一般防渗区
	危废暂存库、粗格栅及进水泵站、细格栅及旋流沉砂池、预处理池、A2O生物池、氧化沟、MBR及中间提升泵站、高效沉淀池、滤布滤池、次氯酸钠接触池、污泥浓缩池、巴氏计量槽以及废水输送管网区域。
	等效黏土防渗层≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

	简单防渗区
	行政办公区域、门卫室等
	一般地面硬化


3、防渗施工要求

（1）为保证防渗工程正常施工、运行，达到设计防渗等级，需选择有相应资质的设计单位进行工程设计，防渗工程的设计符合相应要求及设计规范。工程材料符合设计要求，并按照有关规定和要求进行质量检验，保证使用材料全部合格。施工队伍要做到施工质量过关，施工方法符合规范要求。

（2）防渗工程施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。防渗工程施工项目应有施工组织设计和施工技术方案，并经审查批准。

（3）防渗工程施工质量检验应与施工同步进行，质检合格并报监理验收合格后，方可进行下道工序。

（4）防渗工程施工完成后，在隐蔽之前，应对整个防渗层进行全面的渗漏检测，并确认合格。

7.6.3跟踪监测措施

建立项目区的地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

地下水监测井数量、位置及监测特征因子、频率详见表7.6-6。

表7.6-6项目地下水跟踪监测计划表

	监测井编号
	监测因子
	监测频率

	
	
	

	1#
	高锰酸盐指数、氯化物、氨氮、挥发酚、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、汞、铬（六价）、铜、锌、总硬度、挥发酚
	每季度监测一次，连续监测三天，每天采样一次

	2#
	
	

	3#
	
	


7.6.4污染防治措施

（1）项目工程设计时，严把设计和施工质量关，从源头上开展地下水的污染防治工作，杜绝因材质、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成管线泄漏。
（2）为防止污泥堆场破损、泄漏或污水处理区域污水外泄等事故排放对地下水造成污染，污水处理区域应采取一定的防渗措施，防渗工程具体要求如下：
①防渗工程需选择有相应资质的设计单位进行工程设计，防渗工程的设计符合相应要求及设计规范。工程材料符合设计要求，并按照有关规定和要求进行质量检验，保证使用材料全部合格。施工队伍要做到施工质量过关，施工方法符合规范要求。
②防渗工程施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。
③防渗工程施工质量检验应与施工同步进行，质检合格并报监理验收合格后，方可进行下道工序。
④防渗工程施工完成后，在隐蔽之前，应对整个防渗层进行全面的渗漏检测，并确认合格。
（3）在生产运行过程中，强化监控手段，定期检查有效避免废水泄漏。
（4）建立地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截留等措施。
（5）加强对地下水监测
应根据场地水文地质条件，考虑到地下水分布及走向，建议以及时反映地下水水质变化为原则，布设地下水监测系统。
①本底井，一眼，设在地下水流向上游30-50m处；
②污染扩散井，两眼，分别设在污水处理厂地下水走向的两侧各30-50m处；
③污染监视井，一眼，设在污水处理厂地下水流向下游30-50m 处。
污水处理厂应委托有资质的监测机构定期对本底井、污染扩散井、污染监视井的水质进行监测，监测频率应不少于每年一次。
7.7排污口规范化要求
排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道。强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。
7.7.1基本原则
（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。

（2）排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。
7.7.2技术要求
（1）排污口的设置必须合理确定，进行规范化管理。

建立排污口档案。内容包括排污单位名称、排污口编号、适用的计量方式、排污口位置；所排污染物来源、种类、浓度及计量纪录；排放去向、维护和更新纪录。

（2）设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。

①各废气排放筒，在平滑的管道处，设置φ60mm的废气采样孔，利于废气的监测。

②全厂废水经一个总口排放，总排放口设置流量、pH值、COD、氨氮在线监测装置。
7.7.3立标管理

污染物排放口，应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB 15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定，设置统一的环保图形标志牌。

排放口图形标志牌见图7.7-1。

	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: image52.jpg]¥
H




	[image: image53.jpg]



	污水排放口
	表示污水向水体排放

	2
	[image: image54.png]



	[image: image55.png]



	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	3
	[image: image56.png]



	[image: image57.png]



	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	4
	[image: image58.png]



	[image: image59.png]



	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	5
	——
	[image: image60.png]



	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场


图7.7-1  环境保护图形标志-排放口（源）

环境保护图形标志——排放口（源）的形状及颜色见表7.7-1。

表7.7-1   标志的形状及颜色说明

	
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


8污染物总量控制建议

污染减排是调整经济结构、转变发展方式、改善民生的重要抓手，是改善环境质量、解决区域性环境问题的重要手段。为进一步加强总量控制规划编制的科学性和规范性，提高规划指导性和可操作性，保障“十二五”总量控制目标任务的顺利完成，根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》对环境容量和污染物排放总量控制提出了更高的要求。

8.1污染物排放总量确定的原则

（1）污染物排放浓度达标原则

污染物排放浓度达到相关排放标准，是确定总量控制指标的基本原则之一，也是企业合法排放污染物的依据，项目所排放的污染物必须首先满足浓度达标排放。

（2）环境质量达标原则

保证区域和流域环境质量达到功能区标准，是环境保护的基本目标，因此区域污染物排放总量必须小于环境容量，即对环境的影响不得超过环境功能区质量标准。

（3）符合当地环境管理部门确定的总量控制指标原则

为保证项目污染物排放总量不突破区域控制计划总量，污染物总量必须小于地方环境保护主管部门下达的总量控制指标。

8.2总量控制因子

环办〔2010〕97号“关于印发《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知”，“十二五”总量控制指标为COD、氨氮、SO2和氮氧化物四项。

虽然粉尘不在环办〔2010〕97号“关于印发《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知”，“十二五”总量控制四项指标COD、氨氮、SO2和氮氧化物之内，但是国务院1996年8月颁布的《关于环境保护若干问题的决定》（国发〔1996〕31号），对严格控制建设项目新污染作了具体规定，对环境容量和污染物排放总量控制提出了更高的要求。

结合项目实际情况，本项目的总量控制指标为COD、氨氮和总磷三项。

8.3污染物排放总量确定

项目的污染物排放情况见表8.3-1。

表8.3-1项目污染物总量核定表单位：t/a

	类别
	污染物

名称
	现有项目

排放量
	改扩建项目排放量
	改扩建后全厂排放量
	排放

增减量

	
	
	
	产生量
	削减量
	排放量
	“以新带老

”削减量
	排放

总量
	

	废水
	废水总量
	547.5
	547.5
	0
	547.5
	0
	1095
	+547.5

	
	COD
	274
	2463.75
	2190
	273.75
	0
	547.75
	+273.75

	
	氨氮
	25.5
	136.88
	109.5
	27.38
	0
	52.88
	+27.38

	
	总磷
	2.55
	27.38
	24.64
	2.74
	0
	5.29
	+2.74

	废气
	废气总量
	2102.4
	17520
	0
	17520
	0
	19622.4
	+17520

	
	氨
	0.11
	0.0602
	0.0542
	0.006
	0
	0.116
	+0.006

	
	硫化氢
	0.0142
	0.0057
	0.0051
	0.0006
	0
	0.0148
	+0.0006

	固废
	固体废物
	0
	0.5913
	0.5913
	0
	0
	0
	0


注：计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

由上表可知，项目完成后，废气：氨+0.006t/a，硫化氢0.0006t/a；废水：COD+273.75t/a、氨氮+27.38t/a，新增总磷+2.74t/a。

综上所述，确定全厂主要污染物总量控制指标如下：

废水：

排放总量：COD547.75t/a、NH3-N52.88t/a、总磷5.29t/a。

废气：

氨：0.116t/a、硫化氢：0.0148t/a。
9环境经济损益分析

9.1环保投资估算

9.1.1环保建设投资估算

为有效的控制项目实施后对周围环境可能造成的影响，实现污染物总量控制目标，根据《建设项目环境保护设计规定》第六十三条“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等均属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列出环境保护设施的投资概算”的规定，应有一定的环保投资用于污染源的治理，并在项目的初步设计阶段得到落实，以保证环保设施和主体工程做到“三同时”，根据项目开发方案和本报告所提出的环保措施，本项目环保投资情况见表9.1-1。该项目总投资为35000万元，环保设施投资为4962万元，占总投资的14.18%。

表9.1-1    环保投资一览表

	类别
	污染物
	环保设施及规模
	验收内容
	投资

（万元）

	废气
	污水处理单元
	NH3、H2S、臭气浓度等恶臭物质
	1、加强厂区绿化；

2、主要A2/O（缺氧池和厌氧池）及贮泥池加盖密封，采用管道收集产生的恶臭气体，恶臭气体经等离子体反应器处理后通过15m高排气筒排放
	厂界恶臭满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4二级标准
	80

	废水
	污水处理厂尾水
	COD、氨氮、总磷
	1、扩建项目采用“预处理+改良型A2O+MBR+高密度沉淀池+臭氧接触氧化+消毒”工艺，处理后出水达到一级A标准，依托现有排污口排入长江；
2、改造项目采用新增“预处理、反硝化滤池、高效澄清池、滤布滤池+臭氧接触氧化+消毒”工艺，处理后出水达到一级A标准，依托现有排污口排入长江
3、排污口规范化设计，设置环境保护图形、标志牌，建立排污口档案；
4、在线监测依托原有
	排污口规范化，达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A级标准
	5719.01

	噪声
	各类泵、曝气机、鼓风机、污泥脱水机等
	噪声
	1、选用低噪声设备。对污水泵、曝气机、离心鼓风机等空气动力性噪声源加装消音器，设备均安装减震座垫，并对管道采取软连接和减震设施；

2、各类水泵、污泥泵置于地下；

3、曝气机、离心鼓风机、污泥脱水机等噪声大的设备置于室内，安装隔声门窗；

4、加强厂区绿化；
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	40

	固废
	危险固废
	废机油
	委托有危废处理资质单位处理。

危险废物分类分区存放于厂区危废暂存间内，加强危废管理，建立危废台账。
	妥善处置
	5

	
	一般工业固废
	格栅栅渣、粗砂
	1、设置临时储存间，储存间需有防风、防雨设施，地面采用混凝土硬化，并采用专门收集装置收集；

2、委托环卫部门定期清运；
	
	4

	
	生活垃圾
	/
	由环卫部门清运处置
	
	2

	
	污泥
	/
	对污泥进行鉴定，若为危废，临时贮存在防渗、防雨、防晒的专门贮存间，并送有危废处理资质部门处置。若经鉴定，污泥属于一般工业固体废物，外运至华新水泥焚烧处理。
	
	20

	风险
	污水处理厂污水事故排放
	1、正确的运行和维护，加强运行监控和应急措施；

2、A2/O生物池（缺氧池和厌氧池）密闭抽风口加装报警装置；

3、恶臭处理系统采用防爆风机，同时各污水处理设施构筑物所在区域严禁烟火；
	是否有风险防范预案和演习记录；各项事故防范措施是否落实到位
	10

	
	事故应急系统
	①制定风险防范预案，并加强预演。

②自动控制、紧急切断、废气泄露报警等防护设计和建设。
	
	20

	地下水
	物料泄露
	/
	①采取分区防渗措施：厂区划分为非污染防治区和一般污染防治区。一般污染防治区应按规范建设防渗工程，地基土采用原土压（夯）实，垫层宜采用中粗砂、碎石或混凝土垫层；办公生活区等非污染防治区采取一般地面硬化。

②加强防渗工程施工现场质量管理，施工过程中应拍摄相关影像资料留存备查，施工完成后在隐蔽之前，应对整个防渗层进行全面的渗漏检测。

③项目投产后，应按计划定期对厂区周边地下水上、下游地区进行水质跟踪监测。
	检查分区防渗措施

是否落实
	65

	环境管理
	环境监测计划和监测记录
	企业制定环境监测计划，定期做好监测记录
	落实到位
	10

	
	环境管理档案
	企业建立环境管理档案
	
	

	合计
	5975.01


9.1.2环保设施运行费用估算

环保年运行费主要包括“三废”处理设施运转费、环境监测费、设备折旧费、绿化维护管理费等，其计算公式如下：


[image: image61.wmf]å

å

=

=

+

=

m

j

j

i

i

D

C

HF

1

1


    式中，HF为环保运行费用（万元）；Ci为三废处理设备运转费；Dj为其它环保费用。根据该项目环保设施情况估算，环保年运行费用约1406.15万元，具体项目见表。

表9.1-2 环保运行费用表

	编号
	项目
	金额（万元/年）
	备注

	1
	废气处理系统
	180.0
	维护费、电费等

	2
	污水处理系统
	480.0
	维护费、药剂、电费等

	3
	固体废物收集利用
	271.15
	含处置费、运输费等

	4
	环境监测、绿化、事故应急费
	8.0
	

	5
	管理运行人员工资等
	120
	4.0万元/人×30人

	6
	设备折旧费（按环保环投资7%计）
	418
	

	合计
	1477.15
	


9.2效益分析

9.2.1 经济效益

尽管污水处理工程并不直接产生经济效益，但项目的实施将对长江及下游有着广泛的影响，使宜都工业发展不受环境的制约，把社会经济发展与环境保护目标协调好，将给宜都的经济发展带来巨大的经济益处，主要表现在以下几个方面：

（1）污水厂建成后，可大大减少长江水质污染，使城镇的生产、生活、农渔业用水都得到保障，促使经济建设可持续发展。

（2）使长江水质改善，有机物浓度减小，溶解氧增加，避免水产品、畜产品、粮食作物减产，保证农、牧、渔业的生产发展。

（3）水污染会造成人的发病率上升，医疗保健费用增加，劳动生产率下降，治理污染可以保护人民身体健康，减少医疗费用。

（4）兴建宜都市三板湖污水处理厂项目，可以减少工业企业进行污水处理所增加的投资与运行费用，减轻了企业的负担，为企业扩大再生产创造有利条件。创造更多就业岗位，有利于当地居民安稳致富，有利于提高人民生活水平。
9.2.2 社会效益

污水处理工程社会效益明显，该项目的建设，可改善化工园区内投资环境，使工业企业不会再因水污染而制约其发展，并可吸引更多的外商投资，促进宜都经济、贸易等全面发展。
9.2.3 环境效益

项目本身属于污水处理项目，削减污染物总量，改善周围环境，基本上没有负面影响。通过本工程的实施，将使清江水质状况得到改善，扼制区域生态环境恶化的趋势，使人民生活水平和投资环境进一步提高，促进环境保护目标的尽快实现。
9.2.4结论

项目投产后，在保证经济效益的同时，具有显著的社会、环境效益，项目的实施保证了主要污染物排放水平，满足环境保护目标的要求。评价认为从环境经济损益分析角度而言建设项目是可行的。
10环境管理与环境监控计划

10.1环境管理与监测的目的
环境管理是协调经济、社会、环境有序发展的重要手段。环境管理就是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段去约束人类的社会经济活动，达到不超出环境容量的极限，又能满足人类日益增长的物质文化生活需要，并使经济发展与生态环境维持在相互可以接受的水平。实践证明，要解决好企业的环境问题，首先必须强化企业的环境管理，由于企业的产品产出与“三废”的排放是生产过程同时存在的两个方面，因此，企业的环境管理实质上是生产管理的主要内容之一，其目的是在发展生产的同时，对污染物的排放实行必要的控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

项目环境保护管理与环境监测计划用于指导从项目设计施工到运行阶段的环境保护工作。同时进行系统地环境监测，了解工程影响区域生态与环境系统变化规律，全面地反映环境质量现状及工程设施运转后环境情况，以验证和复核环境影响评价结果，掌握污染源动态，预测其发展趋势，及时发现潜在的不利影响，以便及时采取有效的减免措施。
10.2环境管理

10.2.1环境管理机构建设

为保证污水处理厂正常运行，污水处理厂内部设置了运行维护部、质量保证部等环境管理机构，环境管理机构的主要职责有：

（1）贯彻执行环境保护法规、政策和标准。

（2）制定并组织实施项目环保规划和计划，填报排污申报表和环境统计报表等。

（3）监督和检查环保设施运行状况。

（4）组织制定环境保护管理规章制度和主要污染岗位操作规范，并监督执行。

（5）对职工进行经常性的环境保护知识教育和宣传，提高职工环保意识，增加职工自觉履行保护环境的义务。

（6）领导和组织本单位的环境监测工作。

（7）推广应用环境保护的先进技术和经验。

（8）除完成厂内有关环境保护工作外，还应接受政府环保部门的检查监督，并按要求上报各项管理工作执行情况。
10.2.2环境管理措施
1、建立建全污水处理厂环境管理规章制度，强化管理手段，将环保管理纳入法治管理轨道，建立管理小组来管理和实施有关的监测计划，实施有效的质量控制，切实监督、落实执行所有规章制度。

2、加强运行期生产管理

严格实行污水处理岗位责任制，根据进厂水质、水量变化，及时调整运行条件，出现问题立即解决，做好日常水质化验分析。保存完整的原始记录和各项资料，建立技术档案，并将每班的污水处理量、处理成本、处理出水指标、运行的正常率与事故率比等列为岗位责任考核指标。

加强污水处理运行设备的保养、维护工作，保障其正常运行，杜绝事故性排放的发生。

3、加强排污口、排污管网和泵站的管理

排污口、排污管网、泵站应设立专职工作岗位，独立管理，制订完善的岗位制度和规范的操作规程。对从污水管网进入处理厂的污水，严格控制进厂污水的标准，对生物治理工艺有毒有害的重金属废水，以及对管道有腐蚀作用的某些酸碱废水，须严格控制入网，加强管理，确保二级生物污水处理工艺的正常运行。

4、加强绿化景观管理

对污水处理厂从总体要求上来说，花园式的绿化建设十分重要，除在污水处理工程的设计建设阶段应予足够重视外，建成运行后，更应有持续发展的行为，应加强绿化的管理和养护，使污水处理厂绿化、美化措施落到实处。
10.2.3环境管理制度
（1）环保设施运行管理制度

应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，防止污染事故的发生。

（2）建立企业环保档案

企业应对排放的尾水进行定期监测，建立污染档案，发现污染物非正常排放时，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。

（3）执行排污申报登记

按照国家和地方环境保护规定，业主应及时向当地环境保护主管部门申报登记污染物排放情况。

（4）奖惩制度

应建立环保工作奖惩制度，对保护和改善厂区环境成绩显著的部门、个人应给予表彰和奖励。对违反环境保护条款规定并造成污染事故的部门或个人，应视情节轻重给予批评教育和处罚。
10.3环境监测

环境监测是环境保护的眼睛，是环境管理不可缺少的组成部分。为及时了解污染源情况，环保机构要经常开展污染源和环境质量的监测工作，及时发现环境污染问题，并加以控制和解决。

10.3.1环境监测机构职责

（1）制定环境监测年度计划和规划，制定环境监测的各种规章制度；

（2）定期监测生产期排放的污染物是否符合规定的排放标准，并对主要污染源建立监测档案，给全厂环保规划提供依据。

（3）分析污染物排放规律，按有关规定编制各种报告、报表，并负责向有关主管部门呈报，特别是危险固废的产生、运贮、处置的登记和报表；

（4）参加项目环境质量评价工作和污染事故的调查与处理工作；

（5）负责监测仪器测试和维修、保养及检验工作，确保监控工作顺利进行并建立监测和设备运行档案。

10.3.2监测内容
（1）污水处理厂进、出水水量、水质
1）设置监测井和流量装置，监测进、出水水量。
2）进水水质监测指标：水温、PH、色度、BOD5、COD、SS、NH3-N、TP等。
3）出水水质监测指标：PH、BOD5、COD、SS、NH3-N、TP、大肠菌群、色度等。
4）A2/O监测指标：DO、PH。
（2）恶臭污染因子
监测指标：空气中H2S，NH3。在恶臭源下风向及厂外敏感点进行布点监测分析。
（3）监测频次
水量、水质各项监测，每日一次，由污水处理厂化验室独立进行。
恶臭监测，每年一次，可委托第三方机构协助进行。
（4）监测分析方法
分析方法详见表8.2-1。
表8.2-1  水质监测项目及分析方法一览表
	序号
	监测项目
	分析方法
	标准及规范

	1
	PH值
	玻璃电极法
	GB6920-86

	2
	BOD5
	五日生化培养法
	GB7488-87

	3
	COD
	重铬酸盐法
	GB11914-89

	4
	氨氮
	纳氏试剂光度法
	GB7479-87

	5
	总磷
	钼酸铵分光光度法
	GB11893-89

	6
	SS
	重量法
	GB11901-89

	7
	类大肠菌群
	多管发酵法
	《水和废水监测分析方法》第三版

	8
	H2S
	亚甲基蓝

分光光度法

	GB/T14678-93

	9
	NH3
	纳氏试剂光度法
	GB/T14668-93


10.3.3监测报告制度

（1）监测分析应按化验室质量控制技术进行，对监测的原始记录应完整保留备查。

（2）对监测资料应及时整理汇总，反馈通报，建立良好的信息系统，定期总结。

（3）污水处理厂的环境管理与监测情况，必须随时接受环保主管部门的检查和监督。

为提高污水处理厂管理和操作水平，保证项目建成后正常运行，必须对有关人员进行有计划的培训，为建成后良好的运行管理奠定基础。
10.4项目环境保护验收一览表

表10.5-1  项目环境保护验收一览表

	类别
	污染物
	环保设施及规模
	验收内容
	投资

（万元）

	废气
	污水处理单元
	NH3、H2S、臭气浓度等恶臭物质
	1、加强厂区绿化；

2、主要A2/O（缺氧池和厌氧池）及贮泥池加盖密封，采用管道收集产生的恶臭气体，恶臭气体经等离子体反应器处理后通过15m高排气筒排放
	厂界恶臭满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4二级标准
	80

	废水
	污水处理厂尾水
	COD、氨氮、总磷
	1、扩建项目采用“预处理+改良型A2O+MBR+高密度沉淀池+臭氧接触氧化+消毒”工艺，处理后出水达到一级A标准，依托现有排污口排入长江；
2、改造项目采用新增“预处理、反硝化滤池、高效澄清池、滤布滤池+臭氧接触氧化+消毒”工艺，处理后出水达到一级A标准，依托现有排污口排入长江
3、排污口规范化设计，设置环境保护图形、标志牌，建立排污口档案；
4、在线监测依托原有
	排污口规范化，达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A级标准
	5719.01

	噪声
	各类泵、曝气机、鼓风机、污泥脱水机等
	噪声
	1、选用低噪声设备。对污水泵、曝气机、离心鼓风机等空气动力性噪声源加装消音器，设备均安装减震座垫，并对管道采取软连接和减震设施；

2、各类水泵、污泥泵置于地下；

3、曝气机、离心鼓风机、污泥脱水机等噪声大的设备置于室内，安装隔声门窗；

4、加强厂区绿化；
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	40

	固废
	危险固废
	废机油
	委托有危废处理资质单位处理。

危险废物分类分区存放于厂区危废暂存间内，加强危废管理，建立危废台账。
	妥善处置
	5

	
	一般工业固废
	格栅栅渣、粗砂
	1、设置临时储存间，储存间需有防风、防雨设施，地面采用混凝土硬化，并采用专门收集装置收集；

2、委托环卫部门定期清运；
	
	4

	
	生活垃圾
	/
	由环卫部门清运处置
	
	2

	
	污泥
	/
	对污泥进行鉴定，若为危废，临时贮存在防渗、防雨、防晒的专门贮存间，并送有危废处理资质部门处置。若经鉴定，污泥属于一般工业固体废物，外运至华新水泥焚烧处理。
	
	20

	风险
	污水处理厂污水事故排放
	1、正确的运行和维护，加强运行监控和应急措施；

2、A2/O生物池（缺氧池和厌氧池）密闭抽风口加装报警装置；

3、恶臭处理系统采用防爆风机，同时各污水处理设施构筑物所在区域严禁烟火；
	是否有风险防范预案和演习记录；各项事故防范措施是否落实到位
	10

	
	事故应急系统
	①制定风险防范预案，并加强预演。

②自动控制、紧急切断、废气泄露报警等防护设计和建设。
	
	20

	地下水
	物料泄露
	/
	①采取分区防渗措施：厂区划分为非污染防治区和一般污染防治区。一般污染防治区应按规范建设防渗工程，地基土采用原土压（夯）实，垫层宜采用中粗砂、碎石或混凝土垫层；办公生活区等非污染防治区采取一般地面硬化。

②加强防渗工程施工现场质量管理，施工过程中应拍摄相关影像资料留存备查，施工完成后在隐蔽之前，应对整个防渗层进行全面的渗漏检测。

③项目投产后，应按计划定期对厂区周边地下水上、下游地区进行水质跟踪监测。
	检查分区防渗措施

是否落实
	65

	环境管理
	环境监测计划和监测记录
	企业制定环境监测计划，定期做好监测记录
	落实到位
	10

	
	环境管理档案
	企业建立环境管理档案
	
	

	合计
	5975.01


11评价结论

11.1项目概况

随着城镇化、工业化的加速，以及高坝洲工业园区的建设，高坝洲镇工业产业规模增涨迅猛，工业废水排放量激增，使整个高坝州镇域内污水水量突增，并且污水污染特征改变。不仅加重了环境压力，也对高坝州污水处理厂一期工程的正常运行造成了影响。根据《高坝洲镇国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求，为了进一步提高宜都市高坝洲的污水收集率和处理率，改善居民生活质量及保障水质安全，切实、有效地改善区域内的水质环境问题，提升区域投资环境，促进宜都社会经济可持续发展，在高坝洲污水处理厂现有一期1.5万t/d处理规模上，根据现有污水水量和污染特征，进行该污水处理厂改扩工程。
为此，宜都净雅污水处理有限公司拟投资5975.01万元建设宜都市高坝洲污水处理厂改扩建工程项目，在污水处理厂预留用地建设，规模为1.5万吨/日，主要建设预处理池、生物处理池、MBR池、臭氧接触氧化池和次氯酸钠消毒池；同时对原有工程升级改造：主要新增预处理池、提升泵站、反硝化滤池、高效澄清池、滤布滤池等。本项目不包括污水收集及排放管网相关建设内容。
11.2环境可行性

11.2.1与产业政策一致性

根据国家发展改革委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于第一类鼓励类第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中第十五条“三废综合利用及治理工程”类项目。项目的建设符合国家及地方产业政策。
11.2.2选址与相关规划相容性

项目不属于国土资源部、国家发展改革委“关于发布实施《限制用地项目（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中限制类和禁止类项目。项目地块用地性质为设施用地。项目选址符合宜都市城市总体规划和土地利用规划要求。
项目为宜都市高坝洲污水处理厂改扩建工程项目，落实各项环保措施后，其建设符合《宜昌市环境总体规划（2013-2030年）》中生态功能绿线区、水环境质量黄线区、大气环境质量绿线区要求。
11.2.3环境质量现状

（1）根据环境空气质量模型技术支持服务系统统计数据，2017年宜昌市环境空气中超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM 2.5，超标倍数分别为 25.7%、65.7%。项目所在区域属于不达标区。

（2）长江评价段水质现状较好，上游、下游2个监测断面污染物的评价指数均小于1，污染物入河口混合断面存在COD、总磷和BOD5超标现象，但上游500m、下游2500m水质表明评价区域地表水均满足评价标准的要求。
（3）项目区工业场所各厂界监测点处的声环境现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

（4）地下水监测工作共布设5个监测点位，分别完成27项测试指标，根据水质检测结果可知，场地地下水水质质量基本满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准限值要求，场地地下水环境质量现状良好。
（5）土壤监测点位各监测因子均可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-1995）中第二类用地的筛选值要求。
11.2.4环境影响预测

（1）运营期空气环境影响

项目运行过程中产生的废气主要为恶臭气体，本项目拟采用等离子反应器装置对恶臭气体进行处理，处理后废气由15m高排气筒排放。
根据预测结果，正常排放情况，有组织排放的NH3、H2S最大落地浓度分别为1.0848μg/m3、0.1085μg/m3，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区最高允许浓度限值，对应的占标率均小于10%，对周围环境影响较小。
无组织排放的臭气中NH3、H2S最大落地浓度分别为5.871μg/m3、0.5504μg/m3，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区最高允许浓度限值，对应的占标率均小于10%，对周围环境影响较小。
（2）运营期地表水影响

预测结果表明，污水处理厂尾水在正常排放情况下，基本上不会产生污染带。当污水处理厂发生非正常排放时，将形成污染带，因此要杜绝污水处理厂非正常排放情况的出现。
（3）运营期声环境影响

在采取噪声防治措施后，厂界噪声预测值可以达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
（4）运营期固体废物影响

项目固体废物可全部得到综合利用或无害化处理，不会对环境造成危害。
（5）地下水环境影响

在加强生产管理的前提下，建立和完善污水的收集处理系统，并对生产区的地面、管网、污水管线沟渠等场地的地面进行防渗处理，尽最大限度的减轻对地下水的污染。
11.2.5污染防治措施

1、运营期大气污染防治措施

（1）污水处理厂主要处理设施根据目前国内技术水平，尽量采取隔离封闭等措施，以减少恶臭气体排放量。

对A2O生物池（缺氧池和厌氧池）、贮泥池等采取密闭加盖，负压抽吸措施，收集后的恶臭气体进入等离子反应器装置进行处理，处理后经15m高排气筒排放。

（2）加强污水处理厂各处理系统管理，及时清理堆存污泥，污泥经脱水后应及时清运华新水泥焚烧处理，减少恶臭气体散发量。

（3）加强厂区绿化建设，种植能吸收恶臭气体的绿化树种，绿化以格柵间四周、污泥处理系统四周及厂界为主，总体上绿化树种以高大乔木为主，并辅以低矮的灌木。
2、运营期水污染防治措施
（1）厂区内实行雨污分流排水体制，确保污水处理系统正常运行。

（2）认真做好污水处理的运行管理工作，落实对员工的培训和教育，提高其工作责任心；制定各项规章制度和操作规程，避免因操作失误而造成事故排放。

（3）落实对各类设备的定期检查、维护和管理，以减少事故隐患；设计上采用了双回路供电，防止因停电而造成运转事故。

（4）厂区设立标准排放井并安装了在线监测系统，以时刻监控和预防事故性排放发生，并方便环保管理部门的监督管理。
3、运营期噪声防治措施

（1）在设备选型上，选用低噪声设备。

（2）对泵等高噪声设备进行消声，并置于泵房类，利用泵房建筑隔声。

（3）将泵等高噪声设备布置于远离周边居民的位置，利用距离衰减。
4、运营期固废防治措施

（1）项目栅渣、沉砂及生活垃圾收集后交环卫部门定期运至垃圾填埋场处理。

（2）建议对污泥进行鉴定，若为危废，需临时贮存在防渗、防雨、防晒的专门贮存间，并送有危废处理资质部门处置。若经鉴定，污泥属于一般工业固体废物，可外运至华新水泥焚烧处理。
（3）项目废机油经收集后暂存在危险废物暂存间，交由有资质单位处理。
5、地下水污染防治措施

对污水处理站站区及相关污水管线等污染防治区铺设防渗层，防渗性能应与等效黏土防渗层≥1.5m，K≤1×10-7cm/s等效。

6、事故风险防范措施

（1）建立健全风险防控体系和事故排放污染物收集系统，确保事故情况下污染物不排入外环境。

（2）生产装置区配备报警装置、火灾警铃以及灭火器等消防器材，以及相应防护设备。

（3）加强各类危险化学品的储存和运输过程风险防范措施，做好各类贮存设施及管道阀门的管理与定期维护，罐区设置防火堤和自动报警连锁控制系统。
11.2.6环境风险

在严格落实相关管理措施，加强安全和风险意识教育，完善风险防范机制、应急措施、救援预案情况下，项目发生环境风险的机率较低，其环境风险水平是可以接受的。
11.2.7总量控制

根据环保部环发[2014]196号《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，项目所产生的污染物列入国家总量控制的污染指标有5项，即废气中的氨、硫化氢，废水中的化学需氧量、氨氮、总磷。

由上表可知，项目完成后，废气：氨+0.006t/a，硫化氢0.0006t/a；废水：COD+273.75t/a、氨氮+27.38t/a，新增总磷+2.74t/a。

综上所述，确定全厂主要污染物总量控制指标如下：

废水：

排放总量：COD547.75t/a、NH3-N52.88t/a、总磷5.29t/a。

废气：

氨：0.116t/a、硫化氢：0.0148t/a。
11.3总结论

宜都市高坝洲污水处理厂改扩建工程项目在预留用地内建设，符合国家产业政策，选址符合宜都市城市总体规划，也符合《宜昌市环境总体规划（2013-2030）》；工程的建设对于改善长江水质，减轻废水对长江水体的影响，保障水质安全，改善当地的投资环境，落实国家节能减排要求都具有重要意义，且具有良好的经济、社会和环境效益；工程拟订方案实用可行，在落实环评报告提出的各项污染防治建议和可行性研究报告拟订的各项防治措施后，污水处理厂的废水、固体废物、臭气、噪声等均可达标排放，评价区域内环境空气、地表水和声环境仍可达到相应的功能区划要求，项目的建设从环境保护角度而言是可行的。[image: image62.jpg]
























二期深度处理





滤布滤池





高效沉淀池





反硝化滤池





二级提升泵房





一期二沉池











湖北昌荣环保咨询有限公司                                                                       50

_1234567897.unknown

_1234567906.unknown

_1534771309.vsd
污水取水口


粗格栅/提升泵


调节池


固废、噪声、臭气


细格栅及沉砂池


A/A/O微曝氧化沟


固废、噪声、臭气


噪声、臭气、活性污泥


二沉池


噪声活性污泥


配水井


紫外消毒池


滤布滤池


回流污泥泵站


贮泥池


污泥脱水机房


泥饼外运


焚烧处置


固废、臭气


固废、噪声、臭气


固废、噪声、臭气


固废


絮凝剂投药系统


尾水反冲洗


反冲洗废水



_1577081453.unknown

_1577081455.unknown

_1624178844.vsd
工业污水


粗格栅及提升泵


细格栅及旋流沉砂池


栅渣、臭气


栅渣、沉沙、臭气


预处理池


预处理池


氧化沟


二沉池


提升泵站


反硝化滤池


高效澄清池


滤布滤池


污泥泵房


原有贮泥池


新建贮泥池


脱水机房


厌氧池


缺氧池


好氧池


MBR池


污泥回流


污泥回流


臭氧接触氧化池


次氯酸钠消毒


巴氏计量槽


出水


臭气


污泥


污泥


臭气


等离子发生装置+水洗塔+15米排气筒


臭气


臭气


除臭塔+22米排气筒



本次建设内容

原有封闭结构

新增封闭结构



事故应急池



_1577081456.unknown

_1577081454.unknown

_1577081452.unknown

_1234567908.unknown

_1234567909.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567902.unknown

_1234567904.unknown

_1234567905.unknown

_1234567903.unknown

_1234567899

_1234567900.unknown

_1234567901.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

