## 1
建设工程消防施工质量控制要点及常见消防施工缺陷
单项 | 子项 | 控制要点 | 常见消防施工缺陷 | 问题分类 | 依据列举 | 涉及专业
建设和消防法律法规执行情况 | 工程审批和技术审查 | 1、检查特殊建设工程是否取得特殊建设工程消防审查意见书。 2、检查其他建设工程是否经施工图审查合格。 | 仅完成施工图审查（含消防技术审查），未到住建部门办理或未及时（告知承诺事项，未在建筑基础结构施工前完成审查）办理消防设计审查。 特殊建设工程情形定性不清或有错，特殊建设工程定义为其他建设工程。 | 严重 | 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号）《宜昌市进一步扩大工程建设项目审批告知承诺制实施意见》
|  |  | 其他建设工程未经施工图审查或者审查不合格。 | 严重
| 市场行为 | 检查项目消防施工是否存在“三包一挂”行为。 | 建设工程存在违法发包、转包、违法分包及挂靠行为。 | 严重
| 质量行为 | 1、检查施工前是否组织图纸会审和设计交底。 2、检查核对现场水源、电源等情况，项目消防系统设计情况。 3、检查施工过程中是否对消防设施设备、管道、电线电缆和建筑材料防火性能进行进场检验。 4、检查施工过程中是否制定和落实施工质量管理和施工过程质量检查制度。 | 消防设计图纸会审和设计交底不细不深。 | 一般
|  |  | 现场不具备设计要求的“双水源、双电源”条件。 | 严重
|  |  | 未组织进场检验或关键材料、设施设备进场检验流于形式，如防火门、窗（玻璃），矿物绝缘类不燃性电缆，消防给水管材，洒水喷头型号，减压稳压消火栓型号，装修材料等。 | 严重
|  |  | 未落实施工质量管理和施工过程质量检查，关键施工节点、隐蔽验收、分部分项验收未按规定执行。 | 严重
建筑类别与耐火等级 | 建筑类别 | 核对建筑的规模（面积、高度、层数)和使用性质。 | 改造改建项目加层，将建筑由多层建筑变为高层建筑，或由高层建筑变为超高层建筑。 建筑物改造改变原始使用性质和使用条件，导致火灾危险性类别提高或建筑设防要求提高，如丁戊类厂房（仓库）用于生产（储存）丙类物质，办公楼改为养老机构、幼儿园等。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》3.1.1、3.1.3、5.1.1,《石油化工企业设计防火标准》3.0.2/B | 建筑
| 耐火等级 | 核对建筑耐火等级，查阅相应资料，查看建筑主要构件燃烧性能和耐火极限 | 建筑构件的燃烧性能和耐火极限不符合要求，如非承重外墙、屋面板采用金属夹芯板材，其芯材未采用不燃材料；防火玻璃墙采用不具备耐火隔热性的C类玻璃，未采用A类防火玻璃。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》3.2、5.1,《石油化工企业设计防火标准》5.6.1、5.6.2,《建筑钢结构防火技术规范》4.1.3/ABC | 建筑
|  | 查阅资料，查看钢结构构件防火处理情况 | 钢结构构件（如钢柱，钢梁，钢楼板，钢檩条承重构件，钢疏散楼梯，承重钢构架、支架、裙座，钢管架等）未按规范和设计要求进行防火处理，钢结构防火涂料选型错误，防火涂料涂层厚度未达到要求，未进行涂层厚度检测并提供报告。 | 严重
总平面布局 | 防火间距 | 测量消防设计文件中有要求的防火间距 | 违法建设影响防火间距。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》3.4、3.5、5.2/AB | 建筑
| 消防车道 | 查看设置位置，车道的净宽、净空高度、转弯半径、树木等障碍物 | 灯杆、绿化景观等影响消防车道宽度、净空高度。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》7.1/ABC | 建筑 结构
|  | 查看设置形式，坡度、承载力、回车场等 |  | 一般
| 消防车登高面 | 查看登高面的设置，是否有影响登高救援的裙房，首层是否设置楼梯出口，登高面上各楼层消防救援口的设置 | 未按设计设置消防救援窗口并设置可在室外易于识别的明显标志。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》7.2.5/B | 建筑
| 消防车登高操作场地 | 查看设置的长度、宽度、坡度、承载力，是否有影响登高救援的树木、架空管线等 | 灯杆、绿化景观等减小消防登高操作场地有效尺寸。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》7.2/ABC | 建筑 结构
平面布置 | 消防控制室 | 查看设置位置、防火分隔、安全出口，测试应急照明 | 消防控制室的设置位置随意变更。 消防控制室未设置、或未按设计设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》6.2.7、8.1.7,《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 3.8.1/AB | 建筑 电气
|  | 查看管道布置、防淹措施 | 与消防设施无关的电气线路及管路从消防控制室穿越。 消防控制室未采取防水淹的技术措施。 | 严重
| 消防水泵房 | 查看设置位置、防火分隔、安全出口，测试应急照明 | 消防水泵房开向建筑内的门未采用甲级防火门。 消防水泵房的疏散门未直通室外或安全出口。 消防水泵房未设置、或未按设计设置备用照明。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》6.2.7、8.1.6,《消防给水及消火栓系统技术规范》5.5,《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.8.1/AB | 建筑 给排水 电气
|  | 查看防淹措施 | 消防水泵房未采取防水淹的技术措施，如未设置集水坑及排水泵。 | 严重
平面布置 | 民用建筑中其他特殊场所 | 查看歌舞娱乐放映游艺场所，儿童活动场所，老年人照料设施，锅炉房，空调机房，厨房、手术室等设备用房设置位置、防火分隔 | 擅自变更场所设置位置，或未按图纸施工。 防火分隔墙体采用轻质隔墙，墙体做法不满足耐火极限要求，防火门窗漏设、错设，随意取消，防火门窗（玻璃）未采用乙级防火门窗（玻璃）。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》5.4、6.2.2、6.2.3/ ABC | 建筑
| 工业建筑中其他特殊场所 | 查看高火灾危险性部位、中间仓库以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场所的设置位置、防火分隔 | 员工宿舍违规设置在厂房内或仓库内。 办公室、休息室违规设置在甲、乙类厂房内或甲、乙类仓库内。 厂房内设置的甲、乙、丙类中间仓库与其他部位的防火分隔不到位；丙类厂房内设置的办公室、休息室与其他部位防火分隔不到位。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》3.3、3.6.8、3.6.9/ABC | 建筑
建筑保温及外墙装饰防火 | 建筑外墙和屋面保温 | 核查建筑的外墙及屋面保温系统的设置位置、设置形式，查阅报告，核对保温材料的燃烧性能 | 人员密集场所外墙外保温材料的燃烧性能低于A级。老年人照料设施的内、外墙体和屋面保温材料未采用燃烧性能A 级材料。 建筑外墙内保温系统采用燃烧性能B1级的保温材料时，防护层的厚度小于10mm。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》6.7/ABC | 建筑
| 建筑外墙装饰 | 查阅有关防火性能的证明文件 | 外墙广告、横幅等采用可燃材料。 | 一般 | 《建筑设计防火规范》6.7.12/B | 建筑 装修
建筑内部装修防火 | 装修情况 | 现场核对装修范围、使用功能 | 现场平面布置、装修范围、使用功能与审查合格的消防设计文件不一致，无审查合格的变更设计。 | 严重 | 《建设工程消防设计审查验收工作细则》第二十条 | 建筑 装修
| 纺织织物 木质材料 高分子合成材料 复合材料 其他材料 | 查看有关防火性能的证明文件、施工记录 | 装修施工未按图纸实施。 疏散楼梯间、前室、合用前室、扩大前室、消防电梯前室的顶棚、墙面、地面采用B1级或可燃性装修材料。 应采用A级装修材料的部位为多层装修材料时，其内层装修材料的燃烧性能低于A级。 | 严重 | 《建筑内部装修设计防火规范》1.0.3、3.0.7、4、5、6/ABC | 建筑 装修
| 电气安装与装修 | 查看用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施 | 照明灯具及电气设备、线路的高温部位靠近非A级装修材料（构件）时未采取隔热、散热等防火保护措施，与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离小于500mm；灯饰采用低于B1级的材料。 配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等直接安装在低于B1级的装修材料上。 | 严重 | 《建筑内部装修设计防火规范》4.0.16～4.0.19/B | 装修 电气
| 对消防设施影响 | 查看影响消防设施的使用功能 | 建筑内部装修擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志。 | 严重 | 《建筑内部装修设计防火规范》4.0.1～4.0.2/A | 装修 给水 电气
| 对疏散设施影响 | 查看安全出口、疏散出口、疏散走道数量、测量疏散宽度 | 疏散走道和安全出口的顶棚、墙面采用影响人员安全疏散的镜面反光材料。 建筑内部装修擅自减少、改动、拆除、遮挡安全出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等，减少安全出口、疏散出口、疏散走道的设计疏散所需净宽度、数量。 | 严重 | 《建筑内部装修设计防火规范》4.0.1/ A | 建筑 装修
防火分隔 | 防火分区 | 核对防火分区位置、形式及完整性 | 现场防火分区位置与设计不一致，无审查合格的变更设计。 防火分区变更未同步变更自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统、建筑防烟排烟系统设置。 | 严重 | 《建设工程消防设计审查验收工作细则》第20条，《建筑设计防火规范》3.3、5.3，《自动喷水灭火系统设计规范》6.3.1，《火灾自动报警系统设计规范》3.1.6、3.3.1、4、10.1.6、11.2.6，《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.1.4、3.3.3，《建筑防烟排烟系统技术标准》4.2.1、4.4.10/ ABC | 各专业
| 防火墙 | 查看设置位置及方式，查看防火封堵情况 | 防火墙位置未按设计图纸施工。 防火墙上擅自开设门窗洞口或设置的门（窗）未采用甲级防火门（窗）。 防火墙上的洞口、孔隙未进行防火封堵。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》6.1、3.2.1、3.2.9、5.1.2/AB | 建筑 结构
|  | 核查墙的燃烧性能 | 防火墙未采用不燃材料。 | 严重
| 防火卷帘 | 查看设置类型、位置和防火封堵严密性，测试手动、自动控制功能 | 防火卷帘与楼板、梁、墙、柱之间的空隙未采用防火封堵材料封堵或封堵不严实。 采用不具备隔热性的钢制防火卷帘且未设置防火冷却系统。 联动测试不动作或在疏散通道上的卷帘未实现“两步降”。 | 一般 | 《建筑设计防火规范》6.5.3,《火灾自动报警系统设计规范》4.6.2～4.6.5，《人员密集场所消防安全管理》8.3.7/AB | 建筑 电气
|  | 抽查防火卷帘，并核对其证明文件 |  | 一般
防火分隔 | 防火门、窗 | 查看设置位置、类型、开启方式，核对设置数量，检查安装质量 | 防火门、窗安装部位、型号等未按设计要求设置，如设计为乙级防火窗，现场采用C类防火窗（玻璃）。 开向合用前室的疏散门、户门，开向首层扩大前室（合用前室）的户门、管井门等未采用乙级防火门 设置在变形缝附近的防火门未设置在楼层较多的一侧。防火门开启时门扇跨越变形缝。 | 一般 | 《建筑设计防火规范》6.4.10、6.5，《消防产品现场检查判定规则》《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》相关条文/ABC | 建筑 电气
|  | 测试常闭防火门的自闭功能，常开防火门、窗的联动控制功能 | 防火门（管井检修门和住宅户门除外）未装闭门器，双扇防火门未装顺序器。 子母门的母门宽度不足时，其子门未设置顺序器和闭门器。 常开防火门未设置电动闭门器。 设置在防火墙、防火隔墙上的防火窗未采用不可开启的窗扇，也不具有火灾时自行关闭的功能。 常开防火门的联动控制未设置、调试正常。 | 一般
|  | 抽查防火门、防火窗、闭门器、防火玻璃等，并核对其证明文件 | 现场安装的防火门、防火窗、闭门器、防火玻璃与消防产品市场准入证明文件不一致。防火门、防火窗上的玻璃未采用A类防火玻璃，防火玻璃厚度与型式检验报告中防火门、防火窗采用的防火玻璃的厚度不符。 | 一般
| 竖向管道井 | 查看设置位置和检查门的设置 | 井壁上的检查门未采用丙级防火门或缺少标志铭牌。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》6.2.9/ABC | 建筑
|  | 查看井壁的耐火极限、防火封堵严密性 | 电缆井、管道井等未采用防火封堵材料封堵或封堵不到位。 | 严重
| 其他有防火分隔要求的部位 | 查看窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙、防火墙两侧及转角处洞口等的设置、分隔设施和防火封堵 | 建筑外墙上、下层开口之间距离小于1.2m（设置自动喷水灭火系统时，未按设计设置高度不小于0.8m的实体墙）。 外窗跨越楼梯间地下部分与地上部分未分隔。 幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙未采用防火封堵材料封堵或封堵不到位。 管道在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙未采用防火封堵材料封堵或封堵不到位。 变形缝未封堵，变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层未采用不燃材料。 受高温或火焰作用易变形的管道，在贯穿楼板部位和穿越防火隔墙的两侧未采取阻火措施。 防火隔墙上设置有排气扇、百叶，未设置70℃防火阀。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》6.1～6.4,《建筑内部装修设计防火规范》4.0.7/ABC | 建筑 给水 电气
防爆 | 爆炸危险场所（部位） | 查看设置形式、建筑结构、设置位置、分隔措施 | 有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯，有爆炸危险的区域与相邻区域连通处，未设置门斗等防护措施。门斗的隔墙耐火极限低于2h，门未采用甲级防火门、未与楼梯间的门错位设置。 | 一般 | 《建筑设计防火规范》3.6.10，《石油化工企业设计防火标准》5.2.8、5.7.2，《爆炸危险环境电力装置设计规范》相关条文/AB | 建筑 电气 给水
| 泄压设施 | 查看泄压设施的设置 | 泄压设施未按设计采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，未采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》3.6.2～3.6.4、3.6.14/ABC | 建筑 结构
|  | 核对泄压口面积、泄压形式 | 作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量大于60kg/㎡。 | 轻微
| 防静电、防积聚、防流散等措施 | 查看设置形式 | 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房未采用不发火花的地面。 使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房，其管、沟与相邻厂房的管、沟相通，下水道未设置隔油设施。 甲、乙、丙类液体仓库未设置防止液体流散的设施。 遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库未采取防止水浸渍的措施。 在开停工、检修过程中可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围未设置高度不低于150mm的围堰和导液设施。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》3.6，《石油化工企业设计防火标准》5.2.28、5.4.2、5.7.4、5.7.5、7.3/AB | 建筑 给水
安全疏散 | 安全出口 | 查看设置形式、位置和数量 | 安全出口数量、宽度、位置未按设计设置。 高层建筑直通室外的安全出口上方未设置挑出宽度不小于1.0m的防护挑檐。 疏散楼梯间未按设计要求采用防烟楼梯间、封闭楼梯间。 首层不能直通室外的疏散楼梯未在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》5.5，《石油化工企业设计防火标准》6.2.17、6.3.6/ABC | 建筑 装修
|  | 查看疏散楼梯间、前室的防烟措施 | 楼梯间、前室未按设计设置可开启外窗或开口，或机械防烟设施。 | 严重
|  | 查看管道穿越疏散楼梯间、前室处及门窗洞口等防火分隔设置情况 | 楼梯间、前室内的墙上开设有除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。 剪刀楼梯间梯段之间未设防火隔墙、留有洞口，或外窗跨越两个梯段。 | 严重
|  | 查看地下室、半地下室与地上层共用楼梯的防火分隔 | 地下部分与地上部分共用楼梯间未在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下部分与地上部分的连通部位完全分隔。 | 严重
|  | 测量疏散宽度、建筑疏散距离、前室面积 | 安全出口和疏散楼梯的净宽度低于设计要求。 装修后前室、合用前室面积不足。 | 严重
| 疏散门 | 查看疏散门的设置位置、形式和开启方向 | 疏散门的设置位置、形式、数量、开启方向未按设计设置。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》5.5、6.4.11/ABC | 建筑 装修
|  | 测量疏散宽度 | 疏散门净宽度未达到设计要求。 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门完全开启时减少楼梯平台的有效宽度。 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门设置有门槛，紧靠门口内外各1.40m范围内设置有踏步。 | 严重
|  | 测试逃生门锁装置 | 人员密集的公共建筑在窗口、阳台等部位设置的金属栅栏不能从内部开启。 | 严重
| 疏散走道 | 查看设置位置 | 疏散走道未按设计设置。 | 一般 | 《建筑设计防火规范》5.5/AB | 建筑 装修
|  | 查看排烟条件 | 疏散走道未按设计设置排烟设施。 | 严重
|  | 测量疏散宽度、疏散距离 | 疏散走道净宽度未达到设计要求。 安全疏散距离未达到设计和规范要求。 | 严重
| 避难层（间） | 查看设置位置、形式、平面布置和防火分隔 | 避难层（间）外窗未采用乙级防火窗，外窗玻璃为C类防火玻璃或普通玻璃。 避难间消防专线电话、消防应急广播、可开启窗口或独立的机械防烟设施、备用照明、疏散照明和疏散指示标志等设施未按设计设置。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》5.5.23～5.5.25、5.5.31，《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.8.1/AB | 建筑 给水 电气
|  | 测量有效避难面积 | 避难间兼作其他用途，有效避难面积不足。 | 轻微
|  | 查看防烟条件 | 避难层（间）可开启外窗或机械防烟设施未按设计和规范要求设置。 | 严重
|  | 查看疏散楼梯、消防电梯设置 | 避难层（间）进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层（间）的出口处未设置明显的指示标志。 | 一般
消防电梯 | 消防电梯 | 查看设置位置、数量 | 电梯层门耐火极限低于1h，未同时达到电梯层门耐火试验完整性和隔热性要求。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》6.2.9、7.3/AB | 建筑 装修 给水 电气
|  | 查看前室门的设置形式，测量前室的面积 | 消防电梯前室的使用面积不足，短边小于2.4m。 | 严重
|  | 查看井壁及机房的耐火性能和防火构造等，测试消防电梯的联动功能 | 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间未设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙，隔墙上的门未采用甲级防火门。 | 严重
|  | 查看消防电梯载重重量、电梯井的防水排水、测试消防电梯的速度、专用对讲电话和专用的操作按钮 | 消防电梯的井底排水设施(包括排水井、排水泵)未按设计施工。 电梯轿厢内部未设置专用消防对讲电话，或未调试正常。 在首层的消防电梯入口处未设置供消防队员专用的操作按钮。 | 一般
|  | 查看轿厢内装修材料 | 消防电梯轿厢的内部装修未采用不燃材料。 | 一般
消火栓系统、自动喷水灭火系统 | 供水水源 | 查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道） | 未按设计及规范要求设置消防车取水设施或取水高度、距离不满足规范要求。 | 严重 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》4.2.2、4.3.1、6.1.2、6.1.3/BC | 给水
|  | 查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力 | 消防供水水源设计采用市政供水，实际进水管数量、管径或水表处管径小于设计值。 | 一般
| 消防水池 | 查看设置位置、水位显示与报警装置 | 消防水池未设置就地水位显示装置，未在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置。 | 一般 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.9/A | 给水
|  | 核对有效容量 | 消防水泵吸水管距消防水泵房地面距离大于设计值，导致消防水池的有效容积低于设计要求。 | 严重
| 消防水泵 | 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号阀等的规格、型号、数量，吸水管、出水管上的控制阀状态 | 未按设计选用消防水泵参数型号。 消防水泵的吸水管和出水管上未设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀。 消防水泵吸水管未设置真空表、压力表或真空压力表，消防水泵出水管上未设置压力表，压力表量程过小。 消防水泵出水总管上未装设停泵水锤消除装置。 未按设计设置泄压阀。 消防水泵出水干管上未设置压力开关。 每台消防水泵出水管上未设置DN65的试水管并采取排水措施。 一组消防水泵只有一条输水干管与消防给水环状管网连接。 | 一般 | 《建筑设计防火规范》10.1.8,《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1、5.5、12.3.2、11.0.1～11.0.19，《火灾自动报警系统设计规范》4.3/ABC | 建筑 给水 电气
|  | 查看吸水方式 | 消防水泵吸水管变径连接时未采用偏心异径管件或未采用管顶平接。 | 一般
|  | 测试水泵手动启停和自动启动 | 消防水泵手动启停和自动启动未设置、调试正常。 | 轻微
|  | 测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换 | 消防水泵的主、备电源切换，主、备泵启动、故障切换未设置、调试正常。 | 严重
|  | 查看消防水泵启动控制装置 | 消防水泵房消防用电设备仅1路电源供电，未在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间，其防护等级不符合规范要求，低于IP55。 消防水泵控制柜未设置机械应急启泵功能。 | 一般
|  | 测试水锤消除设施后的压力 | 消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力超过水泵出口设计工作压力的1.4倍。 | 一般
|  | 抽查消防泵组，并核对其证明文件 | 消防泵组与消防产品市场准入证明文件不一致。 | 一般
| 消防给水设备 | 查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量，管网连接 | 气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号与设计不符，如稳压泵流量、扬程与设计不一致。 稳压泵的配电线路、配电箱未按设计设置，未接自消防电源配电箱。 屋顶露天设置的稳压泵及其配电箱、控制箱未采取防雨措施。 稳压泵吸水管、出水管未设置明杆闸阀。 | 一般 | 《建筑设计防火规范》10.1，《消防给水及消火栓系统技术规范》5.3、11.0.6、11.0.7、11.0.8/ABC | 给水 电气
| 消防给水设备 | 测试稳压泵的稳压功能 | 稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器未设置、调试正常，未能保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力大于0.15MPa。 | 一般
|  | 抽查消防气压给水设备、增压稳压给水设备等，并核对其证明文件 | 消防气压给水设备、增压稳压给水设备等与消防产品市场准入证明文件不一致。 | 一般
| 消防水箱 | 查看设置位置、水位显示与报警装置 | 消防水箱未设置就地水位显示装置，未在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置，无最高和最低报警水位。 | 一般 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.8、4.3.9、5.2、11.0.4/ABC | 给水 电气
|  | 核对有效容量 | 消防水箱的有效容积未达到设计要求。 消防水箱的蓄水未达到设计要求。 | 严重
|  | 查看确保水量的措施，管网连接 | 消防水箱出水管管径小于DN100。 消防水箱出水管未设置防止消防用水进入消防水箱的止回阀。 消防水箱出水管上未设置流量开关。 消防水箱未采取防冻隔热措施。 | 一般
| 消火栓系统管网 | 核实管网结构形式、供水方式 | 高区、低区消防给水管网分区与设计楼层高度设置不一致。 | 一般 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》8.1～8.3、9.3.1、12.3.24/ABC | 给水 电气
|  | 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施 | 系统工作压力大于1.20MPa 的架空管道未采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管。系统工作压力大于1.60MPa 的架空管道未采用热浸镀锌无缝钢管。 消防管道数量、位置与设计不符，管径小于设计管径。 埋地管道未按设计采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加强防腐的钢管。 室外、屋面架空充水管道未采取防冻措施。 架空管道外未刷红色油漆或涂红色环圈标志，未注明管道名称和水流方向标识。 | 严重
|  | 查看管网组件：闸阀、截止阀、减压孔板、减压阀、柔性接头、排水管、泄压阀等的设置 | 未按设计设置泄压阀、减压阀、减压孔板、止回阀、闸阀、柔性接头、排水管等。 消防给水系统管道的最高点处未设置自动排气阀。 减压阀组未按设计和规范要求设置，未设置备用减压阀。 减压阀的进口处未设置过滤器，过滤器和减压阀前后未设压力表，过滤器前和减压阀后未设置控制阀门，减压阀后未设置安全阀，减压阀后未设置压力试验排水阀。 减压阀组设置楼层、位置与设计不一致。 | 一般
| 室外消火栓及取水口 | 查看数量、设置位置、标识 | 室外消火栓未按设计数量、位置设置。 室外消火栓距路边小于0.5m，或大于2.0m，距建筑外墙或外墙边缘小于5.0m。 人防工程、地下工程未在出入口附近设置室外消火栓。 石油化工企业地上式消火栓的大口径出水口未面向道路。 工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物室外消火栓处未配置消防水带和消防水枪。 | 一般 | 《建筑设计防火规范》8.1，《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.7、7.2、7.3，《石油化工企业设计防火标准》8.5.5/ABC | 建筑 给水
|  | 测试压力、流量 | 室外消火栓压力、流量不足。 | 一般
|  | 消防车取水口 | 储存室外消防用水的消防水池未设置取水口（井）。 | 一般
|  | 抽查室外消火栓、消防水带、消防枪等，并核对其证明文件 | 室外消火栓、消防水带、消防枪等与消防产品市场准入证明文件不一致。 | 轻微
| 室内 消火栓 | 查看同层设置数量、间距、位置 | 室内消火栓未按设计数量、间距、位置设置。 | 一般 | 《建筑设计防火规范》8.2，《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4，《石油化工企业设计防火标准》8.6.5、8.11.2/ABC | 给水 电气
|  | 查看消火栓规格、型号 | 室内消火栓型号设计有误，或室内消火栓型号设计不明确、不具体。 现场设置的室内消火栓型号与设计不符，如减压稳压型室内消火栓型号设计为SNW65-Ⅲ，现场为SNW65-Ⅰ。 | 严重
|  | 查看栓口设置 | 室内消火栓栓口安装在门轴侧。 | 一般
|  | 查看标识、消火栓箱组件 | 未按规范要求设置消防软管卷盘。 试验消火栓未设置压力表、消火栓按钮。 石油化工企业建筑物内消火栓配置的水枪未采用直流-水雾两用枪。 工艺装置内的甲、乙类设备的构架平台高出其所处地面15m未沿梯子敷设半固定式消防给水竖管、设置带阀门的管牙接口。构架平台采用不燃烧材料封闭楼板未设置带消防软管卷盘的消火栓箱。 露天设置的室内消火栓箱未采取防雨措施。 | 轻微
|  | 抽查室内消火栓、消防水带、消防枪、消防软管卷盘等，并核对其证明文件 | 室内消火栓、消防水带、消防枪、消防软管卷盘等与消防产品市场准入证明文件不一致。 | 一般
| 水泵接合器 | 查看数量、设置位置、标识，测试充水情况 | 水泵接合器未按设计数量、位置设置。 消防水泵接合器未在每座建筑附近就近设置。 水泵接合器未设在室外便于消防车使用的地点，距室外消火栓或消防水池的距离小于15m，或大于40m。 水泵接合器处未设置永久性标志铭牌，未标明供水系统、供水范围和额定压力。 | 一般 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4/ABC | 给水
|  | 抽查水泵接合器，并核对其证明文件 | 现场水泵接合器与提供的消防产品市场准入证明文件不一致。 | 一般
| 消火栓系统 系统功能 | 测试压力、流量（有条件时应测试在模拟系统最大流量时最不利点压力） | 消火栓系统的系统功能未设置、调试正常，泄压阀、压力开关、流量开关未按设计设置，消防水泵设置有自动停泵的控制功能。最不利点室内消火栓栓口动压小于规范要求的0.35MPa（0.25MPa）。 | 严重 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.1～11.0.19，《火灾自动报警系统设计规范》4.3/ABC | 给水 电气
|  | 测试压力开关或流量开关自动启泵功能 | 高位消防水箱出水管上的流量开关、消防水泵出水干管上设置的压力开关不能直接自动启动消防水泵。 | 一般
|  | 测试消火栓箱启泵按钮报警信号 | 消火栓按钮的动作信号未作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。 | 轻微
|  | 测试控制室直接启动消防水泵功能 | 消防控制室或值班室未设置专用线路连接的手动直接启泵按钮。 | 严重
| 报警阀组 | 查看设置位置及组件 |  | 一般 | 《自动喷水灭火系统设计规范》6.2.8、6.2.6，《消防给水及消火栓系统技术规范》9.1.2、9.3.1、9.3.2，《火灾自动报警系统设计规范》4.2/ABC | 给水 电气
|  | 测试系统流量、压力 |  | 严重
|  | 查看水力警铃设置位置，测试水力警铃喷嘴压力及警铃声强 |  | 一般
|  | 测试雨淋阀 |  | 一般
|  | 查看控制阀状态 |  | 轻微
|  | 测试压力开关动作后，消防水泵及联动设备的启动，信号反馈 | 压力开关未设置直启线连接至消防水泵控制柜。 | 严重
|  | 排水设施设置情况 | 设置报警阀组的部位未设排水设施。 | 一般
|  | 抽查报警阀，并核对其证明文件 | 报警阀与消防产品市场准入证明文件不一致。 | 一般
| 自动喷水灭火系统管网 | 核实管网结构形式、供水方式 | 报警阀组前的供水管道未设环状供水管道。 | 一般 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》8.2.5、8.2.8、9，《自动喷水灭火系统设计规范》4.3.2、6.5、8、9.3.5、10.1.4，《自动喷水灭火系统施工及验收规范》5.1.11、5.1.15、5.1.16、5.1.17、5.4.7，《火灾自动报警系统设计规范》4.2/ABC | 给水 电气
|  | 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施 | 自动喷水灭火系统的配水干管、配水管、配水支管未按设计设置，管径与设计不符。 自动喷水灭火系统采用的部分管材管件不符合规范要求。 管道穿过建筑物的变形缝时，未采取抗变形措施。 | 一般
|  | 查看管网排水坡度及辅助排水设施 |  | 轻微
|  | 查看系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀 | 末端试水装置设置不规范，缺试水阀、压力表、试水接头。 末端试水装置的出水未采取孔口出流的方式排入排水管道，排水立管管径小于DN75。 自动喷水灭火系统泄水阀和排水管处、未端试水装置处未设置排水设施。 自动喷水灭火系统未在配水干管顶部、配水管的未端设置排气阀。 | 轻微
|  | 查看管网组件：闸阀、单向阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等的设置 | 自动喷水灭火系统管网未按设计设置减压阀组、信号阀、水流指示器、减压孔板、泄水阀和排水管。 减压阀连接两个及以上报警阀组未设置备用减压阀。 | 一般
|  | 测试干式系统、预作用系统的管道充水时间 |  | 一般
|  | 查看配水支管、配水管、配水干管设置的支架、吊架和防晃支架 | 自动喷水灭火系统配水支管、配水管、配水干管缺少支吊架和防晃支架。 | 轻微
|  | 抽查消防闸阀、球阀、蝶阀、电磁阀、截止阀、信号阀、单向阀、水流指示器、末端试水装置等，并核对其证明文件 | 消防闸阀、球阀、蝶阀、电磁阀、截止阀、信号阀、单向阀、水流指示器、末端试水装置等与消防产品市场准入证明文件不一致。 | 轻微
| 喷头 | 查看设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数 | 场所、房间漏设喷头，如卫生间内。 现场喷头选型与设计不符，如未按设计选用快速响应洒水喷头；喷头流量系数与设计不符。 边墙型洒水喷头应用有误。 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内未设置洒水喷头。 通透面积占吊顶总面积的比例小于等于70％，或通透性吊顶开口部位的净宽度小于10mm ，或开口部位的厚度大于开口的最小宽度,未在吊顶上方和下方同时设置喷头。 顶板或吊顶为斜面，喷头未垂直于斜面。 宽度大于1.2m的通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的下方未增设喷头。 增设的喷头上方有孔洞、缝隙时未在洒水喷头的上方设置挡水板。挡水板的平面面积小于0.12㎡。 喷头被涂层履盖未清洗干净或更换，喷头包覆物未取下。 | 一般 | 《自动喷水灭火系统设计规范》5、6.1、7.1、7.2，《 汽车库、修车库、停车场设计防火规范》5.3.3，《自动喷水灭火系统施工及验收规范》8.0.9/ABC | 给水
|  | 查看喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离 | 喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离不符合规范要求，如喷头溅水盘与顶板的距离不符合75mm～150mm的要求。 | 一般
|  | 查看有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头 |  | 轻微
|  | 查看有碰撞危险场所安装的喷头 |  | 轻微
|  | 查看备用喷头 | 未按规范要求留备用喷头。 | 轻微
|  | 抽查喷头，并核对其证明文件 | 喷头与消防产品市场准入证明文件不一致。 | 一般
| 自动喷水灭火系统系统功能 | 测试报警阀、水力警铃动作情况 | 测试报警阀，水力警铃未鸣响。 | 轻微 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》11，《自动喷水灭火系统设计规范》11，《自动喷水灭火系统施工及验收规范》7、8，《火灾自动报警系统设计规范》 4.2 /ABC | 给水 电气
|  | 测试水流指示器动作情况 | 现场测试，水流指示器无反馈信号。 | 轻微
|  | 测试压力开关动作情况 | 打开试水阀放水，压力开关未动作。 | 严重
|  | 测试雨淋阀动作情况 |  | 严重
|  | 测试消防水泵的远程手动、压力开关连锁启动情况 | 自动喷水灭火系统的系统功能未设置、调试正常，泄压阀、压力开关、流量开关未按设计设置。 消防水泵设置有自动停泵的控制功能。 消防控制室不能远程手动启动消防水泵。 | 严重
|  | 测试干式系统加速器动作情况 |  | 一般
|  | 测试其他联动控制设备启动情况 |  | 一般
建筑灭火器 | 配置 | 查看灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量 | 配置的灭火器类型、规格、灭火级别和数量与设计不符。如灭火级别设计为3A的场所（严重危险级）未配置MF/ABC5(5公斤)的灭火器。 | 一般 | 《建筑灭火器配置设计规范》3、4、5、6、7/AB | 给水
|  | 抽查灭火器，并核对其证明文件 | 灭火器与消防产品市场准入证明文件不一致。 | 一般
| 布置 | 测量灭火器设置点间距 |  | 一般
|  | 查看灭火器设置点位置、摆放和使用环境 |  | 一般
|  | 查看设置点的设置数量 | 灭火器未按设计布置到相应灭火器设置点。 | 一般
泡沫灭火系统 |  |  |  |  | 《消防给水及消火栓系统技术规范》3.4、3.6，《石油化工企业设计防火标准》8.7，《泡沫灭火系统技术标准》3.1.2、3.2/ABC | 给水
气体灭火系统 |  |  | 设置气体灭火系统的防护区未按设计设置泄压口。 喷放灭火剂前，防护区内除泄压口外的开口不能自行关闭。 防护区内的疏散通道及出口未设应急照明与疏散指示标志。防护区内未设火灾声报警器和闪光报警器。防护区的入口处未设火灾声、光报警器、灭火剂喷放指示灯、防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。 未按设计设置机械排风装置。机械排风装置的排风口未设在防护区的下部。 防护区内外未按设计设手动、自动控制状态的显示装置。 | 一般 | 《气体灭火系统设计规范》3.2.7、3.2.9、6.0.2、6.0.3、6.0.4、5.0.4、6.0.10、6.0.11/ABC | 给水 电气
消防电气 | 消防电源 | 查验消防负荷等级、供电形式 | 消防用电设计为一级负荷或二级负荷供电，未按设计落实到位，或正常电源、备用电源未供电，由临时电源供电。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》10.1.1、10.1.2、10.1.3/A | 电气
| 备用发电机 | 查验备用发电机规格、型号及功率 | 柴油发电机规格、型号及功率与设计不符。 | 一般 | 《建筑设计防火规范》5.4.15、10.1.4/AB | 电气
|  | 查看设置位置及燃料配备 | 柴油发电机在进入建筑物前和设备间内的燃料供给管道上未设置自动和手动切断阀。储油间的油箱未密闭未设置通向室外的通气管，通气管未设置带阻火器的呼吸阀，油箱的下部未设置防止油品流散的设施。燃气供给管道的敷设不符合规范要求。 | 轻微
|  | 测试应急启动发电机 | 柴油发电机不能启动。 柴油发电机未设置自动和手动启动装置，或自动和手动启动装置未调试正常，柴油发电机采用自动启动方式不能在30s内供电。 | 一般
| 柴油发电机房 | 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求 | 柴油发电机房布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。 柴油发电机房未采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔，门未采用甲级防火门。 柴油发电机房未按设计设置火灾报警装置和自动喷水灭火系统。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》5.4.13,《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.8.1、3.8.2/ABC | 建筑 电气
|  | 测试应急照明 | 柴油发电机房未设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。 | 严重
|  | 查看储油间的设置 | 柴油发电机房内设置的储油间的总储存量大于1m³。 储油间未采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔，防火隔墙上的门未采用甲级防火门。 储油间未按设计采用防爆型电气设备、消防设施，电气线路未按防爆要求敷设。 | 严重
| 变配电房 | 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求 | 变配电室未采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔，变配电室开向建筑内的门未采用甲级防火门。防火隔墙、楼板上的孔隙和电缆沟穿墙处未封堵。防火隔墙上设置有排气扇、百叶等开口，气体灭火系统喷放灭火剂前不能自行关闭。 未按设计设置气体灭火系统。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》6.2.7,《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.8.1、3.8.2/AB | 建筑 给水 电气
|  | 测试应急照明 | 配电室未设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。 | 一般
| 其他备用电源 | EPS 或 UPS 等 |  | 严重 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》附录B中第23项,《电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范》相关条文 | 电气
| 消防配电 | 查看消防用电设备是否设置专用供电回路 | 消防用电设备未采用专用供电回路和独立配电箱供电，如稳压泵、应急照明、楼栋设置的火灾报警控制器、防火门监控分机的供电。 消防电梯井底排水泵的配电线路、配电箱、控制箱未按设计施工或未调试正常。 | 一般 | 《建筑设计防火规范》10.1/ABC | 电气
|  | 查看消防用电设备的配电箱、末端切换装置及断路器设置 | 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等供电未在配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 消防水泵、稳压泵、消防电梯排水泵、防排烟风机、消防电梯配电线路上设置的断路器违规设置为过负荷断电保护型断路器。 火灾自动报警系统主电源违规设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。 | 严重
|  | 查看配电线路敷设及防护措施 | 消防配电线路与其他配电线路敷设在同一电缆井内未采用矿物绝缘类不燃性电缆，未分别布置在电缆井、沟的两侧。 消防配电线路明敷或敷设在吊顶内未穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒未采取防火保护措施。 | 严重
| 用电设施 | 查看架空线路与保护对象的间距 |  | 严重 | 《建筑设计防火规范》10.2/ABC | 电气
|  | 开关、灯具等装置的发热情况和隔热、散热措施 | 配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内未采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。 开关、插座和照明灯具靠近可燃物未采取隔热、散热等防火措施。 非消防用电设备的配电线路未按设计选用线缆。 | 严重
| 电气火灾 监控系统 | 电气火灾监控系统的设置 | 未按设计设置电气火灾监控系统。 | 轻微 | 《建筑设计防火规范》10.2.7/BC | 电气
|  | 老年人照料设施的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统 | 老年人照料设施的非消防用电负荷未设置电气火灾监控系统。 | 一般
|  | 抽查电气火灾监控探测器、电气火灾监控设备，并核对其证明文件 | 电气火灾监控探测器、电气火灾监控设备与消防产品市场准入证明文件不一致。 | 轻微
安全疏散 | 消防应急照明和疏散指示标志 | 查看类别、型号、数量、安装位置、间距 | 消防应急照明和疏散指示系统未按设计采用集中控制型系统。 集中控制型系统未在消防控制室设置应急照明控制器，其联动控制未由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。 消防应急灯具未按设计选择A型灯具。地面上设置的标志灯未选择集中电源A型灯具。 室内高度大于4.5m的场所未选择特大型或大型标志灯，室内高度为3.5m～4.5m的场所未选择大型或中型标志灯。 应急照明集中电源未接市电检测线路。 防烟楼梯间、封闭楼梯间未单独设置消防应急灯具配电回路。 | 一般 | 《建筑设计防火规范》10.3，《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》相关条文/ABC | 电气
|  | 查看设置场所，测试应急功能及照度 | 缺少方向标志灯、出口标志灯、楼层标志灯和消防应急照明灯具。 消防控制室、消防水泵房、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房未设置备用照明。 避难层（间）及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域未同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。 消防应急照明和疏散指示系统未调试正常。 | 严重
|  | 查看特殊场所设置的保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志 | 未按设计在疏散走道和主要疏散路径的地面上设置能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。 | 一般
|  | 抽查消防应急照明、疏散指示、消防安全标志，并核对其证明文件 | 现场安装的消防应急照明、疏散指示标志与提供的消防产品市场准入证明文件不一致。 | 一般
火灾自动报警系统 | 系统形式 | 查看系统的设置形式 | 局部楼层、区域装修、改造单独设置火灾报警控制器，未与消防控制室连接，未考虑所在建筑的整体联动控制要求。 防火分区变更未同步变更火灾自动报警系统设置。 火灾自动报警系统的配电线路和控制回路未按防火分区划分。 | 严重 | 《火灾自动报警系统设计规范》3.1.6、3.3.1、4、10.1.6、11.2.6/A | 电气
| 火灾探测器 | 测试其报警功能 | 不具备报警功能 | 严重 | 《建筑设计防火规范》8.4,《火灾自动报警系统设计规范》3.1.6、3.3.3、4、5、6.2、6.3、6.4、6.5、6.8,《石油化工企业设计防火标准》8.12.4/ABC | 电气
|  | 查看设置位置 | 楼栋未按设计分别设置区域火灾报警控制器。 未按设计设置接线端子箱、总线回路、区域显示器（火灾显示盘）、手动火灾报警按钮、火灾警报器、消火栓按钮。 正常照明、普通动力负荷、空调用电、厨房设施等未设置切断非消防电源模块。 模块违规设置在配电（控制）柜（箱）内。 | 轻微
|  | 查看规格、选型，短路隔离器的设置 | 火灾探测器的选型不符合规范要求，如厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间、有大量粉尘的场所未采用点型感温火灾探测器。 总线短路隔离器数量、设置位置与设计不符。 总线穿越防火分区时未在穿越处设置总线短路隔离器。 | 一般
|  | 核对同区域数量 | 火灾探测器设置位置、数量与设计不符，部分场所、房间漏设火灾探测器，如楼梯间、前室、合用前室、走道、坡道、电气管道井、通信管道井、闷顶、夹层缺少火灾探测器。 疏散通道上设置的防火卷帘未在卷帘的任一侧距卷帘纵深 0.5m～5m 内设置不少于 2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。 老年人照料设施中的老年人用房及其公共走道未设置火灾探测器和声警报装置或消防广播。 | 一般
|  | 抽查火灾探测器、可燃气体探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮等，并核对其证明文件 | 火灾探测器、可燃气体探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮等与消防产品市场准入证明文件不一致。 | 一般
| 消防通讯 | 测试消防电话通话功能 | 消防专用电话分机、电话插孔不能通话。 | 一般 | 《火灾自动报警系统设计规范》6.6、6.7/BC | 电气
|  | 查看消防电话设置位置、核对数量 | 消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、消防电梯机房等处未设置消防专用电话分机。 避难层未每隔 20m 设置一个消防专用电话分机或电话插孔。 未选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。 | 轻微
|  | 测试外线电话 | 消防控制室未设用于火灾报警的外线电话。 | 一般
|  | 抽查消防电话，并核对其证明文件 | 消防电话与消防产品市场准入证明文件不一致。 | 轻微
| 布线 | 查看其线缆选型、敷设方式及相关防火保护措施 | 火灾自动报警系统供电线路、消防联动控制线路未采用耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路未采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 火灾自动报警系统线路明敷时未采用金属管、可挠（金属）电气导管或金属封闭线槽保护。 未将火灾自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧。 不同电压等级的线缆违规穿入同一根保护管内，不同电压等级的线缆合用同一线槽无隔板分隔。 火灾自动报警系统未按规范要求进行系统接地。 | 一般 | 《火灾自动报警系统设计规范》10.1、10.2、11.1、11.2/ABC | 电气
| 应急广播及警报装置 | 功能实验 | 应急广播及警报装置功能不能实现。 | 一般 | 《火灾自动报警系统设计规范》6.5、6.6/ABC | 电气
|  | 查看设置位置、核对同区域数量 | 火灾声光警报器、消防应急广播数量、设置位置与设计不符。 | 轻微
|  | 抽查消防应急广播设备、火灾警报装置，并核对其证明文件 | 消防应急广播设备、火灾警报装置与消防产品市场准入证明文件不一致。 | 轻微
| 火灾报警控制器、联动设备及消防控制室图形显示装置 | 查看设备选型、规格 | 同一总线回路连接设备的总数超过200点。 未设置消防控制室图形显示装置。 消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间未采用专用线路连接。 | 一般 | 《火灾自动报警系统设计规范》3.1.5、3.4、6.9、6.11、8、9/ABC | 电气
|  | 查看设备布置 | 消防控制室设备布置不能满足设备检修、操作要求。 | 轻微
|  | 查看设备的打印、显示、声报警、光报警功能 |  | 一般
|  | 查看对相关设备联动控制功能 | 联动控制未设置、调试正常。 | 一般
|  | 消防电源及主、备切换 | 消防控制室消防用电设备的供电未在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置，仅一路电源供电。 | 严重
|  | 消防电源监控器的安装 | 未按设计设置防火门监控系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统等。 | 轻微
|  | 抽查消防联动控制器、火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置、火灾显示盘、消防电气控制装置、消防电动装置、消防设备应急电源等，并核对其证明文件 | 消防联动控制器、火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置、火灾显示盘、消防电气控制装置、消防电动装置、消防设备应急电源等与消防产品市场准入证明文件不一致。 | 一般
| 系统功能 | 故障报警 |  | 一般 | 《火灾自动报警系统设计规范》3.4.9、3.4.10、4，《消防控制室通用技术要求》《消防给水及消火栓系统技术规范》《自动喷水灭火系统设计规范》《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》《建筑防烟排烟系统技术标准》相关条文/ABC | 电气
|  | 探测器报警、手动报警 |  | 严重
|  | 测试设备联动控制功能 | 火灾自动报警系统对火灾声光警报器、消防应急广播、消防应急照明和疏散指示系统、常开防火门、电梯、防排烟系统、防火卷帘、灭火系统等消防设施设备联动、手动控制功能不能实现。 | 严重
防爆 | 电气防爆 | 核对爆炸危险区域电气设备的类型、标牌和合格证明文件 |  | 一般 | 《建筑设计防火规范》10.2.6,《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.4.6～6.4.8，《爆炸危险环境电力装置设计规范》《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》相关条文/AB | 建筑 电气
防烟分隔 | 防烟分区 | 核对防烟分区设置位置、形式及完整性 | 走道、室内空间净高与设计不一致。 装修、改建工程调整防火分区后，防烟分区跨越防火分区，排烟设施未变更。 排烟管道穿越防火分区处未设置排烟防火阀。 现场防烟分区设置位置与设计不符。 | 一般 | 《建筑内部装修设计防火规范》4.0.1，《建筑防烟排烟系统技术标准》4.2/AB | 建筑 暖通
| 分隔设施 | 查看防烟分隔材料燃烧性能，测试活动挡烟垂壁的下垂功能 | 挡烟垂壁未安装到位。 敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部未设置挡烟垂壁等设施，中庭与周围场所之间未设置挡烟垂壁。 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度小于储烟仓厚度。 活动挡烟垂壁未由消防电源供电。 活动挡烟垂壁联动控制未调试正常。 | 轻微 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》4.2/B | 建筑 暖通
防烟排烟系统及通风、空调系统防火 | 系统设置 | 查看系统的设置形式 | 未按设计要求设置防排烟设施。 | 严重 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》相关条文 | 暖通
| 自然排烟 | 查看设置位置 | 独立前室、消防电梯前室、共用前室、合用前室、楼梯间未按设计设置可开启外窗或开口。 | 严重 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》3.1、3.2、4.1、4.2、4.3/ABC | 建筑 暖通
|  | 查看外窗开启方式，测量开启面积 | 自然排烟窗开窗角未大于70°，开启的有效面积不足。 设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗未设置距地面高度1.3m～1.5m的手动开启装置。 自然排烟窗的高度不足。 | 严重
| 机械排烟 正压送风 | 查看设置位置、数量、形式 | 送风口位置与设计不符。 剪刀楼梯两个楼梯间的机械加压送风系统未分别独立设置。 前室常闭式加压送风口未设手动开启装置。 排烟口位置与设计不符。 排烟口未设在储烟仓内，走道、室内空间净高不大于3m的区域排烟口未设置在其净空高度的1/2以上。 排烟阀或排烟口未在现场设置手动开启装置。 | 严重 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》3.1、3.3、4.1、4.4、4.5、5.1.4/ABC | 暖通 电气
|  | 电动、手动开启和复位 | 电动、手动开启未设置、调试正常。 | 一般
| 排烟风机 | 查看设置位置和数量 | 送风机、排烟风机未设置在专用机房内，未设防雨措施。 | 一般 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》3.3.5、3.4、4.6、5、6.1.5，《建筑设计防火规范》10.1.8/ABC | 暖通 电气
|  | 查看种类、规格、型号 | 送风机、排烟风机的风量与设计不符。 送风机的进风口与排烟风机的出风口未分开布置，竖向布置时送风机的进风口未设置在排烟出口的下方，两者边缘最小垂直距离小于6.0m；水平布置时两者边缘最小水平距离小于20.0m。 | 一般
|  | 查看供电情况 | 防排烟风机房消防用电设备仅一路电源供电,未在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。防排烟风机房消防用电设备的主备电源未供电，或不能自动切换。 | 严重
|  | 测试功能 | 送风机、排烟风机不能启动。 | 一般
|  | 抽查排烟风机，并核对其证明文件 | 排烟风机与消防产品市场准入证明文件不一致。 | 一般
防烟排烟系统及通风、空调系统防火 | 管道 | 管道布置、材质及保温材料 | 机械加压送风系统采用土建风道未采用管道送风。 机械排烟系统采用土建风道未采用管道排烟。 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管未采用耐火风管或防火保护措施。 机械加压送风管道、排烟管道、补风管道的设置和耐火极限不符合要求，未采用耐火风管。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》6.3.5，《建筑防烟排烟系统技术标准》3.3.7、3.3.8、4.4.7、4.4.8/AB | 暖通
| 防火阀 排烟防火阀 | 查看设置位置、型号 | 防火阀未靠近防火分隔处设置。防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面大于200mm。 | 一般 | 《建筑设计防火规范》9.3.11、9.3.13,《建筑防烟排烟系统技术标准》4.4.10/ABC | 暖通 电气
|  | 查验同层设置数量 | 机械加压送风系统，通风、空气调节系统的风管在穿越防火分区处，穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处，穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处，穿越防火分隔处的变形缝两侧，竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上未设置公称动作温度为70℃的防火阀。 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管未采取防止回流措施，未在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。 公共建筑内厨房的排油烟管道在与竖向排风管连接的支管处未设置公称动作温度为150℃的防火阀。 防火阀、排烟防火阀未设置独立支吊架。 防火阀、排烟防火阀未顺气流方向关闭。 | 严重
|  | 测试功能 | 消防控制设备不能显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态。 消防控制设备不能显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态。 | 一般
|  | 抽查防火阀、排烟防火阀，并核对其证明文件 | 防火阀、排烟防火阀与消防产品市场准入证明文件不一致。 | 一般
| 系统功能 | 测试消防控制室远程直接启动风机 | 未设置、调试正常，不能远程直接启动风机。 | 严重 | 《建筑设计防火规范》9.3.16,《建筑防烟排烟系统技术标准》5，《火灾自动报警系统设计规范》4.5/AB | 暖通
|  | 测试风机的联动启动、电动防火阀，电动排烟窗，排烟、送风口的联动功能 | 机械加压送风系统、机械排烟系统的系统功能未设置、调试正常。 | 一般
|  | 联动测试，查看风口气流方向，实测风速，楼梯间、前室、合用前室余压 | 风口气流方向错误。 | 一般
|  | 测试风口、防火阀、排烟窗等信号反馈 | 风口、防火阀、排烟窗等动作信号不能正常反馈。 | 一般