
宜昌市第九届“技能状元”大赛

仪器仪表维修工项目技术工作文件

仪器仪表维修工项目专家组

2024年5月

目  录

一、技术描述
3
（一）项目概要
3

（二）基本知识与能力要求
3

二、试题与评判标准
5
（一）试题
5
（二）比赛时间及试题具体内容
6
（三）标准
7
三、竞赛细则
8

（一）竞赛流程
8

（二）裁判员工作须知
9

（三）参赛选手须知
9

（四）赛场纪律
11

四、赛场、设施设备等安排
12
（一）赛场规格要求
12

（二）场地布局图
14

（三）基础设施清单
14

五、安全、健康要求
14

技术描述

项目概要

本次比赛主要考核仪器仪表制造与维修等相关领域工作者在工作中所需掌握的主要技能与生产过程控制的常用技能点。主要参考机械工业职业技能鉴定指导中心印制的《仪器仪表制造工（工业自动化仪表装调工）国家职业标准》高级工部分应知应会知识与技能进行命题和考核。

本次竞赛仅考核实际操作，实际操作竞赛项目为控制系统组态与调试，竞赛方式为单人操作，选手根据项目要求，按照竞赛要求完成控制方案设计，并进行运行调试，包含控制系统的组态还原，控制逻辑的设计与编写、流程图绘制、组态下载及发布，实训装置的调试等内容，实操时间60—120分钟。

基本知识与能力要求

实际操作竞赛项目为控制系统组态与调试，竞赛方式为单人操作，选手根据项目要求，按照竞赛要求完成控制方案设计，并进行运行调试，包含控制系统的组态还原，控制逻辑的设计与编写、流程图绘制、组态下载及发布，实训装置的调试等内容，实操时间60—120分钟。详细内容参见下表。

	序号
	考核

项目
	考核技术要求
	权重

	1
	组态
	1.初始组态还原

2.根据工艺要求完成控制方案设计和算法编写

3.根据工艺要求进行系统安全联锁程序设计

4.根据工艺要求进行顺控方案设计和算法编写

5.完成流程图的绘制
	30%

	2
	下载及发布
	1.检查设置相关IP地址

2.对DCS组态进行下载和发布
	20%

	3
	联调
	1.对现场仪表信号进行测试

2.调试顺控程序

3.调试联锁程序

4.调试PID回路的自动及串级控制
	30%

	4
	场地整理、设备复位
	1.系统停运，设备断电

2.对场地工具及设备进行整理

3.对设备及阀门进行复位

4.打扫场地卫生
	10%

	5
	安全文明操作
	1.考场保持安静。

2.考试期间不得无故离开考场。

3.文明操作
	10%

	6
	注意事项
	1.选手在完成工作任务的过程中操作不当，但未造成设备损坏或影响其他选手比赛的，按评分标准扣分

2.造成设备损坏或影响他人比赛，情节严重的，报竞赛执委会批准，由裁判长宣布终止该选手的比赛，竞赛成绩以0分计算
	


试题与评判标准

试题

[image: image1.png]@X FV101

FT

10T

KA

P101

TKF




实物装置P&ID图纸如下：

装置的核心流程选取锅炉上水控制流程，核心设备采用有机玻璃上水箱。储水箱采用不锈钢水箱。此外装置配置了6个按钮和6个指示灯，可以根据要求组成开关控制或者顺序控制。

根据现场提供的装置、控制系统和工程师站进行组态并调试。主要控制方案设计（包含但不限于）如下：

	序号
	控制方案
	方案说明
	仪表构成

	1
	单回路液位控制
	通过上水箱进水的调节阀控制上水箱液位
	水泵+调节阀+压力变送器

	2
	液位串级控制
	上水箱液位与进水流量串级控制
	水泵+调节阀+压力变送器+差压变送器

	3
	单回路流量控制
	通过冷水箱出水的调节阀控制上水箱进水流量
	水泵+调节阀+流量计

	4
	上水箱液位报警联锁
	液位极高报警停泵，液位极低报警启泵，并开调节阀
	压力变送器+水泵控制+调节阀

	5
	开关控制
	通过按不同的按钮，指示灯按照相应的要求点亮
	按钮+指示灯


比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排：

报到抽签：2024年X月X日8:00-8:30

实操竞赛：2024年X月X日8:30-11:30

午    餐：2024年X月X日11:30-12:00

实操竞赛：2024年X月X日13:00-16:30
2.样题：

	竞赛项目
	得分项

	下载发布登录
	正确下载及发布

	
	操作员正确登录

	画面显示及关联
	阀门阀位在画面上正常显示

	
	液位柱状图填充正常

	
	调节阀状态显示正常（每处2分）

	
	水泵状态显示正常（每处2分）

	
	回路（.pv,.sv,.mv）趋势设置正确

	水泵调试
	水泵远程状态下能够远程启动停止（每处2分）

	
	水泵就地状态下能够DCS停止

	
	水泵就地状态下不能够DCS启动

	联锁调试
	联锁开关能够正常进行投切

	
	能够正常设置联锁上下限（每处2分）

	
	联锁调节阀正常动作，液位低联锁开阀到30%，液位高联锁关阀到5%（每处2分）

	串级调试
	内环能够正常动作（正反作用，量程，单位）（每处2分）

	
	外环正常（正反作用，量程，单位）（每处2分）

	
	内环能够进行串级投切

	指示灯调试
	第一次按下按钮1，指示灯1，2同时亮5秒

	
	第二次按下按钮1，指示灯1，2，3，4同时亮5秒

	
	第三次按下按钮1，指示灯1，2，3，4，5，6同时亮5秒

	
	按下按钮2，指示灯1，2，3，4，5，6熄灭

	
	指示灯点亮期间，按下按钮1，指示灯无变化

	PID参数整定
	1、在趋势图上填写内外环PID参数、过渡过程时间Ts及余差，填空每空0.5分，共4分；

2、在趋势图上正确标识过渡过程时间Ts及余差，共2分

3、质量分按评分矩阵进行评判，共14分；[image: image2.png]LTS

Tsmin | 2min<Ts(nin | 4nin<Ts(Tmin |  Ts=Tmin
e¢£0. 25em 14 1 8 0
+0. 25eme< 0. 5em 11 8 6 0
+0. 5ense<tlem 8 6 4 0
eztlen [} 0 0 0








标准

选手组态调试完成后举手示意裁判开始评分，在评分过程中，选手不得对组态进行更改。采用双人裁判或裁判组集体评分，即每名选手都有两名裁判执裁，或由裁判组综合评议后进行评分。裁判员根据评分标准对过程和结果进行评判。所有选手的评分表都要求注明扣分值和扣分原因，由裁判员签字，再由裁判长审核后签字确认；确认后的评分表由专人送往统计组，进行审核、统计后录入电脑统计系统。

竞赛成绩采用得分制，按照组态调试评分细则进行评分，并记录控制系统组态时长及组态调试时长，按总成绩由高到低排序，总成绩相同则以最终用时最短的名次在前。

竞赛细则

竞赛流程

1.参赛队领队及裁判员会议。在各参赛队报到后，竞赛开始前，召开各参赛队领队及裁判员会议。会议主要内容包括：介绍竞赛规则，解答各参赛队疑问；介绍赛事后勤服务方面工作和相关注意事项；

2.选手抽签，决定竞赛场次和工位号；

3.安排选手熟悉场地和设备；

4.赛前场地设备检查。专家组及裁判检查竞赛场地、设备等，随后封闭赛场；

5.开幕式，宣布竞赛开始；

6.每批竞赛的开始与结束采用统一计时，比赛终止时间到后，选手应停止影响比赛成绩的相关操作；

7.当天完成的竞赛，当天完成检测、评判，裁判组统计、汇总选手分数。最终的分数上报组委会。

裁判员工作须知

1.裁判员应服从裁判长的管理，其工作由裁判长指派和抽签决定。裁判员在执裁时必须佩戴裁判员工作证；

2.裁判员在赛前须熟知竞赛的项目、内容、要求及其他相关内容，做好赛场场地、设备等项目的检查、确认工作；

3.裁判员在竞赛开始前，应查验参赛选手的参赛证、参赛场次与工位号；

4.竞赛开始和终止时间全场统一计时；

5.竞赛期间，除裁判外任何人员不得主动接近选手及其工作区域，不许主动与选手接触与交流；

6.裁判员有纠正选手违章行为的义务和权力。对拒不服从的选手将暂停其竞赛直至改正为止；

7.裁判员应按有关竞赛规程和评分标准进行评审工作。打分时不得相互商量，竞赛或评审过程中如出现问题或异议，项目裁判长应召集裁判人员共同研究，提出评审意见，最终由项目裁判长裁决；

8.竞赛组委会正式公布成绩和名次前，裁判员不得私自与参赛选手联系，不得透露有关情况。

参赛选手须知

1.参赛前应认真阅读赛事手册，严格按照赛事手册的安排参赛；

2.参赛选手赛前必须签订安全承诺书；

3.选手的参赛场次和工位由抽签决定；

4.参赛选手应严格执行设备安全操作规程。裁判员有纠正选手违章行为的义务和权力，如因选手个人原因造成的安全事故，由参赛队及个人承担全部责任；

5.选手必须服从管理，对拒不服从的选手将暂停其竞赛直至改正为止； 

6.因选手自带参赛用品不能满足竞赛要求影响竞赛成绩的，由个人承担责任；

7.参赛选手在竞赛过程中所使用的U盘、储存卡等存储设备由组委会统一发放和管理；

8.由于选手操作失误，造成设备故障无法继续比赛的，其后果自负；

9.竞赛开始与竞赛结束以项目裁判长铃声为界，竞赛终止铃声响起后，选手应停止影响比赛成绩的相关操作；

10.参赛选手在参赛期间，注意交通、饮食及物品安全；

11.参赛选手应服从命令、听从指挥，在规定区域内活动，不得擅自离开；

12.选手在比赛期间不得使用手机、照相机、录像机等设备，比赛中使用违规物品将取消成绩；

13.不得携带、使用自带的参考资料和任何存储设备；

14.比赛期间，选手有问题只能向项目裁判长反映；

15.违反比赛管理规定，提前进行操作或比赛终止仍继续操作的，由裁判负责记录并酌情扣1—5分；

16.竞赛过程中，违反比赛管理规定，由裁判现场记录参赛选手违纪情节，依据情节扣1—5分；

17.损坏赛场提供的设备，浪费材料，污损赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣1—10分；

18.参赛选手对竞赛结果有异议时，可以通过领队向仲裁组反映，不得扰乱赛场秩序。对于违反管理规定、扰乱赛场秩序者将视其情节予以处理，或直接取消参赛资格。

赛场纪律

1.各类赛务人员必须统一佩戴由组委会签发的相应证件；

2.选手在赛前检查中发现物品不全，须报告项目裁判长提出需求申请，由项目裁判长决定处理；

3.参赛选手须准时检录入场，迟到15分钟者，取消比赛资格。选手可提前提交竞赛结果；

4.选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判员同意后特殊处理；

5.在竞赛中如遇到设备故障，裁判员立即报告项目裁判长，并通知技术支持人员解决问题，由裁判长决定是否延时；

6.在竞赛中遇到选手违反竞赛管理规定，裁判员需立即汇报项目裁判长，由项目裁判长组织相关人员提出处理意见；

7.参赛选手不得将竞赛承办单位提供的工具、材料等物品带出赛场；

8.在竞赛中出现裁判人员、工作人员、技术支持人员等违反竞赛管理规定的，裁判长将根据违反情节，提出处理意见报仲裁组决定。

竞赛场地、设施设备等安排

赛场规格要求

整个自动化仪表竞赛系统场地大小约为4米×2.5米，四周用一米高的围栏将比赛工位隔断开来，仅留一个入口。

系统组成包括过程控制对象装置，控制系统柜，工位操作台等3个部分。

[image: image3.jpg]


1.过程控制对象装置

规格参数如下：

规格：1150×600×1900mm；

供电：单相220VAC2KW

框架材质：铝合金型材+碳钢喷塑面板

设备材质：亚克力有机玻璃、PP板材、不锈钢

[image: image4.png]


2.控制系统柜

规格：800×600×1900mm；

框架材质：铝合金型材+碳钢喷塑面板

供电：单相220VAC1KW

[image: image5.png]


3.工位操作台

规格：1600×650×800mm，桌面高度700mm；

框架材质：铝合金型材+强化木板桌面；

供电：单相220VAC1KW；

基础设施清单

控制系统为浙江中控ECS700；

软件版本为VisualField+V4.20.00.01-180728；

工程师站预装win10专业版

五、安全、健康要求

1.主办单位设置专门的安全防卫组，负责竞赛期间健康和安全事务。主要包括检查竞赛场地及其周围环境的安全防卫；制定紧急应对方案；督导比赛场地用电等相关安全问题；监督与会人员食品安全与卫生；分析和处理安全突发事件等工作；

2.在比赛现场配备专职的安全保障人员和相关的安全设备，安排专人在现场办公并及时处理突发安全事件；

3.安排符合食品要求的食品和饮料，以确保比赛过程中的饮食安全；

4.特别注意比赛场地用电等相关安全问题，以保证参赛人员的绝对安全；

5.所有从事竞赛人员，必须遵守安全文明生产制度，遵守与之有关系的各类技术规范；遵守电气安全操作规程；遵守组织者制定的关于健康、安全、环境的纪律；

6.大赛组委会对健康、安全、环境负责；

7.参赛选手需要自行携带安全用品主要有：工作服、工作鞋。



