
宜昌市第九届“技能状元”大赛

信息网络布线项目技术工作文件

信息网络布线项目专家组

2023年05月

目  录

- 1 -一、技术描述


- 1 -（一）项目概要


- 1 -（二）基本知识与能力要求


- 15 -二、试题与评判标准


- 15 -（一）试题（样题）


- 16 -（二）比赛时间及试题具体内容


- 19 -（三）评判标准


- 23 -三、竞赛细则


- 23 -（一）比赛注意事项


- 25 -（二）比赛规则


- 27 -（三）操作过程规则


- 29 -（四）技术违规的处罚规定


- 29 -四、竞赛场地、设施设备等安排


- 29 -（一）赛场规格要求


- 31 -（二）场地布局图


- 32 -（三）基础设施清单


- 38 -五、安全、健康要求


- 38 -（一）安全须知


- 41 -（二）环境保护


- 41 -（三）循环利用


- 42 -（四）紧急情况处理




一、技术描述

（一）项目概要

1. 技能竞赛项目名称

中文名称：信息网络布线

英文名称：Information Network Cabling

2. 竞赛项目描述

信息网络布线项目是指利用以太网技术、局域网技术和办公室/家庭网络技术，进行综合布线的竞赛项目。比赛中对选手的技能要求主要包括：根据技术标准的具体要求完成对光纤电缆、铜缆、19 寸电缆架的安装；排除光纤电缆和铜缆的故障；对光纤电缆和铜缆的性能测试，并进行无线技术和网络应用的实施。

（二）基本知识与能力要求

	相关要求
	权重比例（%）

	第1部分
	工作组织和管理
	10

	基本知识
	理解健康和安全法规、义务、规章和文件。理解基本急救知识。
知道网络安装不合格或有缺陷不可靠会对企业和组织带来的负面影响。
知道根据工作情况必须使用个人防护装备(PPE)，例如 ESD(静电)。
知道在从事光纤技术工作时，正确的操作规程。
清楚在静电环境下，如何正确使用、保养、维护、安全操作和保存设备。
认识到在操作用户的设备和处理信息时，保护完整和安全的重要性。
知道为了循环再用，安全处理废弃物的重要性。
知道在实际工程所有工作实践中，保证精度和准确性、检查校验和关注细节具有的重要意义。
知道有条理的工作方法和习惯的重要性。了解研究方法和技术技巧。
知道个人管理和自身专业可持续发展的价值。
	

	工作能力
	能够遵循健康和安全标准、规则和条例。
能保持一个安全的工作环境，包括使用梯子进行高空作业。能够正确使用个人防护用品。
会考虑静电放电，能够正确选择和使用个人防护用品，防止产生静电。
能安全可靠地选择、使用、清洁、保养和保存工具及设备。 能规划工作区域，保持高工作效率，遵守坚持定期整理的制度。能定期安排多项工作任务，并且根据不断变化的优先事项，重新调整多项工作的先后顺序。
为了保持工作效率，定期检查进度，评估效果。
能够积极致力于满足行业技能认证要求，并能够跟进最新职业标准的“职业技能证书”要求（通过本国认证），并且定期完成行业的后续认证，保持专业在职业可持续发展。
全面掌握有效的研究方法，保持知识增长。
能展现出探索新方法、新系统包括改革的热情。
	

	第2部分
	沟通和人际交往
	5

	基本知识
	认识到倾听在有效沟通中的重要性。
知道同事的岗位角色和职责，以及最有效的沟通方法。
知道建立和保持与同事和管理者之间有效的工作关系的重要性。
理解高效的团队合作技术。
了解化解误会和解决矛盾的技能。
理解在紧张和冲突的工作过程中，如何解决难题。
	

	工作能力
	具有较强的倾听别人和提问技能，能加深对复杂情况的理解。能够经常和同事进行口头和书面交流。
了解和适应同事不断变化的需求，能积极主动促进一个强大而有效的团队的发展。
在不断学习文化的同时，能与同事分享专业知识和技能。有信心解决他人在紧张和冲突时出现的问题。
能够把专家和顾问的意见提供给客户，并对客户的需求进行讨论。
能与专业人员和供应商制定一个合适的方案，满足用户需求。能在繁忙的布线工作环境中，展现出思考和专注，造成最小干
扰，克服困难，持续工作。
能够为客户做好计划和预算工作。
	

	第3部分
	规划和设计
	15

	基本知识
	行业公认的规范规则和图纸或说明书中使用的术语和符号。理解行业公认的技术图纸和说明书的规则或设计法则。
知道安装要求和规范。
具备计划、安排和优先排序的技术技巧。知道各种类型的信息网络技术及其应用。
校园和建筑物布线系统，包括建筑物主干和水平布线。
FTTH 系统（光纤到户，纯光纤网的一种，Fiber To The Home）。数据中心布线系统。住宅和办公室布线系统。
室外布线系统。 WIFI 无线网络应用。
有线电视网络应用和安全以及家庭自动化的网络应用等。网络设备。以太网供电 POE(Power Over Ethernet)。
智能家居应用。
各种类型的信息网络技术及其应用，包括以太网技术，局域网
（LAN）技术。
数学和物理学。电流定律。
	

	工作能力
	能够做出规划和设计要求，或提出建议，如以下系统和应用; 能够规划设计用于客户办公场所的通用电缆系统，如办公大
楼、工业场所、单租户住宅、数据中心和分布式建筑服务。
能够规划设计建筑物自动化系统，照明系统，电梯和自动扶梯控制系统，访问（门禁）控制系统，安全和火灾警报系统，工业自动化，机器人技术和过程控制（IIoT）（工业物联网）的布线系统。
能够规划设计光纤到户系统。能够规划设计有线电视系统 能够规划设计通信传输系统。
能够规划设计工厂外的布线系统。能够规划设计物联网应用系统。
能够规划设计智能家居/办公室/工厂应用
能根据最佳的实践最优的做法，计划和指明安装原则和标准。有很强的解决问题的技能。能解决一系列包括复杂的问题。 能够通过计划，排序和安排工作优先级来独立工作，以最大限
度地提高效率并遵守计划的时间表。
根据需要完成的工作任务成果，能安排好工作计划。会安排工作以实现既定成果。
能够准备、设计、解释和分析专家的技术图纸和规范。做好准备工作。
会选择最适合计划任务的工具和系统。能做好工作计划，选择最适合的工具和遵守相应的工作制度。
会根据使用要求选择适当的布线介质。
能有效地评估判断和识别工作现场可能会出现的风险，从而预防或最大程度地减少危害。
能够分析评估建筑物并规划电缆的位置，以最大程度地减少损坏，保持视线悦目，降低风险。
能够阅读，理解和应用制造商的说明书。 能解释说明和分析理解复杂的计划和规程。能考虑每个系统生命周期中的可持续性
能使得在过程中得到最大化的可持续性。
在布线任务的规划、准备和执行中应用合理的数学技能。会解释说明和分析复杂的计划和规范。
能设计 IP 网络系统（Wi-Fi,智能应用等）
会维护设备和工具
	

	第4部分
	布线基本技能
	20

	基本知识
	不同类型电缆的特性、用途，以及对网络其他方面的影响。物理层和数据链路层，布线标准，施工规范，工作流程，时间

安排。理解安装要求和规范。
	

	工作能力
	能够为客户的场所安装一般通用的布线系统，例如办公室，工业，单租户房屋，数据中心和分布式建筑服务。

能够为楼宇自动化系统、照明系统、电梯和自动扶梯控制系统、门禁系统、安全和火灾报警系统、工业自动化、机器人技术和过程控制(IIoT)（工业物联网）安装电缆系统。

能够安装通信通路传输系统。在其系统中或接头盒安装线缆。会安装机架式机柜，会安装和抽拽线缆，安装机架机柜，安装

配线架、信息插座和网络设备。

会选择适当的布线步骤。能为布线选择适当的安装过程。

会优先安排工作，遵守计划，以最大限度地减少干扰，并按照约定的时间范围完成。能对工作进行优先级排序，并遵循计划以最大程度地减少干扰，并达到约定的时间尺度。

会处理完成安装后依赖的精益区域。

能够在工作过程中保持最大的可持续性。能够尊重客户的建筑，保持环境整洁。 会安装电缆装备，POE 供电线缆布线。

能在完成布线安装后，尤其钻孔操作和类似的活动后清洁工作区域。

会做好布线的标签标记，方便未来重新布线。

能尊重客户的建筑，保持整洁和干净。


	

	第5部分
	铜缆结构化布线系统
	20

	基本知识
	理解铜缆布线系统。

知道不同类型铜缆的分类和使用。了解缆线连接硬件。

知道怎样规划和安装电缆。
	

	工作能力
	能够完成基本安装和铜缆结构化布线系统(包括机架/配线架/ 输出信息点/网络设备等)。

会安装单对电缆系统。

能安装和端接铜缆 (包括非屏蔽双绞线(UTP)电缆/屏蔽双绞线/同轴电缆等)。

会做铜缆的端接准备(包括除去外护套等)。

会管理和维护铜缆。（捆扎固定、余长整理、标记线缆等）

会日常管理和维护设备/工具。

能够使用剥除绝缘层的铜缆工具(IDC) 端接 RJ45 模块 (包括：U/UTP，SF/UTP, S/FTP，多股线缆等)，端接 RJ45 模块插头(Cat.5e,Cat.6,Cat 6A,Cat.7)
	

	第6部分
	光纤电缆的结构化布线
	20

	基本知识
	理解光缆和连接硬件知道光缆的分类。

理解各种光缆连接器的用途。

知道光纤电缆结构化布线系统的规划设计过程。理解安装光缆的工艺流程。

理解适合商业和家庭使用的光缆布线。
	

	工作能力
	能完成基本安装和光纤电缆结构化布线系统以及光纤到户

（FTTH）系统（包括光纤接头盒、光纤配线架、光纤分线盒、输出信息点等）。

能连接和端接光纤电缆(包括熔接/机械连接/光学连接/光纤快速连接头)。

会管理和维护光缆。（捆扎固定、余长整理、标记线缆等） 会日常管理和维护设备/工具

会做光纤电缆的安装准备。（包括开缆剥去外护套，预留足够的保护管，剪掉保护光缆的纤维，及时检查和清洁需要安装的光缆等）

能正确的存储布线介质。（包括整理和保护光缆，在盘纤盒内整理和盘纤，光缆进口和出口的固定，光缆缓冲层的管理）
	

	第7部分
	网络性能测试
	10

	基本知识
	知道检测设备的功能用途和工作原理。

懂得检测设备的实际应用。使用方法、数据导出和维护保存。理解网络测试的目的。

懂得必要的和酌情的检查级别。理解测试结果文档。

懂得检查文档。

测量参数，测量标准，传输性能，计算和表达方法。
	

	工作能力
	会检查布线系统。

会使用光学损耗测试仪(OTLS)/光学时域反射仪(OTDR)认证光纤电缆。

会用线缆测试仪/LAN 测试仪认证铜电缆。

会保证/核实光纤连接器端面的质量。会检查光纤连接器端面清洁度。

会优化 802.11 无线网络的性能。

为手头的工作会选择合适的测试设备。

会检查和清洁已安装的通信电缆并在必要时进行整改。
	

	合计
	
	100


二、试题与评判标准
（一）试题（样题）

依据世界技能大赛信息网络布线项目的技术要求和现行标准，注重基本技能和专业化操作，强调质量和精度，注重操作过程和质量控制。题目涵盖世界技能大赛的特点、规范和标准，体现世界技能大赛的评分原则和方法。

现行标准按照世界技能大赛信息网络布线项目约定的ISO/IEC 11801:2017等相关国际标准，同时按照中国最新标准GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》、GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》等中国国家标准。
本比赛项目的命题方式为公布样题。样题随技术工作文件一起提前公布。在比赛前2 天，裁判长结合赛场的设施设备、工具、材料等实际，提出更改方案，在此基础上组织裁判员现场表决，对已公布的试题进行不超过30%的修改。修改确定后，当日当场打印封存，裁判员不得将任何修改内容和当日讨论内容等记录带出比赛场地。在比赛前1 天选手熟悉场地时，当场向选手解释修改后的试题，裁判员和选手不得将在赛场的任何活动记录带出场地。封存的试题在比赛当天拆封正式公布于选手。
参照2023 年中华人民共和国第二届职业技能大赛的技术要求和命题形式，比赛试题类似第46 届世界技能大赛的赛题内容和形式。考虑选手的水平差距和考核选手的工作计划与管理时间的能力，竞赛内容的工作量设计，考虑50%的选手能够完成基本工作任务（仅限于完成，不一定完好）。

（二）比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排
参照世界技能大赛信息网络布线项目的方式，设计1个模块的竞赛工作任务,竞赛时间为180分钟。

模块1：结构化布线系统（180分钟）
2.试题
模块1  结构化综合布线系统（180分钟）

模块1 的工作任务主要是：类似楼宇内的结构化布线。规划、设计和管理楼内结构化综合布线系统和工作进程，安装FO 光纤分布配线箱（光纤配线架），光端盒（墙上装），TO 输出信息点和配线架，设备和线缆安装到19 英寸机架和电缆桥架，xTP 双绞线布线（Cat5e U/UTP、Cat6A SF/UTP），大对数电缆（25 对UTP）和室内光纤布线，线缆管理，余长处理，铜缆的屏蔽、非屏蔽模块端接，光纤接续（熔接、机械连接、非抛光机械快接头、熔接头），使用SC、LC 连接器，跳线的跳接和整理，安装以太网应用，如数字化门禁可视对讲系统等，安装智能家居/办公系统，设置应用程序，用正确的程序调试智能家居，实现监控、门禁等以及网络应用。

考核的技术要点是：娴熟的布线技能，布线规范，安装质量，线缆传输性能测试等。

（三）评判标准

1.分数权重
表 竞赛工作任务配重比例
	模块编号
	模块名称
	竞赛时间（小时）
	分数

	
	
	
	评价分
	测量分
	合计

	1
	结构化布线系统
	180
	12
	88
	100

	总计
	180
	12
	88
	100


本项目评分标准分为测量和评价两类。凡可采用客观数据表述的评判称为测量；凡需要采用主观描述进行的评判称为评价。

按照百分制设计评分表。大于 150 小于 300 个评分项，评分表按照以下 6 个评分要点设计评分项和评分子项。每个评分子项的分数约 0.5 分或 1 分。评分观测点的制定：评价指标分为 A、B、C、D、E、F 六个要点，含有主观评分和客观评分进行评判。主观评分在 总分中小于 15%（大约 10%），包含在六个要点之中。每个评估标准如下：

A –质量

评估每一项布线、路由、设计等的情况，包括桥架的布线质量，机柜机架的布线整理质量，端接的质量和盘纤存储质量等。

B –正确的操作过程

在比赛期间评估选手在完成试题的过程中是否按照规 定以正确的操作过程进行。包括工具的使用，操作顺序，材料的操作手法，是否违反竞赛规则等。

C - 功能

使用测量设备评估网络布线的质量。

D - 基本安装

在线缆布线系统中安装成功的基本连接数量（达到要求的技能标准）。在分配的时间内完成任务的情况。配线架等设备的安装位置正确、安装固定牢靠、安装方式正确、标识 正确等。

E- 知识

评估掌握各项标准的知识，测量方法和布线标准的知 识。理解题意，理解图纸，设计和绘制图纸，设置测试仪器 参数，配置网络设备参数，填写报告等。

F - 安全

不违反竞赛规定的安全规范。所有工作任务参照世界技能大赛的健康、安全和环境政策法则。
2.评判方法
评价分打分方式：3名裁判为一组，各自单独评分，计算出平均权重分，除以3后再乘以该子项的分值计算出实际得分。裁判相互间分差必须小于等于1分，否则需要给出确切理由并在小组长或裁判长的监督下进行调分。
表 评价分权重表

	权重分值
	要求描述

	0级
	各方面均低于行业标准，包括“未做”

	1级
	达到行业标准

	2级
	达到行业标准，且某些方面超过标准

	3级
	达到行业期待的优秀水平


测量分打分方式:按模块设置若干个评分组，每组由3名及以上裁判构成。每个组所有裁判一起使用铜缆认证测试仪、光纤认证测试仪等测量工具，在对该选手作品的某一测量点进行评测，测量值在规定范围内则得分，否则该测量点0分。

表 测量分评分准则样例表
	类型
	示例
	最高分值
	正确分值
	不正确分值

	满分或零分
	CAT6A 线缆的所有标签齐全
	0.50
	0.50
	0

	从满分中扣除
	抽测CAT5E 线缆连通性
	1.00
	1.00
	0.5 或 0

	从零分开始加
	基本安装完成 80％、100％
	1.00
	1.00
	0 或 0.5


3.成绩并列
选手总成绩不并列，选手总成绩相同时，按照以下原则确定排名顺序：

（1）当总成绩相同时，以评分标准中“基本安装”子评分项分值高者排名靠前。模块1分值高者排名靠前；

（2）当（1）条件依然相同时，以评分标准中“功能”子评分项分值高者排名靠前。

（3）当（1）、（2）条件依然相同时，以评分标准中“正确的操作过程”子评分项分值高者排名靠前。
三、竞赛细则

（一）比赛注意事项

参赛选手按自己的比赛工位号进入相应的竞赛工位（后称赛位），禁止进入其它赛位，比赛期间选手不再变更赛位。

参赛选手进入赛位后，首先仔细检查竞赛设备和器材是否完好无缺，然后填写赛位器材确认表。如果发现问题请举手联系裁判，裁判组由2 名或2名以上非本选手的专家裁判及时解决选手发现的问题。

赛位检查完毕并且提交器材确认表后，全体参赛选手统一站立在赛位前边，同时，发放当场模块比赛试题，等裁判长宣布竞赛开始，吹响比赛哨音后再进入赛位开始正式比赛。

不得随意离开比赛工位，有问题举手示意裁判，需要一名以上的非本选手的专家裁判到比赛工位解决。

竞赛结束前5 分钟，选手检查和完善竞赛任务，整理工具和清洁场地。

竞赛结束时，裁判长吹响哨音宣布竞赛结束，全体选手离开赛位，并且站立在赛位前面，等待裁判长宣布后统一离开竞赛场地。

比赛由一名选手独立完成，比赛过程中不允许相互交流。

比赛结束后，竞赛试题留在赛位的工作台上，禁止带走赛位原有任何物品。

参赛选手在比赛期间，不允许使用移动通信设备、智能设备、移动存储、个人笔记、参考书籍等材料。

遵守易燃、有毒有害物品的管理和限制。妥善保管光纤熔接使用的酒精，以及其它一切易燃易爆危险品。

遵守比赛规则，注意安全与健康，维护绿色环境。

在正式比赛前，不能预先剪断任何线缆和捆扎用的带子、魔术贴、无尘纸等，这是你将要在比赛过程中去剪它们。不得做标签或为了区分的目的制作任何可辨识的记号。不得打开柜门、盒盖、地板等原本闭合的物品，不得安装螺母、理线环以及任何安装、装配工作。

（二）比赛规则

在比赛过程中，参赛选手必须遵守比赛规则、各项规定和操作规范，包括以下事项。如有违反，会根据评分细则扣除分数。严重者取消参赛。

参赛选手必须有职业卫生安全意识，遵守一切安全条例，安全操作工具和设备，保障人身安全。如发生事故，参赛者将不得不停止和取消比赛。

遵守安全操作规程，穿戴个人护具，包括坚固的鞋子，不合格时，裁判有权提醒或制止操作。

在比赛过程中应全程佩戴护目镜，在操作光纤或使用任何手持电动工具或可能有碎片伤害眼睛的操作时，必须佩戴护目镜。

开光缆施工过程中必须佩戴手套。比赛期间，为避免危险，不得佩戴任何珠宝饰物（项链、耳环、戒指、手表等）。

不在高空摆放任何工具和可坠落物品，地面保持没有任何线头等垃圾以及零部件。整个竞赛过程要保持良好整洁的场地及合理的摆放物品。

不得踩踏凳子、椅子、桌子、箱子或者类似的物体等危险方式。

注意电源插座标准和额定电流，安全使用220V/50Hz交流电。禁止使用不符合安全要求的产品，禁止使用连接220V电线供电的手电钻。

安全使用梯子，人字梯必须撑开到位才能使用。不能将工具或器材放在梯子上。操作时注意不要磕碰桥架和机柜的门等尖锐部位。

按正确的方式使用打线刀、剪刀，不要将刀具的锋利端朝向手或身体部位的方向。不能在手上或地上进行端接。

不允许超出自己的比赛工位去操作，如：将电缆伸向自己的工作区域以外。存放到垃圾桶里的线缆等较长物，须将其剪短放入，不得超出垃圾桶水平面。

选手自带的工具需要裁判审定才能使用，不允许使用工具列表以外的工具或改装工具。不允许选手使用自带的材料来替换和补充现场提供的材料。

不允许同时使用多个相同的工具。如：同时使用两把开缆刀，同时使用两台熔接机等。

操作过程中，选手不得故意摆放工作台、工具箱等物品来遮挡操作内容。

选手必须将端接好的配线架、信息面板等安装到位后才可以进行Fluke 认证测试。（不得放在工作台上对端口进行Fluke认证测试存盘工作）

（三）操作过程规则

不允许踩踏工具箱、椅子、工作台、线缆、零部件等任何器材。

不能使用工具箱、椅子、梯子作为工作台，摆放器材、进行端接或填写标签等工作。

不允许将产品、配件、工具洒落在地面上。不能在场地内外来回取工具和材料。

按照工程实际进行施工。必须先布线后端接，不允许将线缆直接从桥架中间位置放到桥架上。应先在桥架上铺设好线缆后再理线，不允许将多根线缆理好捆扎后再放到桥架上。

当从缆线的包装箱内抽出线缆时，不允许在未知现场布线长度的情况下，截断线缆。

对每一类线缆系统，未知桥架布线长度时，要先布一根网线确认长度后再布其余网线。最多不能超过六根网线合在一起在桥架上拉拽走线。

拉拽力不能大于100牛顿，铜缆的动态弯曲半径要大于6倍的线缆直径。

电缆必须在端接前进行管理，选手不允许同时端接配线架并管理电缆桥架上的电缆，开始端接后不得再进行电缆桥架的所有管理工作。

按照标准，在进入机架的线缆要留有一定的余长，大机柜处3 至5 米，小机柜内至少一圈，信息点底盒内也要留有30CM 便于维修的余长。

安装TO-1（1）、TO-1（2）信息点，视为分别安装在相距较远的房间内，必须端接并安装好一个TO，（盖好端盖，做好标签）以后再装另一个TO。

熔接或冷接光纤时，要使用酒精擦拭清洁光纤三次后才能连接，每剥除一次涂覆层需清洁一次米勒钳，必须有效擦拭清洁到位。

在连接TO 信息点的柔软波纹管内穿线时，必须使用穿线器先穿入管道，然后再带回一根网线，得知所需网线长度后再用穿线器牵引其余网线。不得用手或身体触碰或抖动波纹管。

不同系统的不同电缆应分开绑扎在电缆桥架上。

采用T568B 的线序标准进行端接。如果线缆上标有T568A，则按照T568A 标准。光纤颜色线序依据TIA/EIA-598C。

（四）技术违规的处罚规定

参赛的所有相关人员必须准时到场，缺席视为弃权。如果迟到，比赛不单独为迟到人员延时。所有选手和裁判不能随意离开场地，比赛期间选手临时离开赛位需经过裁判允许。如果选手提前终止比赛或弃赛离开场地，必须经过申请，由领队签署弃赛申请书面材料提交裁判长处理。

选手比赛时，故意违规，如若经三次劝阻仍然严重违规，取消本模块分。选手或裁判在比赛或评分时，顶撞裁判，扰乱秩序，故意拖延时间，破坏竞赛设备和环境，严重事故，将取消选手项目成绩。参赛队选手、裁判及场外相关人员如若在比赛期间不遵守比赛规则，裁判和观众在比赛时，提醒选手，传递信息，违纪、作弊，选手代表队的裁判恶意打分，若经证实，选手的最高成绩不能超过最后一名优胜奖的成绩。

四、竞赛场地、设施设备等安排

（一）赛场规格要求

本项目场地总面积约570 平米（30 米X 19米），场地内含有宣告场地、裁判工作室、选手休息室、裁判长室、登分室、材料室、技术支持室等非操作区。操作区的工位数量8 个。每个竞赛工位的面积约为5mX4m 约等于20 平米，每个工位间隔0.5m，参考下图所示。
[image: image1.jpg]2000

4000

A
ZJ’F“‘ ]

{ t





（二）场地布局图

[image: image2.jpg]30500

139000

1500

2500

5000

1500

HAH

1500

iy
Iff

=Y

1500

4000

TR=
TR E

A

4000

/

BFREE

4000

FHHAKRE=E

2500

4000

fa
P
fult

BHAKE





（三）基础设施清单

列表说明赛场提供和选手自带的与竞赛直接相关的设施、设备（不含赛场桌椅等辅助设备）清单（注明哪些是赛场提供；哪些是选手自带。如无需选手自带，须注明）。例如：
赛场提供的竞赛基础设施如下表：

信息网络布线项目赛场提供设施、设备清单表

	序号
	名称
	数量
	技术规格

	1
	智能信息网络实训装置
	1套/选手
	3680*1560*2180mm

	2
	不锈钢工作台
	1张/选手
	1200*600*750mm

	3
	翻转工作台
	1张/选手
	605*240*800mm

	4
	垃圾桶
	1个/选手
	40L

	5
	220V交流电源
	1套/选手
	2000W


信息网络布线项目选手自带工具、材料清单表

	序号
	名称
	数量
	技术规格

	1
	工具箱、工具车


	1只/选手
	工具箱体积不能超过0.13 立方米，约合570毫米x 570 毫米x 400毫米。

	2
	老虎钳或钢丝钳
	1套/选手
	选手可选，用于剪断光缆钢丝加强筋。

	3
	尖嘴钳
	1把/选手
	可用于同轴电缆F 连接头安装

	4
	鱼嘴钳或管钳
	1把/选手
	选手可选，用于压模块端盖或六类屏蔽模块铁壳等。

	5
	电子水口钳（铜芯剪刀）
	1把/选手
	

	6
	十字/一字螺丝刀
	1把/选手
	

	7
	精密仪表螺丝刀组
	1套/选手
	用于安装光纤耦合器小螺丝

	8
	卷尺
	1把/选手
	

	9
	直角尺
	1把/选手
	用于安装测量找正

	10
	光纤缓冲层剥线钳
（米勒钳）
	1把/选手
	用于去除光纤的涂覆层。

	11
	光缆外皮开剥工具
	1把/选手
	

	12
	光缆开缆刀
	1把/选手
	不局限一种，可横纵开缆

	13
	光纤松套管剥线钳
	1把/选手
	

	14
	剥线钳
	1把/选手
	剥同轴电缆和双绞线

	15
	光纤尾纤剥线钳
	1把/选手
	

	16
	剪刀
	1把/选手
	

	17
	凯夫拉线剪刀
	1把/选手
	

	18
	单线打线钳
	1把/选手
	单线可更换刀片

	19
	科隆语音打线刀
	1把/选手
	用于25 口语音配线架的模块端接

	20
	零件盒
	1套/选手
	用于分类存放螺钉、螺母等零件

	21
	RJ45 压线钳
	1把/选手
	

	22
	套筒扳手
可调扳手
	1套/选手
	用于光纤接头盒安装等

	23
	内六方扳手组
	1套/选手
	用于光纤接头盒安装等

	24
	网络通断验证测试仪（能手）
带有各类测试跳线
	1个/选手
	用于施工验证测试，不允许用寻线仪。
允许自带测试用的非屏蔽和屏蔽跳线，鸭嘴跳线等

	25
	红光笔
带有SC 和LC 口测试跳线
	1把/选手
	用于测光纤通断
光源带有测试跳线

	26
	记号笔
	1支/选手
	油性不易擦除掉

	27
	美工刀
	1把/选手
	一般不用。只用于准备时间拆包装或裁纸文具。

	28
	护目镜
	1个/选手
	操作光纤必须佩带或全程佩戴。
非普通近视眼镜，必须侧面有防护。

	29
	水平仪
	1把/选手
	

	30
	电动螺丝刀含各类批头
	1套/选手
	使用时不可直接接电源。

	31
	穿线器
	1条/选手
	住宅布线系统的波纹管穿线必须用穿线器引导。

	32
	不掉毛的清洁布
	1条/选手
	光纤熔接时，擦拭剥线
钳，速度大赛要求每剥一次光纤涂覆层，必须清洁一下米勒钳。

	33
	光纤连接器清洁工具
	1套/选手
	插接耦合器时用于清洁连接头。每打开防尘帽插接一次时，必须清洁。

	34
	防护手套
	1双/选手
	开光缆时必须戴手套。

	35
	垃圾桶含垃圾袋
	1个/选手
	

	36
	纤维收纳盒
	1套/选手
	存放碎光纤纤维

	37
	坚固的安全鞋
	1双/选手
	不一定要求钢头防砸，坚固即可。不予许穿网眼面料、轻布便鞋。建议使用具有劳动保护认证的弱电施工安全鞋。

	38
	清洁工具，扫把，簸箕，抹布等
	1套/选手
	小型刷子和小簸箕即可。

	39
	酒精泵或喷雾瓶
	1个/选手
	每日有专人发酒精和回收，保障安全。平时不得存放酒精。

	40
	笔记本电脑，Win 10 ,4G以上内存，带有线和无线网卡。带有IE、火狐、谷歌等浏览器。装有OFFICE 办公软件。
	1台/选手
	选手自带。用于模块C 中配置网络和屏幕截图保存配置。赛前需经审核，不含有其它无关软件，禁止自带竞赛有关的文档。赛前严禁存有与竞赛有关的配置。

	41
	局域网线缆分析仪（含电源、光纤端面显微镜、发射补偿光纤等配套附件）FLUKE DTX1800 或DSX-5000 或DSX-8000,with Accessories.带有通道测试模块，Cat6A 永久链路模块，单模OLTS模块以及OTDR 等。SC 和LC 以及互转的测试跳线、耦合器等附件。能检测SC 口或LC 口。
	1套/选手
	选手自带，包括相关附
件，能用USB 导出检测数据。测试前需经过检查清理数据及参数。现场不提供。
如果确实有困难不能携带，会影响比赛成绩。如果选手在比赛时需要申请厂商援助，要提前声明，不一定满足申请借用，并按限定时间退还。

	42
	单芯光纤熔接机
	1套/选手
	选手自带，统一使用藤仓80S 熔接机或藤仓单芯系列。如果选手自带的熔接机不是该品牌或型号，需要经裁判审核判定可否使用（禁用Wi-Fi 连接功能，手机连接功能等）。

	4
	模板式绘图尺
	1个/选手
	带有正圆、正方、正三角等模板。


五、安全、健康要求

（一）安全须知

要想确保事故为零，需提升所有参加队伍的职业健康及安全意识。按照相关安全规定、安全操作规程，穿戴并妥善存放、保养个人护具，以及贯穿整个竞赛过程的良好整洁的场地及合理的摆放物品。

参赛选手必须有职业卫生安全意识，遵守一切安全条例、工具和机器的安全操作，遵守大赛组委会的统一规定，保障人身安全。

在施工过程中，佩戴护目镜，操作光纤或使用任何手持电动工具或器具等设备时，必须使用安全眼镜，这些工具或设备可能会导致或产生可能伤害眼睛的碎片。

开光缆施工过程中佩戴手套。比赛期间，为避免危险，不得佩戴任何珠宝饰物（项链、耳环、戒指、手表等）。

参赛选手必须在整个比赛期间穿着坚固的鞋子。

比赛期间要求保持环境整洁，不在高空摆放任何工具和可坠落物品，地面保持没有任何线头等垃圾以及零部件。

不得踩踏凳子、椅子、桌子、箱子或者类似的物体等危险方式。

注意电源插座标准和额定电流，安全使用220V/50Hz 交流电。禁止使用不符合安全要求的产品，禁止使用连接220V电线供电的手电钻，禁止滥用电气设备。

按照新国家标准选择拖线板，规范使用拖线板。一般不超过六孔，插口带有保护门，线缆铜芯直径大于标准，220V两插三插孔分开，总电流承载10A。

按照规范安全使用梯子，人字梯必须撑开到位才能使用。不能将工具或器材放在梯子上。

操作时注意不要磕碰桥架和机柜的门等尖锐部位。

按正确的方式使用打线刀、剪刀，不要将刀具的锋利端朝向手或身体部位的方向。不能在手上或地上进行端接。

不允许超出自己的比赛工位去操作，如：将电缆伸向自己的工作区域以外。

线缆等较长废料放入垃圾桶时需剪短，垃圾桶表面不能探出。

易燃、有毒有害物品的管理和限制。妥善保管光纤熔接使用的酒精，以及其它一切易燃易爆危险品。避免任何堆积的废纸或者其他易燃材料。如果确系工作场地使用所需，比赛场地只能存放当日所需数量的易燃材料。

易燃的废弃物，如纸张、硬纸包装箱、箔片等必须摆放在专门的垃圾容器中，容器每日至少倒空一次，转移到场地之外的专门垃圾容器中。

任何参赛选手和其他人员不得私自携带食品和饮料进入竞赛工位。

讲卫生，勤洗手，消毒环境，清洁工具，保持空气新鲜，准备口罩，预防各类传染病。

不和过多的人有紧密接触，尽量活动在室外，在室内与其他人员保持1 米以上距离。

按照疫情防控管理规定，备好疫情防控物资，做好疫情防范，常态检查及时通报。

（二）环境保护

环境整洁卫生，体现绿色环保。严格遵守竞赛规则，具有安全意识和卫生健康意识，平时养成良好的工作习惯，遵守职业规范，严禁明火，禁止吸烟。

所有竞赛相关人员必须注意保持场地整洁。交通路线、走廊、楼梯尤其是紧急疏散通道、灭火器及其其他救生设备必须保持周边无障碍，且不得移除。必须立即清理地板上的电缆、杂物、废弃物等可能造成绊倒的类似物体，有不再使用的材料时，必须马上整理打包。每天比赛结束后，选手要做好自己赛位的卫生，工
尽量将废弃物降至最低水平，主要确保废弃物的体积、可能导致的危害最小化。多余废弃的光缆内部加强筋、线缆头要剪短放入垃圾桶内。

每天结束清扫环境，必要时消毒场地地面、门把手、饮水区，妥善处理餐饮垃圾，保持环境卫生。

（三）循环利用

耗材回收有序，设备循环使用，赛后某些材料、产品留用给当地学校，作为技能培训使用。

设计的竞赛题目尽可能降低损耗，尽可能将赛后的材料能够再次使用或训练使用。

（四）紧急情况处理

1 急救措施

在赛场如果出现需要医疗的事件处理方式。场地内设有急救箱和急救电话。出现创伤或病症，及时通知裁判。轻伤或身体不适，利用急救箱现场处理。占用选手自己的比赛时间，不补时。如果裁判发现人员出现较大的创伤、流血，晕厥或突发病症，及时通知医护人员到场，诊断处理方式，决定是否继续参加比赛。如果退出比赛，保留发病之前的比赛成绩。

2 紧急疏散

如果遇到紧急情况需要疏散，保留现场，听从裁判长指挥，跟随工作人员有序去往疏散出口，按照先选手再裁判员最后是场地经理和裁判长离开。引导观众疏散，禁用电气、电梯。

3 消防

严管易燃易爆物品，妥善保管酒精。场地配备灭火器等消防用品。严禁明火。出现火情时，断掉电源，及时扑救，必要时，疏散人员。
（技术工作文件到此结束）


